广州白云国际机场宾馆有限公司广州戴斯酒店4台电梯(3台客梯1台货梯)更换项目

采

购

文

件

采购人：广州白云国际机场宾馆有限公司广州戴斯酒店

2023年6月

第一部分  邀请函

广州白云国际机场宾馆有限公司广州戴斯酒店（以下简称“采购人”）就酒店4台电梯(3台客梯1台货梯)更换项目，进行国内公开询价采购，现邀请合格的供应商（以下简称“报价人”）提交密封报价文件。

1、项目概况：

1）项目名称：广州白云国际机场宾馆有限公司广州戴斯酒店4台电梯(3台客梯1台货梯)更换项目采购。

2）项目地点：广州市白云区云霄路88号广州戴斯酒店。

3）项目内容：广州戴斯酒店4台电梯（3台客梯1台货梯）更换项目采购。

4）资金来源：企业自筹资金。

2、采购内容：

- 1）采购内容及限价

采购内容：广州戴斯酒店4台电梯更换采购（含：原特种设备报停、报废、井道结构改造、电梯采购及相关设备、运输、安装、调试、试运行、申报、验收及技术服务、技术培训及提交图纸、轿厢轿面装饰、售后服务及提供必要的附件、材料等相关服务（含通过地方质量技术监督部门的验收））。电梯内外装饰按采购人提交的规格为准。

本项目最高限价（含税）： 玖拾柒万元人民币（ 小写：97万元）。

★ 注：供应商必须对全部服务内容进行报价，报价为固定总价包干，在项目范围不变的情况下，该费用在合同执行期间不作调整。

2）电梯技术规格说明：

（一）乘客电梯技术条件 （3台）

| 序号 | 电梯编号 | KT1~KT3 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯型号 | 客梯 | 是¨否¨ |
| 2 | 台数 | 3台 | 是¨否¨ |
| 3 | 载重量(kg) | 1050 | 是¨否¨ |
| 4 | 速度(m/min) | 1.5 | 是¨否¨ |
| 5 | 层/站/门 | 7/7/7 | 是¨否¨ |
| 6 | 服务楼层 | 1~7 | 是¨否¨ |
| 7 | 基站 | 1 | 是¨否¨ |
| 8 | 驱动方式 | 微机控制交流变频调压调速 | 是¨否¨ |
| 9 | 电源 | 动力电源：380V/50Hz；照明电源：220V/50Hz | 是¨否¨ |
| 10 | 控制方式 | 群控 | 是¨否¨ |
| 11 | 制作标准 | （优于GB7588-2003+XG1-2015 《电梯制造与安装安全规范》） | 是¨否¨ |
| 12 | 井道尺寸(宽×深)(mm) | 约2250×2150 | 是¨否¨ |
| 13 | 机房位置 | 有机房 | 是¨否¨ |
| 14 | 井道总高(m) | 约31.1 | 是¨否¨ |
| 15 | 提升高度(m) | 约24.5 | 是¨否¨ |
| 16 | 顶层净高(mm) | 5100 | 是¨否¨ |
| 17 | 底坑净深(mm) | 1500 | 是¨否¨ |
| 18 | 轿内尺寸(宽×深)(mm) | 1600×1500 | 是¨否¨ |
| 19 | 轿厢天花 | RF-018型(两侧喷涂钢板_YM47哑香槟铝，中间喷涂钢板_HP65(哑光黑色)，LED面板灯+射灯) | 是¨否¨ |
| 20 | 轿厢高度(m) | 轿顶高度_2.6 | 是¨否¨ |
| 21 | 轿厢前壁 | 喷漆钢板 | 是¨否¨ |
| 22 | 门灯横梁 | 喷漆钢板 | 是¨否¨ |
| 23 | 轿厢侧壁 | 喷漆钢板 | 是¨否¨ |
| 24 | 轿厢后壁 | 喷漆钢板 | 是¨否¨ |
| 25 | 轿门 | 喷漆钢板 | 是¨否¨ |
| 26 | 地板 | 原厂地板 | 是¨否¨ |
| 27 | 开门方式 | 中分门 | 是¨否¨ |
| 28 | 开门尺寸(宽×高)(mm) | 900×2100 | 是¨否¨ |
| 29 | 轿厢操纵箱 | 一体化操纵箱GOPR-820_14寸液晶显示器 | 是¨否¨ |
| 30 | 操纵箱按钮 | WL-MWB按钮 | 是¨否¨ |
| 31 | 轿厢位置指层器 | 单色液晶_设置于操纵箱 | 是¨否¨ |
| 32 | 门套 | 保留现状（发纹不锈钢带原印花图案） | 是¨否¨ |
| 33 | 层（厅）门 | 保留现状（保留一层镜面蚀刻，其余层发纹不锈钢） | 是¨否¨ |
| 34 | 厅外召唤指示器 | 所有层_VIB-820壁挂式_单色液晶_WL-MWB按钮 | 是¨否¨ |

#### 以上响应文件请报价人严格按参数要求逐一进行响应，出现未响应的项，将视为未实质性满足招标文件要求，报价人需要说明的内容若需特殊表达的，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

（二）载货电梯技术条件（1台）

| 序号 | 电梯编号 | HT1 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯型号 | 货梯 | 是¨否¨ |
| 2 | 台数 | 1台 | 是¨否¨ |
| 3 | 载重量(kg) | 1050 | 是¨否¨ |
| 4 | 速度(m/min) | 1.5 | 是¨否¨ |
| 5 | 层/站/门 | 9/9/9 | 是¨否¨ |
| 6 | 服务楼层 | -2~7 | 是¨否¨ |
| 7 | 基站 | 1 | 是¨否¨ |
| 8 | 驱动方式 | 微机控制交流变频调压调速 | 是¨否¨ |
| 9 | 电源 | 动力电源：380V/50Hz；照明电源：220V/50Hz | 是¨否¨ |
| 10 | 控制方式 | 单控 | 是¨否¨ |
| 11 | 制作标准 | （优于GB7588-2003+XG1-2015 《电梯制造与安装安全规范》） | 是¨否¨ |
| 12 | 井道尺寸(宽×深)(mm) | 约2250×2150 | 是¨否¨ |
| 13 | 机房位置 | 有机房 | 是¨否¨ |
| 14 | 井道总高(m) | 约34.6 | 是¨否¨ |
| 15 | 提升高度(m) | 约28 | 是¨否¨ |
| 16 | 顶层净高(mm) | 5100 | 是¨否¨ |
| 17 | 底坑净深(mm) | 1500 | 是¨否¨ |
| 18 | 轿内尺寸(宽×深)(mm) | 1600×1500 | 是¨否¨ |
| 19 | 轿厢天花 | RF-018型(两侧喷涂钢板_YM47哑香槟铝，中间喷涂钢板 _HP65(哑光黑色)，LED面板灯+射灯) | 是¨否¨ |
| 20 | 轿厢高度(m) | 轿顶高度_2.6 | 是¨否¨ |
| 21 | 轿厢前壁 | 喷漆钢板 | 是¨否¨ |
| 22 | 门灯横梁 | 喷漆钢板 | 是¨否¨ |
| 23 | 轿厢侧壁 | 喷漆钢板 | 是¨否¨ |
| 24 | 轿厢后壁 | 喷漆钢板 | 是¨否¨ |
| 25 | 轿门 | 喷漆钢板 | 是¨否¨ |
| 26 | 地板 | FL-P009，地板胶拼花(S-133+S-043)不锈钢防滑 | 是¨否¨ |
| 27 | 开门方式 | 中分门 | 是¨否¨ |
| 28 | 开门尺寸(宽×高)(mm) | 900×2100 | 是¨否¨ |
| 29 | 轿厢操纵箱 | 一体化操纵箱GOPR-820_14寸液晶显示器 | 是¨否¨ |
| 30 | 操纵箱按钮 | WL-MWB按钮 | 是¨否¨ |
| 31 | 轿厢位置指层器 | 单色液晶_设置于操纵箱 | 是¨否¨ |
| 32 | 门套 | 保留现状 | 是¨否¨ |
| 33 | 层（厅）门 | 保留现状 | 是¨否¨ |
| 34 | 厅外召唤指示器 | 所有层_VIB-820壁挂式_单色液晶_WL-MWB按钮 | 是¨否¨ |
| 35 | 预留内装饰重量 | 500公斤 | 是¨否¨ |

#### 以上响应文件请报价人严格按参数要求逐一进行响应，出现未响应的项，将视为未实质性满足招标文件要求，报价人需要说明的内容若需特殊表达的，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

（三）乘客电梯装饰条件（3台）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 轿厢装饰工程 |  |  |  |  |
| 1 | 定制造型天棚 | 1.基层材料种类、规格:阻燃板、1600*1500mm 2.面层材料品种、规格:石膏板、1600*1500mm 3.面层材料、规格:石膏板造型 4.装饰线:石膏装饰线(直线) 乳液粘贴 宽度150mm以内 | ㎡ | 7.2 | 是¨否¨ |
| 2 | 天棚油漆 | 1.基层类型:石膏板 2.抹灰厚度、材料种类:乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 3.腻子遍数:2 | ㎡ | 9 | 是¨否¨ |
| 3 | 定制墙面装饰板 | 1.安装部位:电梯背面 2.基层材料种类、规格:阻燃板、1500*2700mm 3.面层材料品种、规格、颜色:夹绢玻璃、2700*900mm、烤漆板 4.金属饰线:不锈钢、古铜色 | ㎡ | 12.96 | 是¨否¨ |
| 4 | 金属装饰线 | 1.安装部位:电梯背面 2.线条材料品种、规格、颜色:不锈钢、10*10mm、古铜色 | m | 32.4 | 是¨否¨ |
| 5 | 墙面装饰板 | 1.安装部位:电梯侧边两面 2.基层材料种类、规格:阻燃板两层、2700*1600mm 3.饰面材料、规格:硬包面层、2700*1600mm | ㎡ | 44.52 | 是¨否¨ |
| 6 | 金属收边条 | 1.安装部位:电梯侧边两面 2.基层类型:硬包杉木板 3.线条材料品种、规格、颜色:不锈钢、10mm、古铜色 | m | 32.4 | 是¨否¨ |
| 7 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格: 2.安装部位:电梯侧边两面中间原扶手处 3.离地:900mm 4.净高:180mm 5.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢、900mm、古铜色 | ㎡ | 6.54 | 是¨否¨ |
| 8 | 石材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:大理石、1500*1600mm 2.粘黏材料:AB胶 3.防护层材料种类:蜂窝板、锁式连导轨 | ㎡ | 7.2 | 是¨否¨ |
| 9 | 地面装饰线 | 1.基层类型:大理石 2.线条材料品种、规格、颜色:不锈钢、10mm、古铜色 | m | 26.4 | 是¨否¨ |
| 10 | 地面金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:75mm 2.基层材料种类、规格:硬包、大理石 3.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢、厚3mm、古铜色 | ㎡ | 18.6 | 是¨否¨ |
|  | 安装工程 |  |  |  |  |
| 11 | 电梯原扶手处凹槽灯带 | 1.型式、尺寸:长*宽*高、900*10*20mm 2.灯源形状:条形 3.类别:灯带 4.色温:自然光（3300k-5000k） | 个 | 6 | 是¨否¨ |
| 12 | 电梯原扶手处凹槽灯带 | 1.灯带型式:软灯带 2.功率:6w | m | 5.4 | 是¨否¨ |
| 13 | 电梯天花灯带 | 1.型式、尺寸:长*宽*高、900*10*20mm 2.灯源形状:条形 3.类别:灯带 4.色温:自然光（3300k-5000k） | 个 | 12 | 是¨否¨ |
| 14 | 电梯天花装饰灯 | 1.型式、尺寸:长*宽*高、1000*10*20mm 2.产品净重:0.015kg 3.电压:<=36v 4.灯源形状:条形 5.类别:灯带 6.灯口:线型接 7.色温:自然光（3300k-5000k） | m | 18.6 | 是¨否¨ |
| 二 | 外立面装饰工程 |  |  |  |  |
| 15 | 原有不锈钢饰面拆除 | 1.部位:电梯门套装饰面 2.饰面种类:不锈钢饰面、夹板底拆除 | ㎡ | 89.88 | 是¨否¨ |
| 16 | 原有不锈钢踢脚线拆除 | 1.踢脚线高度:60mm | m | 60.2 | 是¨否¨ |
| 17 | 装饰面基层 | 1.基层材料种类、规格:胶合板基层、9mm | ㎡ | 89.88 | 是¨否¨ |
| 18 | 定制不锈钢饰面 | 1.部位:电梯门套装饰面 2.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢、1.2mm、古铜色 | ㎡ | 65.52 | 是¨否¨ |
| 19 | 定制不锈钢装饰线 | 1.部位:电梯门套装饰线 2.规格:10mm+10mm+10mm 3.线条材料品种、厚度、颜色:不锈钢、1.2mm、古铜色 | m | 226.8 | 是¨否¨ |
| 20 | 定制不锈钢装饰线 | 1.部位:电梯门套装饰线 2.规格:10mm+20mm+10mm 3.线条材料品种、厚度、颜色:不锈钢、1.2mm、古铜色 | m | 176.4 | 是¨否¨ |
| 21 | 定制亚克力装饰线 | 1.宽度:100mm 2.面层材料品种:亚克力板 | m | 126 | 是¨否¨ |
| 22 | 定制不锈钢踢脚线 | 1.踢脚线高度:60mm 2.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢、1.2mm、古铜色 | m | 60.2 | 是¨否¨ |
| 23 | 门槛石 | 1.面层材料品种、规格、颜色:大理石门槛石、30mm、符合整体美观 | m | 23.1 | 是¨否¨ |
| 24 | 门槛石压条 | 1.线条材料品种、规格、颜色:不锈钢、20×20×1.2、古铜色 | m | 46.2 | 是¨否¨ |
|  | 安装工程 |  |  |  |  |
| 25 | 灯片 | 1.灯带型式、尺寸:LED装饰灯片 2.安装固定方式:镶嵌 | m | 123.9 | 是¨否¨ |
| 26 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 3.规格:2.5mm2 | m | 601.65 | 是¨否¨ |

#### 以上响应文件请报价人严格按参数要求逐一进行响应，出现未响应的项，将视为未实质性满足招标文件要求，报价人需要说明的内容若需特殊表达的，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

（四）功能及其它说明

| 序号 | 标准功能 |  |  |  |  |  | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全集选控制运行功能 |  | 层高自测定功能 |  | 轿顶检修操作功能 |  | 是¨否¨ |
| 2 | 轿内慢速运行功能 |  | 机房调试操作功能 |  | 超速电气保护功能 |  | 是¨否¨ |
| 3 | 超速机械保护功能 |  | 电动机空转保护功能 |  | 电动机过载（热）保护功能 |  | 是¨否¨ |
| 4 | 故障自动检测功能 |  | 故障自动存储功能 |  | 待机定期自检功能 |  | 是¨否¨ |
| 5 | 抱闸动作双安全检测 |  | 同步电机磁极码静态测试 |  | 位置异常自动校正功能 |  | 是¨否¨ |
| 6 | 故障低速自救运行功能 |  | 抗电磁干扰功能 |  | 对讲机通讯功能 |  | 是¨否¨ |
| 7 | 底坑对讲机通讯功能 |  | 电梯服务支援系统 |  | 停车在非门区报警功能 |  | 是¨否¨ |
| 8 | 警铃报警功能 |  | 门过载保护功能 |  | 满载直驶运行功能 |  | 是¨否¨ |
| 9 | 超载保护功能 |  | 超载报警功能 |  | 开门异常自动选层功能 |  | 是¨否¨ |
| 10 | 开关门时间超常保护功能 |  | 开门时间自动控制功能 |  | 开门时间自动调整功能 |  | 是¨否¨ |
| 11 | 运行次数显示功能 |  | 智能光幕保护功能 |  | 厅外检修显示功能 |  | 是¨否¨ |
| 12 | 停电应急照明功能 |  | 消防迫降功能 |  | 泊梯功能 |  | 是¨否¨ |
| 13 | 无呼自返基站功能 |  | 启动补偿功能 |  | 门停止运行功能 |  | 是¨否¨ |
| 14 | 微动平层功能（提升高度≧ 45米） |  | 无效内指令自动消除功能 |  | 反向内指令自动消除功能 |  | 是¨否¨ |
| 15 | 轿内照明自动控制功能 |  | 轿内通风自动控制功能 |  | 召唤按钮粘死检出处理功能 |  | 是¨否¨ |
| 16 | 轿内误指令取消功能 |  | 高效运行控制功能（无段速、 直接停靠功能） |  | 厅轿门旁路检测功能 |  | 是¨否¨ |
| 17 | 选配功能 | 1、五方通话功能；2、预留音频电缆；3、预留IC卡接口；4、预留视频电缆； |  |  |  |  | 是¨否¨ |
| 18 | 功能说明 | 电梯服务支援系统：保修期及买方或用户与卖方（电梯公司）或其分支机构签订有偿保养协议时，卖方（电梯公司）免费提供服务（为确保电梯服务支援系统功能的正常使用，用户需保证电梯安装场所的 GPRS 信号良好）。保修期满买方或用户未与卖方（电梯公司）或其分支机构签订有偿保养。协议时，卖方（电梯公司）有权终止服务并拆除装置（不影响电梯使用）。 |  |  |  |  | 是¨否¨ |
| 19 | 门保护装置 | 光幕保护功能 |  |  |  |  | 是¨否¨ |
| 20 | 对讲系统 | 机房（无机房时为控制柜）至监控中心的布线：线材、线管及敷设工程由买方负责。 |  |  |  |  | 是¨否¨ |
| 21 | 所有层无水泥牛腿，改由钢牛腿安装。 |  |  |  |  |  | 是¨否¨ |
| 22 | 井道壁结构是：混凝土（KT1~3中间按档距做圈梁）。 |  |  |  |  |  | 是¨否¨ |
| 23 | （如果井道为砖墙+圈梁结构，则买方需按卖方（电梯公司）预埋件档距要求设置≥350mm 高的混凝土圈梁，并在门头埋件位置捣制≥350mm 高的混凝土横梁。）由卖方（电梯公司）配发拉爆螺栓。 |  |  |  |  |  | 是¨否¨ |
| 24 | 底坑以下为实地。 |  |  |  |  |  | 是¨否¨ |
| 25 | 井道四壁(包括各层统腰圈梁)应是垂直的，井道高度≤30m 时：井道垂直度偏差为 0～+25mm；30m＜井道高度≤60m 时：井道垂直度偏差为 0～+35mm；井道高度＞60m 时：井道垂直度偏差为 0～+50mm。机房及井道的墙壁、地板和屋顶应能大量吸收电梯运行时产生的噪音。电梯不应与卧室、起居室(厅)紧邻布置。凡受条件限制需要紧邻布置时，必须由使用单位负责采取隔声、减振措施。 |  |  |  |  |  | 是¨否¨ |
| 26 | 钢牛腿提供 | 卖方（电梯公司）提供 |  |  |  |  |  |

#### 以上响应文件请报价人严格按参数要求逐一进行响应，出现未响应的项，将视为未实质性满足招标文件要求，报价人需要说明的内容若需特殊表达的，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、合格报价人资格条件：

1）报价人需在广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台(http://wz.gdairport.com/)主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确的供应商登记信息，登记为合格的候选供应商（已注册的除外）。并提供应商登陆系统打印的合作商登记表并加盖公章。

2）报价人不存在被广东省机场集团管理有限公司认定为发生不良行为合作商，且仍在处置期内的情形。

3）报价人不得被列为“失信惩戒”，以“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询为准，报价人需在竞价公告发布后从“信用中国”网站截图并加盖公章，同时下载信用信息报告、打印并加盖公章后附在报价文件中。

4）报价人不得被列为严重违法失信企业名单（黑名单），以“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/）查询为准，报价人需在竞价公告发布后从“国家企业信用信息公示系统”网站截图并加盖公章。

5）报价人不得被列入“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）的全国法院失信被执行人名单，报价人需在竞价公告发布后从“中国执行信息公开网”网站截图并加盖公章。

6）2020年1月1日至今，报价人没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；同时，2020年1月1日年至今报价人（包括其关联公司）与采购人无发生各种诉讼、仲裁和不良投诉。（须就此项内容提供承诺函并加盖报价人公章）。

7）报价人法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在该项目中同时报价。

- 8）报价人必须为具备中华人民共和国境内注册的独立的企业法人，同时持有工商行政管理部门核发的营业执照，并提供营业执照的复印件。

9）报价人必须是拟投设备的制造商或制造商授权参加本次投标的唯一授权代理商；同一个报价人所投货物均应为同一品牌；同一品牌的产品，只允许一个有效申请人参加投标（代理商投标的，须提供由制造商针对本项目开具的唯一授权代理书，否则作废标处理。制造商与代理商同时参与申请的，只接受制造商的申请）。

10）报价人必须具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》,许可项目包含电梯制造（含安装、修理、改造）,提供证书复印件。

11）报价人所报价产品生厂商必须具备有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目包含电梯制造，提供证书复印件。

12）可开具增值税专用发票。

13）本项目不接受分包和转包，不接受联合体报名。

4、报价文件登记及收集时间:

登记时间为2023年6月5日09时00分至2023年6月13日17时00分，（北京时间，下同，法定公休日、法定节假日除外）到广州白云国际机场宾馆有限公司广州戴斯酒店采购部登记及递交材料，逾期不受理。

在规定的登记期间，登记的报价人不足3名时，采购人将发布公告延长接受登记时间。在延期登记时间内，已登记的报价人仍有效，未登记的报价人可根据公告的约定参与登记。若延长登记时间后，登记的报价人仍不足3名时，采购人将变更项目报价人的选取方式。

5、报价文件的提交形式、地址和截止时间：

1）报价人须现场递交和邮寄两种方式递交项目报价文件。报价人可与项目公示日期2023年6月8日下午15:00-17：00内自行到招标处进行现场堪察，联系人：邱先生，18928945478

报价文件现场递交地址为：广州市白云区云霄路88号广州戴斯酒店采购部，联系人：邱先生，电话：18928945478，收件人：王小姐，电话：15800200158

2）报价文件递交截止时间：2023年6月13日下午17:00。（邮寄方式递交的报价文件以文件寄出时间为准，须备注项目投标文件字样）。

3）报价文件按指定时间、地点送达，逾期递交的报价文件恕不接受。

4）采购人不接受以邮件、电话、传真等形式的报价。

5）本项目不设未成交报价人经济补偿，准备报价文件和递交报价文件所发生的任何成本或费用由报价人自理。

第二部分  报价人须知

广州白云国际机场宾馆有限公司广州戴斯酒店（以下简称“采购人”）拟就酒店4台电梯(3台客梯1台货梯)更换项目进行采购，本项目采用综合评审方式确定成交合作商（以下简称“报价人”），采购人组织综合评审工作。

1、采购范围及限价：

| 产品品牌： 货币单位：人民币 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品牌 | 型号规格 | 层/站/门 | 数量(台) | 设备、运输合计单价(元) | 安装合计单价(元) | 小计(元) |
|  |  |  | 7/7/7 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 9/9/9 | 1 |  |  |  |
|  | 轿厢装饰、外立面装饰 |  |  | 3 |  |  |  |
| 电梯设备采购、安装、运输费含税 % |  |  |  | 人民币：元 |  |  |  |
| 轿厢装饰、外立面装饰费含税 % |  |  |  | 人民币：元 |  |  |  |
| 土建整改费含税 % |  |  |  | 人民币：元 |  |  |  |
| 总 价 |  |  |  | 人民币：元 ## （大写人民币：） |  |  |  |
| 增值税þ专票 ¨普票 |  |  |  |  |  |  |  |

2、采购要求：

1）本项目合同签订之日起从采购人的井道移交第一天计，安装工期按30天交付使用计算完成所有项目（设备制造、运输吊装、安装、井道加固修整、瓷砖修复、垃圾清运、调试检测、质监局检测验收出证等）。

2）付款方式要求：合同签订后支付设备价30%预付款，提货前10日支付设备价的70%及安装费预付款的50%，乙方完成服务及试运行工作，甲方验收合格后10日内支付全部安装费用。

3）报价人的项目报价应将相关服务分类报价，报价总和为本项目的项目总价。

4）报价人所提供的工作方案必须详细、完整、可靠、可行性强。

5）报价人必须提交对采购文件实质性响应的项目报价文件。

6）报价人提供日立、三菱、通力三类电梯品牌相关资料。（注：报价时只提供其中一类品牌的报价）

3.设备包装、交货、安装、调试及验收要求：

1）设备包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

2）采购人有权拒绝中标人使用检验不合格的材料投入生产，有权拒绝不合格产品进行验收。

3)报价人负责合同项目设备的安装调试，一切费用由报价人负责。

4）报价人安装时必须对安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

5）在产品生产过程中和安装完成后，中标人应主动配合采购人的验收小组进行验收，如检测达不到国家规定的质量和环保要求，采购人有权退货，中标人承担采购人因此而造成的相关损失。

4.质量保证及售后服务：

1)报价人保证产品是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及采购文件的要求。

2）产品除了用户有特别规定外，保质保用期按报价人的投标及合同约定标准执行，质保期不低于 2年（自采购人项目所在地省/市特种设备监察检验机构验收合格之日起计算）。保质保用期内非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由报价人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。报价人应在收到采购人通知后2小时内派人员到现场维修，若、如发生电梯困人，中标人接到通知后派人员0.5小时内到达现场解救。保修期内每季度免费提供一次巡检。

3）因产品的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。产品符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；产品不符合质量标准的，鉴定费用由中标人承担。

4）报价人为采购人提供操作及维护培训，主要内容为产品的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在产品安装现场或按采购人及报价人协商安排。

5、项目报价文件要求：

1）报价人应承担所有编写项目报价文件和参加报价的所有费用，不论询价的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2）报价文件的签署要求：报价文件所有需盖章或签字的部分均需报价人法定代表人或法定代表人授权委托代表盖章或签字，否则将被视为无效报价文件。

3）报价文件应做到清晰、完整，文本、图纸规格应当尽量统一。除非另有规定，否则报价文件的计量单位宜采用国际标准计量单位，尺寸齐全、准确，所有文字说明和文字标注以中文为准，报价均为人民币，时间均为北京时间。

4）报价书中的报价要求填写大、小写。当报价的大、小写不一致时，应以大写为准（本项资料必须提供）。

6、商务文件包含以下内容：

1）目录；

2）企业营业执照复印件（盖公章）；

3）法定代表人证明书及法定代表人授权书（盖公章）；

4）供应商登记表（盖公章）；

5）资格、资信证明文件（网站截图需清晰显示报价人名称及相应查询信息）（盖公章）；

6）广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台合作商登记表（盖公章）；

7）报价人具备企业相关资质以及资质证明复印件（盖公章）；

8）企业的同类项目业绩情况（盖公章）；

9）企业获得的荣誉、认证情况（盖公章）；

10）拟派本项目主要工程团队（格式及内容自定）。

7、技术文件包含以下内容：

1）目录；

2）项目说明书（项目概况及报价人对项目的理解）；

3）技术文件的响应；

4）本项目的工作方案，完工本项工作的具体举措，拟投入的设备设施、人员情况；

5）项目工期计划及售后；

6）报价函（盖公章）；

7）报价明细表（盖公章）；

8）报价人认为有必要提供的其他资料。

8、价格文件、商务文件、技术文件密封要求：

供应商应确保商务文件及技术文件密闭封装，可单独封装亦可合并封闭，用不透明包装物包装密封，外面标注“项目名称”、“供应商名称”及“报价文件”字样，若单独封装，应分别标注“价格文件”、“商务文件”、“技术文件”外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙，并在封口处加盖报价人公章。

9、项目报价文件应在邀请函规定的报价日后的90天有效期内保持有效。报价文件有效期比规定短的将被视为非响应报价而予以拒绝。

第三部分  综合评审过程

## 1、报价文件的递交

采购人在采购文件中规定的日期、时间和地点组织接收报价文件。

## 2、评审小组

## 本项目的评审工作由采购人内部组成评审小组完成。评审小组不少于5名成员。

## 3、项目报价文件的评审

1）评审小组将审查项目报价文件是否完整、供应商是否符合合格条件、报价有无计算上的错误、文件签署是否合格、项目报价文件的总体编排是否有序。

2）评审小组对通过初步评审的报价文件中的商务服务、技术方案等方面采用百分制综合评分，其构成及权重为：商务部分得分占15 %、技术部分得分占35%、价格部分得分占50％。本次评标是以采购文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，选择技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好及综合实力强的投标人。

3）商务技术评分表：

| 评审类别 | 序号 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商 务 部 分 （15） | 1 | - 企业资质以及 - 资质证书 | 2 | - 报价人是否具有： - 1.独立企业法人资格证，如分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照复印件，总公司出具给分支机构的授权书。得1分。 - 2.《特种设备制造许可证》（电梯）或《特种设备安装改造维修许可证》（电梯），许可项目包含电梯制造（含安装、修理、改造）等资质，提供复印件。得1分。 |  |
|  | 2 | 企业项目业绩情况 | 6 | 报价人须提供近5年来金额在100万以上的广州市内垂直电梯合作商业绩，每提供一份合同，得2分，最高6分。（注：提供合同关键页复印件） |  |
|  | 3 | 企业信誉及获奖情况 | 5 | 1.企业自2002年以来连续10年或以上获得当地工商部门颁发的重合同守信用证书的，得1分，连续15年获得的，得2分，其余不得分； 2.企业获得当地国家税务部门颁发的2021年及以前纳税信用等级A级纳税人，连续三年获得的，得3分，连续两年获得或2021年获得的，得2分，其余不得分。 |  |
|  | 4 | 企业经营情况 | 2 | 企业2021年营业收入横向比较排名第1名的，得2分，排名第2名，得1分，其余不得分（须提供经会计师事务所审计的2021年及财务审计报告等材料作为证明资料）。 |  |
| 技 术 部 分（35） | 5 | 设备部件配置 | 4 | 响应：“乘客电梯技术条件(3台)、载货电梯技术条件(1台)、乘客电梯装饰条件(3台)、功能及其它说明”设备技术参数，每减少一项扣0.5分，最多扣4分；全部响应得4分。 |  |
|  | 6 | 配件供应保障 | 8 | 报价人应结合本项目的供货要求和具体特点，制定科学合理的设备、零部件供货保障措施： 1.设备、零部件供货保障措施完善，供货渠道稳定，货物来源充足，供货安排科学高效，完全满足并优于采购需求，得8分； 2.设备、零部件供货保障措施一般，供货渠道、货物来源、供货安排满足本项目要求，完全满足采购需求，得5分； 3.设备、零部件供货保障措施有偏差或缺漏，不能完全满足采购需求，得2分；不提供不得分。 （注：配件指原厂制造的曳引机、控制柜、门机、限速器、安全钳、导轨、钢丝绳、安全光幕） |  |
|  | 7 | 施工组织设计 | 5 | 1.科学合理，有针对性，得5分； 2.可行的，得3分； 3.基本合理的，得1分； |  |
|  | 8 | 技术方案 | 8 | 报价人应根据所投产品制造商执行的制造、检验标准（提供证明材料），结合本项目的技术要求、实施目标和具体特点，作出合理的、可操作的技术方案。 1.技术方案全面详实，满足或优于本项目要求，设备及部件的选型配置科学合理（稳定性、领先性、可靠性等方面），配套安装设计方案科学合理（安全性、可行性等方面），可操作性很强，完全满足并优于采购需求，得8分； 2.技术方案全面，基本满足本项目要求，设备及部件的选型配置、配套安装设计方案较合理，可操作，完全满足采购需求，得5分； 3.技术方案有偏差或缺漏，设备及部件的选型配置或配套安装设计方案欠合理，可操作性不强，不能完全满足采购需求，得2分。 |  |
|  | 9 | 工程维保实力和便利性 | 5 | - 1.工程全国总部在项目所在城市，得5分； - 2.工程区域总部在项目所在城市，得3分； - 3.工程区域总部在项目所在省份，得1分；其余不得分。 |  |
|  | 10 | 工程进度计划 | 5 | 1.工程进度计划适用性强，得5分； 2.工程进度计划可行，得3分； 3.工程进度计划一般，得1分； |  |
| 报价部分 （50） | 11 | 投标报价 | 50 | 1.基准价：取所有通过初步评审的供应商报价的平均值作为基准价， 2.当报价等于基准价时，价格得分为50分； 3.当报价高于基准价时，按每高1%的在50分基础上扣1分，不足1%的按四舍五入计算，直至扣至0分； 4.当报价低于基准价时，按每低 1%的 在50分基础上扣0.5 分，不足1%的按四舍五入计算，直至扣至0分； 5.按上述方法计算的结果保存两位小数，第三位四舍五入。 6.如果报价单位税率不一致，最后以综合报价不含税价计算价格得分。 |  |
| 总分： |  |  | 100 | 综合得分＝商务得分+技术得分+价格得分 |  |

# 项目报价文件格式

## 封面（供参考）

报价文件

（正本/副本）

项目名称：广州白云国际机场宾馆有限公司广州戴斯酒店

4台电梯（3台客梯1台货梯）更换项目采购文件

报价人名称（加盖公章）：                     .

授权代表（签字或盖章）：                     .

日期：                年        月        日

- 二、目录

- 目  录

| 文件内容 | 内容所在页码范围 |
| --- | --- |
| 一、封面（供参考） | 见报价文件第（ ）页 |
| 二、目录 | 见报价文件第（ ）页 |
| 三、商务文件 |  |
| 3.1企业营业执照复印件 | 见报价文件第（ ）页 |
| 3.2法定代表人证明书（适用于非自然人报价人） | 见报价文件第（ ）页 |
| 3.3法定代表人授权委托书 | 见报价文件第（ ）页 |
| 3.4供应商登记函 | 见报价文件第（ ）页 |
| 3.5资格、资信证明文件 | 见报价文件第（ ）页 |
| 四、广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台合作商登记表 | 见报价文件第（ ）页 |
| 五、报价人具备企业相关资质以及资质证明复印件 | 见报价文件第（ ）页 |
| 六、企业同类项目业绩情况 | 见报价文件第（ ）页 |
| 6.1获得的荣誉、资信、认证情况（如有） | 见报价文件第（ ）页 |
| 6.2拟派本项目主要设计团队 | 见报价文件第（ ）页 |
| 七、技术文件 |  |
| 7.1电梯技术参数 | 见报价文件第（ ）页 |
| 7.2项目说明书 | 见报价文件第（ ）页 |
| 7.3本项目的工作方案 | 见报价文件第（ ）页 |
| 7.4项目工期计划表 | 见报价文件第（ ）页 |
| 八、价格文件 |  |
| 8.1报价函 | 见报价文件第（ ）页 |
| 8.2报价明细表 | 见报价文件第（ ）页 |

三、商务文件

3.1企业营业执照复印件

### 3.2法定代表人证明书（适用于非自然人报价人）

法定代表人证明书

（法定代表人姓名）现任我单位（法定代表人职务）职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：自    年  月  日起至    年  月  日止

附：代表人性别：   年龄：  周岁 身份证件号码：

注册或登记或证书号码：                        机构类型：

经营/许可范围：                                                            。

报价人名称（加盖公章）：

法定地址：

报价人法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

附：报价人法定代表人身份证件扫描件或复印件

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件

注：1.报价人可使用上述格式，也可使用政府行政管理部门统一印制的法定代表人证明书格式；

- 如报价人机构无法定代表人，可以该机构最高负责人替代。

3.3法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：广州白云国际机场宾馆有限公司广州戴斯酒店

本授权委托书声明：（法定代表人姓名）是注册于（国家或地区）的（报价人名称）的法定代表人，现授权（授权代表姓名，职务）作为我公司的全权代理人，就4台电梯（3台客梯1台货梯）更换项目采购的报价文件、合同签署和执行，以我方的名义处理与之相关的一切事宜。

本授权书于        年    月    日签字生效，有效期至报价截止日后（报价有效期）天。

特此声明。

报价人名称（加盖公章）：

法定地址：

报价人法定代表人（签字或盖章）：

报价人授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

附：报价人授权代表身份证件扫描件或复印件

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件

#### 注：报价人可使用上述格式，也可使用政府行政管理部门统一印制的法定代表人授权委托书格式。

3.4供应登记函

供 应 商 登 记 函

广州白云国际机场宾馆有限公司广州戴斯酒店:

我单位报名参加广州白云国际机场宾馆有限公司广州戴斯酒店4台电梯(3台客梯1台货梯)更换项目采购的报价，严格遵守有关规定，并按采购文件的规定，准时报送报价文件。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

年    月    日

3.5资格、资信证明文件

### 资格、资信证明文件

- 1.报价人必须为具备中华人民共和国境内注册的独立的企业法人，同时持有工商行政管理部门核发的营业执照，并提供营业执照的复印件。

2.报价人必须是拟投设备的制造商或制造商授权参加本次投标的唯一授权代理商；同一个报价人所投货物均应为同一品牌；同一品牌的产品，只允许一个有效申请人参加投标（代理商投标的，须提供由制造商针对本项目开具的唯一授权代理书，否则作废标处理。制造商与代理商同时参与申请的，只接受制造商的申请）。

3.报价人必须具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目包含电梯制造（含安装、修理、改造），提供证书复印件。

4.报价人所报价产品生厂商必须具备有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目包含电梯制造，提供证书复印件。

注：须提供满足询价文件要求的相应资质证书及备案证明资料扫描件

4.1具有独立承担民事责任的能力；

4.2具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.报价人需在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gdairport.com)主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确的供应商登记信息，登记为合格的候选供应商（已注册的除外）。并提供应商登陆系统打印的合作商登记表并加盖公章。

6.报价人不存在被广东省机场集团管理有限公司认定为发生不良行为合作商，且仍在处置期内的情形。

7.报价人不得被列为“失信惩戒”，以“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询为准，报价人需在竞价公告发布后从“信用中国”网站截图并加盖公章，同时下载信用信息报告、打印并加盖公章后附在报价文件中。

8.报价人不得被列为严重违法失信企业名单（黑名单），以“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/）查询为准，报价人需在竞价公告发布后从“国家企业信用信息公示系统”网站截图并加盖公章。

9.报价人不得被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的全国法院失信被执行人名单，报价人需在竞价公告发布后从“中国执行信息公开网”网站截图并加盖公章。（附件7）

10.2020年1月1日至今，报价人没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消报价资格；同时，2020年1月1日年至今报价人（包括其关联公司）与采购人无发生各种诉讼、仲裁和不良投诉。（须就此项内容提供承诺函并加盖报价人公章）。

11.报价人法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在该项目中同时报价。

12.本项目不接受联合体报价。

四、广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台合作商登记表

广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台合作商登记表（截图并盖公章）。

五、报价人具备企业相关资质及资质证明复印件

#### 六、企业同类项目业绩（如有）

#### 6.1获得的荣誉、资信、认证情况（如有）

#### 6.2拟派本项目主要设计团队（格式及内容自定）

企业同类项目业绩

采购项目名称：4台电梯（3台客梯1台货梯）更换项目采购

| 起止时间 | 项目名称及主要内容 | 业主名称 | 合同金额 | 完成状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |
| 自 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |
| 自 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1.报价人应如实填写同类项目业绩，不得弄虚作假；

2.如果报价人有同类项目业绩，请在上表后附业绩的相关材料（如评分表中对相关材料作出要求的，按其要求提供；如评分表中未对相关材料作出要求的，提供反映业绩各方当事人名称、合同金额、合同时间及当事人盖章签署等合同关键页等）；

3.如果报价人没有同类项目业绩，请在上表正文内容第一行填写“无同类项目业绩”。

报价人名称（加盖公章）：

报价人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

#### 获得的荣誉、资信、认证情况（如有）

获得的荣誉、资信、认证情况

| 颁发日期 | 名称 | 颁发机构 | 等级 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1.报价人应如实填写获得的荣誉、资信、认证情况，不得弄虚作假；

2.如果报价人获得过任何荣誉、资信、认证，请在上表后附荣誉、资信、认证的相关材料；

3.如果报价人未获得过任何荣誉、资信、认证，请在上表正文内容第一行填写“无荣誉、资信、认证情况”。

报价人名称（加盖公章）：

报价人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

- 七、技术文件

7.1电梯技术参数

（一）乘客电梯技术条件 （3台）

| 序号 | 电梯编号 | KT1~KT3 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯型号 | 客梯 | 是¨否¨ |
| 2 | 台数 | 3台 | 是¨否¨ |
| 3 | 载重量(kg) | 1050 | 是¨否¨ |
| 4 | 速度(m/min) | 1.5 | 是¨否¨ |
| 5 | 层/站/门 | 7/7/7 | 是¨否¨ |
| 6 | 服务楼层 | 1~7 | 是¨否¨ |
| 7 | 基站 | 1 | 是¨否¨ |
| 8 | 驱动方式 | 微机控制交流变频调压调速 | 是¨否¨ |
| 9 | 电源 | 动力电源：380V/50Hz；照明电源：220V/50Hz | 是¨否¨ |
| 10 | 控制方式 | 群控 | 是¨否¨ |
| 11 | 制作标准 | （优于GB7588-2003+XG1-2015 《电梯制造与安装安全规范》） | 是¨否¨ |
| 12 | 井道尺寸(宽×深)(mm) | 约2250×2150 | 是¨否¨ |
| 13 | 机房位置 | 有机房 | 是¨否¨ |
| 14 | 井道总高(m) | 约31.1 | 是¨否¨ |
| 15 | 提升高度(m) | 约24.5 | 是¨否¨ |
| 16 | 顶层净高(mm) | 5100 | 是¨否¨ |
| 17 | 底坑净深(mm) | 1500 | 是¨否¨ |
| 18 | 轿内尺寸(宽×深)(mm) | 1600×1500 | 是¨否¨ |
| 19 | 轿厢天花 | RF-018型(两侧喷涂钢板_YM47哑香槟铝，中间喷涂钢板_HP65(哑光黑色)，LED面板灯+射灯) | 是¨否¨ |
| 20 | 轿厢高度(m) | 轿顶高度_2.6 | 是¨否¨ |
| 21 | 轿厢前壁 | 喷漆钢板 | 是¨否¨ |
| 22 | 门灯横梁 | 喷漆钢板 | 是¨否¨ |
| 23 | 轿厢侧壁 | 喷漆钢板 | 是¨否¨ |
| 24 | 轿厢后壁 | 喷漆钢板 | 是¨否¨ |
| 25 | 轿门 | 喷漆钢板 | 是¨否¨ |
| 26 | 地板 | 原厂地板 | 是¨否¨ |
| 27 | 开门方式 | 中分门 | 是¨否¨ |
| 28 | 开门尺寸(宽×高)(mm) | 900×2100 | 是¨否¨ |
| 29 | 轿厢操纵箱 | 一体化操纵箱GOPR-820_14寸液晶显示器 | 是¨否¨ |
| 30 | 操纵箱按钮 | WL-MWB按钮 | 是¨否¨ |
| 31 | 轿厢位置指层器 | 单色液晶_设置于操纵箱 | 是¨否¨ |
| 32 | 门套 | 保留现状（发纹不锈钢带原印花图案） | 是¨否¨ |
| 33 | 层（厅）门 | 保留现状（保留一层镜面蚀刻，其余层发纹不锈钢） | 是¨否¨ |
| 34 | 厅外召唤指示器 | 所有层_VIB-820壁挂式_单色液晶_WL-MWB按钮 | 是¨否¨ |
| 以上响应文件请报价人严格按参数要求逐一进行响应，出现未响应的项，将视为未实质性满足招标文件要求，报价人需要说明的内容若需特殊表达的，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。 |  |  |  |

（二）载货电梯技术条件（1台）

| 序号 | 电梯编号 | HT1 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯型号 | 货梯 | 是¨否¨ |
| 2 | 台数 | 1台 | 是¨否¨ |
| 3 | 载重量(kg) | 1050 | 是¨否¨ |
| 4 | 速度(m/min) | 1.5 | 是¨否¨ |
| 5 | 层/站/门 | 9/9/9 | 是¨否¨ |
| 6 | 服务楼层 | -2~7 | 是¨否¨ |
| 7 | 基站 | 1 | 是¨否¨ |
| 8 | 驱动方式 | 微机控制交流变频调压调速 | 是¨否¨ |
| 9 | 电源 | 动力电源：380V/50Hz；照明电源：220V/50Hz | 是¨否¨ |
| 10 | 控制方式 | 单控 | 是¨否¨ |
| 11 | 制作标准 | （优于GB7588-2003+XG1-2015 《电梯制造与安装安全规范》） | 是¨否¨ |
| 12 | 井道尺寸(宽×深)(mm) | 约2250×2150 | 是¨否¨ |
| 13 | 机房位置 | 有机房 | 是¨否¨ |
| 14 | 井道总高(m) | 约34.6 | 是¨否¨ |
| 15 | 提升高度(m) | 约28 | 是¨否¨ |
| 16 | 顶层净高(mm) | 5100 | 是¨否¨ |
| 17 | 底坑净深(mm) | 1500 | 是¨否¨ |
| 18 | 轿内尺寸(宽×深)(mm) | 1600×1500 | 是¨否¨ |
| 19 | 轿厢天花 | RF-018型(两侧喷涂钢板_YM47哑香槟铝，中间喷涂钢板 _HP65(哑光黑色)，LED面板灯+射灯) | 是¨否¨ |
| 20 | 轿厢高度(m) | 轿顶高度_2.6 | 是¨否¨ |
| 21 | 轿厢前壁 | 喷漆钢板 | 是¨否¨ |
| 22 | 门灯横梁 | 喷漆钢板 | 是¨否¨ |
| 23 | 轿厢侧壁 | 喷漆钢板 | 是¨否¨ |
| 24 | 轿厢后壁 | 喷漆钢板 | 是¨否¨ |
| 25 | 轿门 | 喷漆钢板 | 是¨否¨ |
| 26 | 地板 | FL-P009，地板胶拼花(S-133+S-043)不锈钢防滑 | 是¨否¨ |
| 27 | 开门方式 | 中分门 | 是¨否¨ |
| 28 | 开门尺寸(宽×高)(mm) | 900×2100 | 是¨否¨ |
| 29 | 轿厢操纵箱 | 一体化操纵箱GOPR-820_14寸液晶显示器 | 是¨否¨ |
| 30 | 操纵箱按钮 | WL-MWB按钮 | 是¨否¨ |
| 31 | 轿厢位置指层器 | 单色液晶_设置于操纵箱 | 是¨否¨ |
| 32 | 门套 | 保留现状 | 是¨否¨ |
| 33 | 层（厅）门 | 保留现状 | 是¨否¨ |
| 34 | 厅外召唤指示器 | 所有层_VIB-820壁挂式_单色液晶_WL-MWB按钮 | 是¨否¨ |
| 35 | 预留内装饰重量 | 500公斤 | 是¨否¨ |

#### 以上响应文件请报价人严格按参数要求逐一进行响应，出现未响应的项，将视为未实质性满足招标文件要求，报价人需要说明的内容若需特殊表达的，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

（三）乘客电梯装饰条件（3台）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 轿厢装饰工程 |  |  |  |  |
| 1 | 定制造型天棚 | 1.基层材料种类、规格:阻燃板、1600*1500mm 2.面层材料品种、规格:石膏板、1600*1500mm 3.面层材料、规格:石膏板造型 4.装饰线:石膏装饰线(直线) 乳液粘贴 宽度150mm以内 | ㎡ | 7.2 | 是¨否¨ |
| 2 | 天棚油漆 | 1.基层类型:石膏板 2.抹灰厚度、材料种类:乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 3.腻子遍数:2 | ㎡ | 9 | 是¨否¨ |
| 3 | 定制墙面装饰板 | 1.安装部位:电梯背面 2.基层材料种类、规格:阻燃板、1500*2700mm 3.面层材料品种、规格、颜色:夹绢玻璃、2700*900mm、烤漆板 4.金属饰线:不锈钢、古铜色 | ㎡ | 12.96 | 是¨否¨ |
| 4 | 金属装饰线 | 1.安装部位:电梯背面 2.线条材料品种、规格、颜色:不锈钢、10*10mm、古铜色 | m | 32.4 | 是¨否¨ |
| 5 | 墙面装饰板 | 1.安装部位:电梯侧边两面 2.基层材料种类、规格:阻燃板两层、2700*1600mm 3.饰面材料、规格:硬包面层、2700*1600mm | ㎡ | 44.52 | 是¨否¨ |
| 6 | 金属收边条 | 1.安装部位:电梯侧边两面 2.基层类型:硬包杉木板 3.线条材料品种、规格、颜色:不锈钢、10mm、古铜色 | m | 32.4 | 是¨否¨ |
| 7 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格: 2.安装部位:电梯侧边两面中间原扶手处 3.离地:900mm 4.净高:180mm 5.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢、900mm、古铜色 | ㎡ | 6.54 | 是¨否¨ |
| 8 | 石材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:大理石、1500*1600mm 2.粘黏材料:AB胶 3.防护层材料种类:蜂窝板、锁式连导轨 | ㎡ | 7.2 | 是¨否¨ |
| 9 | 地面装饰线 | 1.基层类型:大理石 2.线条材料品种、规格、颜色:不锈钢、10mm、古铜色 | m | 26.4 | 是¨否¨ |
| 10 | 地面金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:75mm 2.基层材料种类、规格:硬包、大理石 3.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢、厚3mm、古铜色 | ㎡ | 18.6 | 是¨否¨ |
|  | 安装工程 |  |  |  |  |
| 11 | 电梯原扶手处凹槽灯带 | 1.型式、尺寸:长*宽*高、900*10*20mm 2.灯源形状:条形 3.类别:灯带 4.色温:自然光（3300k-5000k） | 个 | 6 | 是¨否¨ |
| 12 | 电梯原扶手处凹槽灯带 | 1.灯带型式:软灯带 2.功率:6w | m | 5.4 | 是¨否¨ |
| 13 | 电梯天花灯带 | 1.型式、尺寸:长*宽*高、900*10*20mm 2.灯源形状:条形 3.类别:灯带 4.色温:自然光（3300k-5000k） | 个 | 12 | 是¨否¨ |
| 14 | 电梯天花装饰灯 | 1.型式、尺寸:长*宽*高、1000*10*20mm 2.产品净重:0.015kg 3.电压:<=36v 4.灯源形状:条形 5.类别:灯带 6.灯口:线型接 7.色温:自然光（3300k-5000k） | m | 18.6 | 是¨否¨ |
| 二 | 外立面装饰工程 |  |  |  |  |
| 15 | 原有不锈钢饰面拆除 | 1.部位:电梯门套装饰面 2.饰面种类:不锈钢饰面、夹板底拆除 | ㎡ | 89.88 | 是¨否¨ |
| 16 | 原有不锈钢踢脚线拆除 | 1.踢脚线高度:60mm | m | 60.2 | 是¨否¨ |
| 17 | 装饰面基层 | 1.基层材料种类、规格:胶合板基层、9mm | ㎡ | 89.88 | 是¨否¨ |
| 18 | 定制不锈钢饰面 | 1.部位:电梯门套装饰面 2.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢、1.2mm、古铜色 | ㎡ | 65.52 | 是¨否¨ |
| 19 | 定制不锈钢装饰线 | 1.部位:电梯门套装饰线 2.规格:10mm+10mm+10mm 3.线条材料品种、厚度、颜色:不锈钢、1.2mm、古铜色 | m | 226.8 | 是¨否¨ |
| 20 | 定制不锈钢装饰线 | 1.部位:电梯门套装饰线 2.规格:10mm+20mm+10mm 3.线条材料品种、厚度、颜色:不锈钢、1.2mm、古铜色 | m | 176.4 | 是¨否¨ |
| 21 | 定制亚克力装饰线 | 1.宽度:100mm 2.面层材料品种:亚克力板 | m | 126 | 是¨否¨ |
| 22 | 定制不锈钢踢脚线 | 1.踢脚线高度:60mm 2.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢、1.2mm、古铜色 | m | 60.2 | 是¨否¨ |
| 23 | 门槛石 | 1.面层材料品种、规格、颜色:大理石门槛石、30mm、符合整体美观 | m | 23.1 | 是¨否¨ |
| 24 | 门槛石压条 | 1.线条材料品种、规格、颜色:不锈钢、20×20×1.2、古铜色 | m | 46.2 | 是¨否¨ |
|  | 安装工程 |  |  |  |  |
| 25 | 灯片 | 1.灯带型式、尺寸:LED装饰灯片 2.安装固定方式:镶嵌 | m | 123.9 | 是¨否¨ |
| 26 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 3.规格:2.5mm2 | m | 601.65 | 是¨否¨ |

#### 以上响应文件请报价人严格按参数要求逐一进行响应，出现未响应的项，将视为未实质性满足招标文件要求，报价人需要说明的内容若需特殊表达的，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

- （四）功能及其它说明

| 序号 | 标准功能 |  |  |  |  |  | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全集选控制运行功能 |  | 层高自测定功能 |  | 轿顶检修操作功能 |  | 是¨否¨ |
| 2 | 轿内慢速运行功能 |  | 机房调试操作功能 |  | 超速电气保护功能 |  | 是¨否¨ |
| 3 | 超速机械保护功能 |  | 电动机空转保护功能 |  | 电动机过载（热）保护功能 |  | 是¨否¨ |
| 4 | 故障自动检测功能 |  | 故障自动存储功能 |  | 待机定期自检功能 |  | 是¨否¨ |
| 5 | 抱闸动作双安全检测 |  | 同步电机磁极码静态测试 |  | 位置异常自动校正功能 |  | 是¨否¨ |
| 6 | 故障低速自救运行功能 |  | 抗电磁干扰功能 |  | 对讲机通讯功能 |  | 是¨否¨ |
| 7 | 底坑对讲机通讯功能 |  | 电梯服务支援系统 |  | 停车在非门区报警功能 |  | 是¨否¨ |
| 8 | 警铃报警功能 |  | 门过载保护功能 |  | 满载直驶运行功能 |  | 是¨否¨ |
| 9 | 超载保护功能 |  | 超载报警功能 |  | 开门异常自动选层功能 |  | 是¨否¨ |
| 10 | 开关门时间超常保护功能 |  | 开门时间自动控制功能 |  | 开门时间自动调整功能 |  | 是¨否¨ |
| 11 | 运行次数显示功能 |  | 智能光幕保护功能 |  | 厅外检修显示功能 |  | 是¨否¨ |
| 12 | 停电应急照明功能 |  | 消防迫降功能 |  | 泊梯功能 |  | 是¨否¨ |
| 13 | 无呼自返基站功能 |  | 启动补偿功能 |  | 门停止运行功能 |  | 是¨否¨ |
| 14 | 微动平层功能（提升高度≧ 45米） |  | 无效内指令自动消除功能 |  | 反向内指令自动消除功能 |  | 是¨否¨ |
| 15 | 轿内照明自动控制功能 |  | 轿内通风自动控制功能 |  | 召唤按钮粘死检出处理功能 |  | 是¨否¨ |
| 16 | 轿内误指令取消功能 |  | 高效运行控制功能（无段速、 直接停靠功能） |  | 厅轿门旁路检测功能 |  | 是¨否¨ |
| 17 | 选配功能 | 1、五方通话功能；2、预留音频电缆；3、预留IC卡接口；4、预留视频电缆； |  |  |  |  | 是¨否¨ |
| 18 | 功能说明 | 电梯服务支援系统：保修期及买方或用户与卖方（电梯公司）或其分支机构签订有偿保养协议时，卖方（电梯公司）免费提供服务（为确保电梯服务支援系统功能的正常使用，用户需保证电梯安装场所的 GPRS 信号良好）。保修期满买方或用户未与卖方（电梯公司）或其分支机构签订有偿保养。协议时，卖方（电梯公司）有权终止服务并拆除装置（不影响电梯使用）。 |  |  |  |  | 是¨否¨ |
| 19 | 门保护装置 | 光幕保护功能 |  |  |  |  | 是¨否¨ |
| 20 | 对讲系统 | 机房（无机房时为控制柜）至监控中心的布线：线材、线管及敷设工程由买方负责。 |  |  |  |  | 是¨否¨ |
| 21 | 所有层无水泥牛腿，改由钢牛腿安装。 |  |  |  |  |  | 是¨否¨ |
| 22 | 井道壁结构是：混凝土（KT1~3中间按档距做圈梁）。 |  |  |  |  |  | 是¨否¨ |
| 23 | （如果井道为砖墙+圈梁结构，则买方需按卖方（电梯公司）预埋件档距要求设置≥350mm 高的混凝土圈梁，并在门头埋件位置捣制≥350mm 高的混凝土横梁。）由卖方（电梯公司）配发拉爆螺栓。 |  |  |  |  |  | 是¨否¨ |
| 24 | 底坑以下为实地。 |  |  |  |  |  | 是¨否¨ |
| 25 | 井道四壁(包括各层统腰圈梁)应是垂直的，井道高度≤30m 时：井道垂直度偏差为 0～+25mm；30m＜井道高度≤60m 时：井道垂直度偏差为 0～+35mm；井道高度＞60m 时：井道垂直度偏差为 0～+50mm。机房及井道的墙壁、地板和屋顶应能大量吸收电梯运行时产生的噪音。电梯不应与卧室、起居室(厅)紧邻布置。凡受条件限制需要紧邻布置时，必须由使用单位负责采取隔声、减振措施。 |  |  |  |  |  | 是¨否¨ |
| 26 | 钢牛腿提供 | 卖方（电梯公司）提供 |  |  |  |  |  |
| #### 以上响应文件请报价人严格按参数要求逐一进行响应，出现未响应的项，将视为未实质性满足招标文件要求，报价人需要说明的内容若需特殊表达的，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。 |  |  |  |  |  |  |  |

7.2项目说明书

项目概况及报价人对项目的理解（格式及内容自定）。

7.3本项目工作方案

7.4项目工作计划表

根据项目需求列出工程周期计划表（格式及内容自定）。

八、价格文件

8.1报价函

报 价 函

致：广州白云国际机场宾馆有限公司广州戴斯酒店

为响应你方组织的4台电梯（3台客梯1台货梯）更换项目的采购，我方愿参与项目报价。

我方确认收到贵方提供的4台电梯（3台客梯1台货梯）更换项目采购的询价文件的全部内容。

我方在参与报价前已详细研究了询价文件的所有内容，我方完全明白并认为此询价文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意询价文件的相关条款，放弃对询价文件提出误解和质疑的一切权力。

(报价人名称)作为报价人正式授权(授权代表全名，职务)代表我方全权处理有关本报价的一切事宜。

在此提交的报价文件。

我方已完全明白询价文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）本报价文件的有效期为报价截止时间起（报价有效期）天。如中选，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至报价截止日有效，如有在报价有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（二）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据、信息或资料。

（三）我方如果中选，将保证履行询价文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》中的全部工作。

（四）（报价人名称）是在法律、财务和运作上独立于采购人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（五）我方与其他报价供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（六）我方对在本函及报价文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（七）我方承诺中选后不将项目分包或转包给任何单位和个人，否则，采购人有权即刻终止合同，并由我方赔偿相应损失。

（十四）所有与本报价有关的函件请发往下列地址：

地    址：                        . 邮政编码：                        .

电    话：                        . 传    真：                        .

代表姓名：                        . 职    务：                        .

电子邮箱：                        .

报价人名称（加盖公章）：

报价人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

### 9.2报价明细表

采购项目名称：4台电梯（3台客梯1台货梯）更换项目采购

| 产品品牌： 货币单位：人民币 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品牌 | 型号规格 | 层/站/门 | 数量(台) | 设备、运输合计单价(元) | 安装合计单价(元) | 小计(元) |
|  |  |  | 7/7/7 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 9/9/9 | 1 |  |  |  |
|  | 轿厢装饰、外立面装饰 |  |  | 3 |  |  |  |
| 电梯设备采购、安装、运输费含税 % |  |  |  | 人民币：元 |  |  |  |
| 轿厢装饰、外立面装饰费含税 % |  |  |  | 人民币：元 |  |  |  |
| 土建整改费含税 % |  |  |  | 人民币：元 |  |  |  |
| 总 价 |  |  |  | 人民币：元 ## （大写人民币：） |  |  |  |
| 增值税þ专票 ¨普票 |  |  |  |  |  |  |  |