## 封面
投 标 总 价
招 标 人： | 广州白云国际机场股份有限公司
工 程 名 称： | 广州白云国际机场P2交通综合体项目第三方检测服务
投标总价（小写）：
（大写）：
投 标 人：
（单位盖章）
法定代表人或其授权人：
（签字或盖章）
编 制 人：
（造价人员签字盖专用章）
编 制 日 期： 年 月 日

## 编制说明
编制说明
工程名称:广州白云国际机场P2交通综合体项目第三方检测服务
一.工程概况：
1.工程名称：广州白云国际机场P2交通综合体项目第三方检测服务
2.工程内容及工程规模：工程总投资约126662.67万元，项目占地面积54600平方米，建设3层停车楼，其中地下1层，地上2层，总建筑面积98500平方米。地下一层与城轨T1站、地铁22号线T1站通道、AB到达区连通。共建设小汽车位2659个（含机械车位830个，分期建设）。地下一层、一层设置行李托运区及输送设备，连接一号航站楼行李分拣系统。
二.检测范围：
1）地基基础工程检测；2）主体结构工程现场检测；3）钢结构工程检测；4）见证取样检测；5）节能检测；6）土壤氡检测；7）室内空气检测；8）防雷检测等（其中防雷检测允许分包给具备资质要求的单位）
三.编制依据：
1.广州白云国际机场P2交通综合体项目第三方检测服务招标文件；
2．国家相关法规及省市有关计费、计价文件规定。
四.其他说明：
1．工程量清单应与招标文件、合同条款、技术规范及图纸等结合起来查阅与理解。
2．本项目承包方式采用综合单价包干（除暂列金，暂列金额条款按本说明10条执行）。
3．投标人报价时应结合工程现场实际情况，在投标报价中须考虑的风险因素包括但不限于以下几个方面：
1）本项目的人材机单价不予调整，投标人在报价时，应充分考虑在合同履行期间，人材机等物价涨落的风险。
2）本项目工程量如发生偏差，工程量按实结算，投标人在报价时，应充分考虑工程量变化对综合单价的影响，以及因此产生的施工组织措施等各类影响。
4.采用综合单价项目，结算量据实计算。投标人在报价时应严格按照工程量清单中的工程量报价，工程量不允许调整。如投标人提交的报价文件中的工程量与招标清单工程量不一致，发包人有权在评标时按招标清单工程量对投标文件工程量及报价进行修正，修正后的报价为评标价。中标价的确定执行招标文件规定。
5.中标价包括施工期内招标文件中要求承担的风险内容和范围、上级政府及当地政府现行规定的应缴纳的各种税收和费用、管理费、利润、其他保护措施及自然灾害等因素。未报价的项目则视为该项费用已含在相关项目的综合单价和综合合价内。投标人在报价时应充分考虑各种施工可能出现的风险因素。
6.除非合同中另有约定，投标人在工程量清单报价表中填入的单价或费用应为完全综合单价。所谓完全综合单价应被理解为单价或费用已包含检测单位为完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检、安装、缺陷修复、管理费、利润、税金以及招标文件及合同中约定包含的风险费用、责任和义务等的全部费用。未报价的项目则视为该项费用已含在相关项目的综合单价和综合价内。
7.投标人应对工程量清单列出的每一清单项目均需填报单价和合价,对没有填入或填入为“0”的单价与合价项目,则视为该项费用已含在其他工程量报价清单中的综合单价与综合合价内，或被视为免费提供此项服务，今后不做调整。相同清单项目只能有一个投标单价，若相同清单项目出现两个或两个以上投标单价，结算时以较低的投标单价计算（合同包干部分按投标价结算）。清单项目相同但所使用的主材不同的，则分别报价。
8.投标人填入“开标一览表”中的“总报价”，必须与“工程报价汇总表”中各项费用的合计相一致。
9.投标人所提供的电子文件必须能够打开，电子文件的内容必须按招标文件的要求格式填报，不得擅自调整格式及顺序，同时电子文件内容必须与纸质投标文件正本内容一致。
10.暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，是为可能发生的政策性调整、设计变更等而预留的金额，虽在投标时计入投标人的报价中，但不为投标人所有，在工程实施过程中，经招标人审批后方可使用。工程结算时，按合同约定和中标人实际完成的并经监理和招标人审定后的工作量结算，剩余部分仍归招标人所有。暂列金额按公布投标限值时的规定统一填报。依据《建设工程工程量清单计价规范GB 50500-2013》规定：暂列金额应按招标人在其他项目清单中列出的金额（此金额在公布投标限值时一起公布）填写，不得改动。

## 汇总表
工程报价汇总表
项目名称：广州白云国际机场P2交通综合体项目第三方检测服务
序号 | 项目名称 | 单位 | 投标报价 | 备注
1 | 地基基础与支护 | 元 | 0
2 | 结构实体 | 元 | 0
3 | 钢结构检测 | 元 | 0
4 | 材料检测 | 元 | 0
5 | 给排水 | 元 | 0
6 | 建筑节能 | 元 | 0
7 | 土壤氡、室内环境 | 元 | 0
8 | 防雷检测 | 元 | 0
9 | 暂列金 | 元 | 500000
合计（元）
备注： | 1）本工程单价包干，按实结算；
2）清单中工程量为暂估工程量，具体以实际发生为准。

## 地基基础与支护
地基基础检测工程量清单
序号 | 部位 | 类型 | 检测项目 | 工程数量 |  | 检测方法 | 检测数量 | 单位 | 综合单价（元） | 综合合价（元） | 检测比例 | 备注
1 | 地基基础 | 地基基础工程 | 灌注桩 | 共864根 Φ1400mm：307根 Φ1200mm：557根 |  | 钻芯法 | 3784 | m |  |  | 对于桩径＜1500mm 的桩，应采用钻芯法或声波透射法抽检，数量不少于相应桩总数的30%且不少于20根；其中钻芯法抽检的数量不少于桩总数的 5%。 | Φ1400:16根 Φ1200:28根 桩长暂按40m考虑
2 | [5 empty] | 超声波 | 20760 | 管*米 |  |  |  | 173根，桩长暂按40m考虑
3 | [5 empty] | 低应变法 | 604 | 根 |  |  | 对未抽检到的其余桩，宜采用低应变法或高应变法检测。
4 | [5 empty] | 静载抗压 | 177000 | kN |  |  | 承载力静载法抽检1%且少于3根 | Φ1400:4根 Φ1200:5根
5 | [5 empty] | 静载抗拔 | 41200 | kN |  |  | 承载力静载法抽检1%且少于3根 | Φ1400:4根 Φ1200:5根
6 | 基坑支护 | 支护工程 | 大直径搅拌桩 | Φ800mm | 868根 | 钻芯法 | 144 | m |  |  | 不少于桩总数1%且不少于5根 | 9根，桩长暂按15m考虑
7 |  |  | 三轴搅拌桩 | Φ850mm | 1260根 | 钻芯法 | 455 | m |  |  | 不少于桩总数1%且不少于5根 | 13根，桩长暂按34m考虑
8 |  |  | 三轴搅拌桩 （加型钢） | Φ850mm | 1524根 | 钻芯法 | 560 | m |  |  | 不少于桩总数1%且不少于5根 | 16根，桩长暂按34m考虑
9 |  |  | 旋喷桩 | d=800mm | 5根 | 钻芯法 | 75 | m |  |  | 抽检数量不少于总桩数的2%，且不少于3根 | 5根，桩长暂按15m考虑
10 |  |  | 地下连续墙 | t=800mm | 30段 | 超声波 | 960 | m |  |  | 20% | 6段
11 |  |  | 墙面喷射混凝土 | 10000m2 |  | 喷射厚度 | 300 | 点 |  |  | 抽检数量宜每100m2面积1组，每组不少于3个试块。
合计
注：检测比例按照穗建规字30号文、897号文及广东省标准《建筑地基基础检测规范》DBJ15/T-60-2019要求执行。

## 结构实体
结构实体检测工程量清单
序号 | 部位 | 检测项目 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价（元） | 检测要求 | 备注
1 | 主体结构 | 植筋、螺栓抗拔力 | 根 | 150 |  |  | 1%，且不少于3根
2 |  | 钻芯法强度检测 | 组 | 10 |  |  | 不同强度等级的墙柱、梁板各抽一组，3层楼为一个检验批
3 |  | 回弹法强度检测 | 构件 | 100 |  |  | 依据《混凝土结构现场检测技术标准》（GB/T50784-2013）第3.4.4条的规定（检测类别A）
4 |  | 钢筋分布和保护层厚度 | 构件 | 126 |  |  | 1. 对非悬挑梁板构件，应抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验。 2. 对于悬挑梁，应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验；当悬挑梁数量少于10个时，应全数检验。 3. 对于悬挑板，应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验；当悬挑梁数量少于20个时，应全数检验。
5 |  | 结构尺寸检测 | 构件 | 63 |  |  | 1%
6 |  | 抹灰砂浆粘接强度 | 构件 | 50 |  |  | 相同砂浆品种、强度等级、施工工艺的室内抹灰工程，每50个自然间应划分为一个检验批；室内至少抽查10%且不得少于3间；室外每100m2应抽查一处、每处不少于10m2。
7 |  | 混凝土氯离子含量 | 根 | 10 |  |  | 不同强度等级的墙柱、梁板各抽一组，3层楼为一个检验批
合计(元)

## 钢结构检测
钢结构检测工程量清单
序号 | 部位 | 检测项目 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合合价（元） | 检测要求 | 备注
1 | 钢结构焊缝 | 焊接工艺评定 | 组 | 6 |  |  | 每种工艺不少于1组
2 |  | 焊缝超声波检测 | m | 4000 |  |  | 一级焊缝100%，二级焊缝20%
3 |  | 焊缝尺寸外观 | 构件 | 100 |  |  | 构件总数10%且不少于3个构件
4 | 钢结构涂层 | 防腐涂层厚度检测 | 构件 | 100 |  |  | 构件总数10%且不少于3个构件
5 |  | 防火涂层厚度 | 构件 | 100 |  |  | 构件总数10%且不少于3个构件
6 |  | 涂层附着力 | 构件 | 78 |  |  | 构件总数2%且不少于3个构件
7 | 钢构件 | 钢材表面处理 | 构件 | 39 |  |  | 1%
8 |  | 构件几何尺寸 | 构件 | 100 |  |  | 10%
9 | 高强螺栓及连接副 | 实物楔负载试验 | 组 | 10 |  |  | 3000套/批/1组
10 |  | 螺母保证载荷 | 组 | 10 |  |  | 3000套/批/1组
11 |  | 连接副扭矩系数 | 组 | 10 |  |  | 3000套/批1组
12 |  | 高强螺栓抗滑移试验 | 组 | 10 |  |  | 2000t/批/3组
13 |  | 施工扭矩 | 组 | 10 |  |  | 3000套/批/1组
14 |  | 硬度（螺栓、螺母、垫圈） | 套 | 10 |  |  | 3000套/批/8套
合计(元)

## 材料检测
材料检测工程量清单
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价（元） | 备注
1 | 外加剂 | 减水率、泌水率比、抗压强度比 | 组 | 5
2 | 混凝土配比 | 配合比设计 | 组 | 5
3 | 混凝土 | 抗压试验 | 组 | 400
4 | 混凝土 | 抗渗试验 | 组 | 50
5 | 砂浆配比 | 配合比设计 | 组 | 5
6 | 砂浆/净浆 | 抗压试验 | 组 | 30
7 | 硬化混凝土氯离子含量 | 氯离子含量 | 组 | 10
8 | 混凝土拌合物氯离子含量 | 氯离子含量 | 组 | 10
9 | 预拌砂浆性能 | 稠度、表观密度、抗压强度、凝结时间、保水性 | 组 | 10
10 | 水泥 | 标准稠度用水量、凝结时间、安定性(沸煮法)、胶砂强度 、比表面积、细度、流动度 | 组 | 6
11 | 钢筋原材 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲、重量偏差、强屈比、超强比、最大力下总伸长率、反向弯曲 | 组 | 50
12 | 钢筋机械连接 | 拉伸强度、残余变形 | 组 | 10
13 | 钢筋焊接 | 拉伸试验 | 组 | 30
14 | PVC-U排水管件 | 外观、尺寸、维卡软化温度、坠落试验 | 组 | 6
15 | PE给水管件 | 外观、尺寸、静液压试验 | 组 | 6
16 | 橡胶圈 | 拉伸性能、热空气老化、撕裂强度、硬度 | 组 | 2
17 | 胶粘剂 | 粘度、粘结强度、水压爆破强度 | 组 | 2
18 | PPR塑料给水管 | 外观、尺寸、静液压 | 组 | 6
19 | 钢板原材 | 拉伸试验、冷弯试验、重量偏差 | 组 | 4
20 | 砂 | 筛分析（颗粒级配）、表观密度、堆积密度、紧密密度、含泥量、泥块含量、氯离子含量 | 组 | 4
21 | 石 | 筛分析（颗粒级配）、表观密度、堆积密度、紧密密度、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值 | 组 | 4
22 | 蒸压加气混凝土砌块 | 外观、体积密度、抗压强度、抗折强度 | 组 | 8
23 | 灰砂砖 | 外观、体积密度、抗压强度、抗折强度 | 组 | 5
24 | 镀锌钢管 | 外径、壁厚偏差、镀锌层均匀性试验、镀锌层重量 | 组 | 8
25 | 混凝土管 | 外观尺寸、外压 | 组 | 6
26 | 井盖 | 外观尺寸、荷载试验 |  | 4
27 | 植物病虫害 | 乔木灌木 | 株 | 100
28 |  | 草皮 | ㎡ | 100
29 | 电工套管 | 外观、耐热性能、跌落性能、绝缘强度 | 组 | 4
30 | 空气开关 | 标志、电气间隙和爬电距离、温升、耐潮、耐热、灼热丝试验 | 组 | 8
31 | 漏电开关 | 标志、电气间隙和爬电距离、温升、耐潮、耐热、灼热丝试验 | 组 | 8
32 | 金属线槽 | 尺寸、绝缘电阻、耐热性能、耐电压测试、负载变形性能 | 组 | 5
33 | 塑料线槽 | 尺寸、绝缘电阻、耐热性能、耐电压测试、负载变形性能 | 组 | 5
34 | 插座 | 标志、防触电保护、接地措施、结构、电气间隙和爬电距离、绝缘电阴、温升、耐潮、耐热、灼热丝试验 | 组 | 10
35 | 电线 | 导体电阻、绝缘电阻、结构尺寸、电压试验、标志试验、老化前机械性能 | 组 | 10
36 | 防火涂料 | 耐燃时间、火焰传播比值、质量损失、炭化体积 | 组 | 5
37 | 防腐涂料 | 粘度、固体含量、干燥时间、柔韧性、附着力、耐碱耐酸 | 组 | 5
38 | 天然大理石、天然花岗岩 | 体积密度、吸水率、干燥压缩强度、弯曲强度(干燥、水饱和)、放射性 | 组 | 5
39 | 直角扣件 | 抗滑、抗破坏、扭转刚度性能 | 组 | 2
40 | 旋转扣件 | 抗滑、抗破坏性能 | 组 | 2
41 | 对接扣件 | 抗拉性能 | 组 | 2
42 | 安全网 | 断裂强力×断裂伸长、接缝部位抗拉；强力、梯形法撕裂强力、开眼环扣强；力、网目密度、耐管穿性、耐冲击性、阻燃性能 | 组 | 2
43 | 安全帽 | 冲击吸收性能、耐穿刺性能、侧向刚性、下颏带强度 | 组 | 2
44 | 安全带 | 整体静态负荷、整体动态负荷 | 组 | 2
45 | 脚手架钢管 | 外观、尺寸、屈服强度、抗拉强度、断后伸条率、弯曲 | 组 | 2
46 | 种植土 | PH值、水分、有机质含量、机械组成、电导率EC值 | 组 | 4
47 | 有机肥 | 全氮含量、有机质、PH值、水分含量、全钾含量、全磷含量 | 组 | 2
48 | 灯具 | 外观、标记、结构、内部接线、外部接线、接地、防触电保护、潮湿试验、介电强度、绝缘电阻、爬电距离、电气间隙 | 组 | 10
49 | 高分子防水涂料 | 固体含量、拉伸强度、伸长率、不透水性、粘结强度 | 组 | 4
50 | 交叉层压膜自粘防水卷材 | 纵横向拉伸强度、伸长率、不透水性、纵横向撕裂强度、低温弯折 | 组 | 4
51 | 耐根穿刺防水卷材 | 纵横向拉伸强度、伸长率、不透水性、纵横向撕裂强度、低温弯折 | 组 | 4
52 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | 细度、抗压、抗折强度、湿基面粘结强度、带涂层砂浆抗渗压力（比）、28d带涂层混凝土抗渗压力（比） | 组 | 4
53 | 腻子 | 容器中状态、施工性、干燥时间、耐水性、耐碱性、打磨性、粘结强度（标准状态） | 组 | 4
54 | 内墙涂料 | 容器中状态、施工性、涂膜外观、耐洗刷性、耐碱性 | 组 | 4
55 | 轻钢龙骨 | 壁厚、镀锌层厚度、静载试验 | 组 | 8
56 | 硅酸钙板 | 抗折强度、表观密度、吸水率、湿涨率、不透水性、抗冲击强度/抗冲击性 | 组 | 4
57 | 陶瓷砖 | 表面质量、破坏强度、断裂模数、吸水率、耐污染性 | 组 | 5
58 | 建筑材料及制品燃烧性能检测 | 燃烧等级B1级-B级 | 组 | 2
59 |  | 燃烧等级A级-A2级 | 组 | 2
60 | 建筑材料有 害物质含量 | 甲苯+二甲苯 | 组 | 5
61 | 电缆桥架 | 外观,锌层厚度,锌层附着力,锌层均匀性 | 组 | 8
合计（元） | [5 empty] | 0

## 给排水
給排水检测工程量清单
序号 | 部位 | 检测项目 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价（元） | 检测要求 | 备注
1 | 给排水 | 轻型触探 | 点 | 50 |  |  | 全检
2 |  | 闭水试验 | m | 500 |  |  | 全检
3 |  | 水压试验 | m | 1000 |  |  | 全检
4 |  | 管道CCTV | m | 500 |  |  | 全检
5 |  | 标准击实 | 组 | 2 |  |  | 每种材料
6 |  | 压实度 | 点 | 100 |  |  | 两井之间每层每侧不少于1组，每组3点
合计(元) | [5 empty] | 0

## 建筑节能
建筑节能检测工程量清单
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价（元） | 备注
1 | 玻璃 | 外观、可见光透射比、可见光反射比、遮阳系数、密封性 | 组 | 5
2 | 风机盘管 | 供冷量、供热量、输入功率、噪声 | 台 | 3
3 | 风系统保温材料 | 导热系数、密度、吸水率 | 组 | 3
4 | 水系统保温材料 | 导热系数、密度、吸水率 | 组 | 3
5 | 幕墙四性 | 气密性、水密性、抗风压性能、平面内变形性能 | 件 | 1 |  |  | 规格3.6m×4.2m以内
6 | 门窗 | 气密性、水密性、抗风压性 | 樘 | 3 |  |  | 规格2.0m×2.0m 以内
7 |  | 传热系数 | 樘 | 3
8 | 节能现场检测 | 平均照度 | 处 | 18
|  | 照明功率密度 | 处 | 18
|  | 低压配电电能质量 | 系统 | 4
|  | 风管严密性及强度 | 系统 | 3
|  | 风机单位风量耗功率 | 台 | 3
|  | 系统总风量 | 系统 | 3
|  | 风口风量 | 个 | 20
|  | 定风量系统平衡度 | 系统 | 3
|  | 冷水机组性能 | 台 | 2
|  | 冷冻水泵 | 台 | 4
|  | 冷却塔 | 台 | 3
|  | 冷却水泵 | 台 | 4
|  | 空调机组水流量 | 台 | 4
|  | 空调机组供回水温差 | 系统 | 1
|  | 冷冻水总流量 | 系统 | 1
|  | 热水总流量 | 系统 | 1
|  | 冷却水总流量 | 系统 | 1
|  | 水力平衡度 | 系统 | 1
|  | 室内湿度 | 点 | 20
|  | 室内温度 | 点 | 20
9 | 发电机 | 发电机纯负载试验 | 台 | 1
合计（元） | [5 empty] | 0

## 土壤氡、室内环境
土壤氡、室内环境检测工程量清单
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价（元） | 检测频率 | 备注
1 | 室内环境质量检测 | 氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC | 点 | 10 |  |  | 1.抽检量不得少于房间总数的5%，每个建筑单体不得少于3间，当房间总数少于3间时，应全数检测。 2.幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋设施抽检量不少于房间总数的50%，且不得少于20间，当房间总数不大于20间时，应全数检测。
2 | 土壤氡 | 氡浓度 | 点 | 416 |  |  | 在工程地质勘察范围内布点时，应以间距10m作网格，各网格点应为测试点，测量布点应覆盖单体建筑基础工程范围
合计（元）

## 防雷检测
防雷检测工程量清单
序号 | 检测项目 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 综合合价（元） | 检测频率 | 备注
1 | 防雷装置竣工验收检测 | 平方米 | 130000 |  |  | 按建筑面积计算
合计（元）