广州白云国际机场三期扩建工程东四

西四指廊工程恒温恒湿空调器

设备采购项目

采购文件

（综合评审）

采购人：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

2022年 11月

总  目  录

第一部分               采购公告

第二部分               供应商须知

第三部分               合同条款

第四部分               项目报价文件格式

第五部分              采购人需求书

第一部分

采购公告

- 第一部分  采购公告

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部（以下简称“采购人”）就广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊工程恒温恒湿空调器采购项目进行国内公开采购，现邀请合格的供应商（以下简称“供应商”）提交密封报价文件。

- 项目概况：

1.1项目名称：广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊工程。

1.2项目地点：广州市花都区白云国际机场。

1.3项目内容：

#### 供应商应提供满足本项目招标图纸及设备清单要求的恒温恒湿空调器及相关配套设备，并应负责所有提供设备的指导安装、调试、试运行、培训、验收、陪伴运行、售后服务等相关工作；

#### 根据采购人所提供的清单编制相应的竣工图及竣工资料；

#### 供应商应配合采购人、总承包单位和机电安装单位完成的其他相关工作；

#### 供应商应配合进行设计联络及深化设计。

1.4资金来源：企业自筹资金。

- 采购内容：

2.1采购内容及限价

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 含税投标单价（元） | 含税 投标合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备购置部分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 东四指廊 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 恒温恒湿空调器 | 1.名称:恒温恒湿空调器（选用智能型机电一体化恒温恒湿空调器） 2.电器特性：室内机：3Ph/380V/50HZ；风冷室外机：3Ph/380V/50HZ 3.控制尺寸要求（L*W*H)：室内机：1750*900*2000；室外机：1600*700*1300 4.技术性能：冷量（水冷/风冷）-显冷量-风量-机外余压-参考内机功率-电加热量-加湿量-≥30KW-≥25KW-8000CMH-150Pa-20.0kW-6Kw-4.5kg/h； 5.工作内容：包含不限于以下工作内容：负责所有提供设备的指导安装、调试、验收、售后服务及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑；设备需自带通讯接口,可接入机房的环境动态监测系统；室外机组须包括冷凝盘管、冷凝器风机、变频控制器及电动机等装备装配在由原厂制造的金属外壳内等满足招标文件要求的全部工作； 6.恒温恒湿空调器发生材料费、设备费、机械费、资料要求、运输包装、仓储、二次转运、质量保证、指导安装、调试（含水电费）、验收、保修期内的费用、技术服务、铭牌及各类标志、售后服务、手册及其他有关技术资料等发生的相关费用及发生措施费（项目人员用房、安装现场水电费）（项目人员用房、安装现场水电费）、其他措施费、相关政府税费、货物的运输装卸应在参与评审等费用在综合单价内综合考虑； 7.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 8.计量方式：按套计取； | 套 | 5 |  |  |  |
| 2 | 恒温恒湿空调器 | 1.名称:恒温恒湿空调器（选用智能型机电一体化恒温恒湿空调器） 2.电器特性：室内机：3Ph/380V/50HZ；风冷室外机：3Ph/380V/50HZ 3.控制尺寸要求（L*W*H)：室内机：1750*900*2000；室外机：1600*700*1300 4.技术性能：冷量（水冷/风冷）-显冷量-风量-机外余压-参考内机功率-电加热量-加湿量-≥40KW-≥33KW-9500CMH-150Pa-23.5kW-6Kw-4.5kg/h； 5.工作内容：包含不限于以下工作内容：负责所有提供设备的指导安装、调试、验收、售后服务及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑；设备需自带通讯接口,可接入机房的环境动态监测系统；室外机组须包括冷凝盘管、冷凝器风机、变频控制器及电动机等装备装配在由原厂制造的金属外壳内等满足招标文件要求的全部工作； 6.恒温恒湿空调器发生材料费、设备费、机械费、资料要求、运输包装、仓储、二次转运、质量保证、指导安装、调试（含水电费）、验收、保修期内的费用、技术服务、铭牌及各类标志、售后服务、手册及其他有关技术资料等发生的相关费用及发生措施费（项目人员用房、安装现场水电费）（项目人员用房、安装现场水电费）、其他措施费、相关政府税费、货物的运输装卸应在参与评审等费用在综合单价内综合考虑； 7.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 8.计量方式：按套计取； | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 西四指廊 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 恒温恒湿空调器 | 1.名称:恒温恒湿空调器（选用智能型机电一体化恒温恒湿空调器） 2.电器特性：室内机：3Ph/380V/50HZ；风冷室外机：3Ph/380V/50HZ 3.控制尺寸要求（L*W*H)：室内机：1750*900*2000；室外机：1600*700*1300 4.技术性能：冷量（水冷/风冷）-显冷量-风量-机外余压-参考内机功率-电加热量-加湿量-≥56KW-≥56KW-16500CMH-150Pa-28.0kW-6Kw-8kg/h； 5.工作内容：包含不限于以下工作内容：负责所有提供设备的指导安装、调试、验收、售后服务及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑；设备需自带通讯接口,可接入机房的环境动态监测系统；室外机组须包括冷凝盘管、冷凝器风机、变频控制器及电动机等装备装配在由原厂制造的金属外壳内等满足招标文件要求的全部工作； 6.恒温恒湿空调器发生材料费、设备费、机械费、资料要求、运输包装、仓储、二次转运、质量保证、指导安装、调试（含水电费）、验收、保修期内的费用、技术服务、铭牌及各类标志、售后服务、手册及其他有关技术资料等发生的相关费用及发生措施费（项目人员用房、安装现场水电费）（项目人员用房、安装现场水电费）、其他措施费、相关政府税费、货物的运输装卸应在参与评审等费用在综合单价内综合考虑； 7.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 8.计量方式：按套计取； | 套 | 3 |  |  |  |
| 二 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设计与设计联络费 | 1.工作内容：图纸深化设计与设计联络费； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.计量方式：按项计取； | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 技术培训费 | 1.工作内容：投标人应对招标人的技术人员和操作维修人员进行现场培训和工厂培训； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.培训发生措施费（项目人员用房、安装现场水电费）、其他措施费、相关政府税费及其他费用等在综合单价内综合考虑； 4.计量方式：按项计取； | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 试运行费 | 1.工作内容：检验其设计、制作、操作性和功能； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.驻场协助试运行发生措施费（项目人员用房、安装现场水电费）、其他措施费（含水电费）、相关政府税费及其他费用等在综合单价内综合考虑； 4.计量方式：按项计取； | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 陪伴运行费 | 1.工作内容：3个月； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.驻场协助维保陪伴运行发生措施费（项目人员用房、安装现场水电费）、其他措施费、相关政府税费及其他费用等在综合单价内综合考虑； 3.计量方式：按项计取； | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | BIM配合费 | 1.工作内容：服从航站楼机电安装单位安排，配合机电安装单位完成航站楼BIM模型建模工作，提供相应的设备管线BIM模型； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.计量方式：按项计取； | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 检测、维修设备及工具 | 1.详见招标文件要求； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.计量方式：按批计取； | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 备品、备件供应 | 1.详见招标文件要求； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.计量方式：按批计取； | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计（一+二） |  |  |  |  |  |  |

注：1）供应商必须对全部采购内容进行报价，报价包含所有税费。

2）项目总限价人民币：￥1279800.00元（壹佰贰拾柒万玖仟捌佰元整）。如报价文件所报总价超出本项目的限价，发包人有权拒绝其报价，视为无效文件处理。

2.2服务内容：提供满足本项目招标图纸及设备清单要求的恒温恒湿空调器及相关配套设备，并应负责所有提供设备的指导安装、调试、试运行、培训、验收、陪伴运行、售后服务等相关工作。

- 合格供应商资格条件：

3.1在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人。

3.2供应商近三年没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；同时，供应商（包括其关联公司）近三年未与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼或仲裁。（须就此项内容提供承诺函并加盖供应商公章，格式样版见附录3）。

3.3供应商出具本采购公告发布后未被列入以下系统相关名录的截图并加盖公章：

1）国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）的经营异常名录或严重违法失信企业名单（截图格式要求详见附录8）；

2）信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）的失信被执行人或企业经营异常名录（截图格式要求详见附录9）；

3.4法定代表人（或负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价，否则全部取消资格。报价人必须是本次所采购设备的制造商或代理商（同一品牌只能一个代理商）；如果制造商和代理商同时参与本项目，则只选择制造商为报价供应商。

3.5未被广东省机场管理集团有限公司或其下属机构列入拒绝合作名单。

3.6本项目不接受联合体报价。

（注：事业单位不适用上述第3.3条第（1）款。）

- 报名登记及获取采购文件

供应商应登陆广东省机场管理集团有限公司资源交易信息平台，在网站首页“供应商注册”模块，注册为省机场集团的供应商（网站地址：http://wz.gdairport.com/)。

登记时间为2022年11月10日至2022年11月18日（节假日除外）的上午9：30～11：30，下午14：00～16：00（北京时间）（不少于5个工作日），由供应商代表将登记函（详见采购文件格式一）及法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（非法定代表人登记时提供）的电子版文件以邮件形式发送至采购人邮箱（linzuofeng@gdairport.com）进行登记及获取采购文件，逾期可不受理。采购人将在收到邮件后2个工作日回复，并向供应商发出采购文件。

在规定的登记期间，登记的供应商不足3名时，采购人将发布公告延长接受登记时间。在延期登记时间内，已登记供应商的资料仍有效并可自行补充资料，未登记的申请单位可根据公告的约定参与登记。

若延长登记时间后，登记的供应商仍不足3名时，采购人将变更采购方式。

- 报价文件的提交形式、地址和截止时间

  - 供应商须现场递交和邮寄两种方式递交项目报价文件。

  - 报价文件现场递交地址为：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部219办公室，收件人：林左锋

  - 报价文件递交截止时间：2022年11月18日，16:00。（邮寄方式递交的报价文件以文件到达时间为准）

  - 报价文件按指定时间、地点送达，逾期递交的报价文件恕不接受。

  - 采购人不接受以邮件、电话、传真等形式的报价。

- 本项目不设未成交供应商经济补偿，准备报价文件和递交报价文件所发生的任何成本或费用由供应商自理。

- 有关此次采购之事宜，可按下列地址向采购人查询：

采购人：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

地  址：广州市白云机场南工作区机场建设指挥部

联系人：林左锋

联系电话：15521313077

电子邮箱：linzuofeng@gdairport.com

- 投诉监督

供应商可以对本次采购活动中的任何违法及不公平内容向广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部纪检监察室投诉

联系电话：020-36063110

附录1

供 应 商 登 记 函

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部:

我单位报名参加广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊工程恒温恒湿空调器采购项目的报价，严格遵守有关规定，并按采购文件的规定，准时报送报价文件。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

年    月    日

第二部分

供 应 商 须 知

- 第二部分 供应商须知

- 目  录

一、说   明	14

1	项目说明	14

2	定义	19

3	合格的供应商	19

4	合格的服务及货物/工程	19

5	报价费用	19

二、采购文件	20

6	采购文件构成	20

7	采购文件的澄清	20

8	采购文件的修改	20

9	采购语言及计量单位	21

三、项目报价文件的编制	22

10	项目报价文件	22

11	商务文件	22

12	技术文件	22

13	计算机文件	23

14	知识产权和专利权	23

15	保密	23

16	报价文件有效期	23

17	不允许偏离的条款	23

四、项目报价文件的递交	24

18	项目报价文件的密封和标记	24

19	递交报价文件截止时间	24

20	迟交的项目报价文件	24

五、综合评审过程	25

21	报价文件的递交	18

22	评审小组	25

23	项目报价文件的评审	25

24	报价文件的详细评审	25

25	综合得分计算	27

26	成交供应商的确定	28

27	与采购人的接触	28

六、授予合同	34

28	资格后审	34

29	合同授予标准	34

30	授予合同时更改采购服务数量的权力	34

31	接受和拒绝任何或所有报价文件的权力	34

32	成交通知书	34

33	签订合同	34

34	成交结果通知	35

# 一、说   明

## 1	项目说明

  - 广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部拟就广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊工程恒温恒湿空调器采购项目进行国内采购，本项目采用综合评审方式确定成交供应商，广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部组织综合评审工作。

  - 采购范围

1）采购内容及限价：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 含税投标单价（元） | 含税 投标合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备购置部分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 东四指廊 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 恒温恒湿空调器 | 1.名称:恒温恒湿空调器（选用智能型机电一体化恒温恒湿空调器） 2.电器特性：室内机：3Ph/380V/50HZ；风冷室外机：3Ph/380V/50HZ 3.控制尺寸要求（L*W*H)：室内机：1750*900*2000；室外机：1600*700*1300 4.技术性能：冷量（水冷/风冷）-显冷量-风量-机外余压-参考内机功率-电加热量-加湿量-≥30KW-≥25KW-8000CMH-150Pa-20.0kW-6Kw-4.5kg/h； 5.工作内容：包含不限于以下工作内容：负责所有提供设备的指导安装、调试、验收、售后服务及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑；设备需自带通讯接口,可接入机房的环境动态监测系统；室外机组须包括冷凝盘管、冷凝器风机、变频控制器及电动机等装备装配在由原厂制造的金属外壳内等满足招标文件要求的全部工作； 6.恒温恒湿空调器发生材料费、设备费、机械费、资料要求、运输包装、仓储、二次转运、质量保证、指导安装、调试（含水电费）、验收、保修期内的费用、技术服务、铭牌及各类标志、售后服务、手册及其他有关技术资料等发生的相关费用及发生措施费（项目人员用房、安装现场水电费）（项目人员用房、安装现场水电费）、其他措施费、相关政府税费、货物的运输装卸应在参与评审等费用在综合单价内综合考虑； 7.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 8.计量方式：按套计取； | 套 | 5 |  |  |  |
| 2 | 恒温恒湿空调器 | 1.名称:恒温恒湿空调器（选用智能型机电一体化恒温恒湿空调器） 2.电器特性：室内机：3Ph/380V/50HZ；风冷室外机：3Ph/380V/50HZ 3.控制尺寸要求（L*W*H)：室内机：1750*900*2000；室外机：1600*700*1300 4.技术性能：冷量（水冷/风冷）-显冷量-风量-机外余压-参考内机功率-电加热量-加湿量-≥40KW-≥33KW-9500CMH-150Pa-23.5kW-6Kw-4.5kg/h； 5.工作内容：包含不限于以下工作内容：负责所有提供设备的指导安装、调试、验收、售后服务及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑；设备需自带通讯接口,可接入机房的环境动态监测系统；室外机组须包括冷凝盘管、冷凝器风机、变频控制器及电动机等装备装配在由原厂制造的金属外壳内等满足招标文件要求的全部工作； 6.恒温恒湿空调器发生材料费、设备费、机械费、资料要求、运输包装、仓储、二次转运、质量保证、指导安装、调试（含水电费）、验收、保修期内的费用、技术服务、铭牌及各类标志、售后服务、手册及其他有关技术资料等发生的相关费用及发生措施费（项目人员用房、安装现场水电费）（项目人员用房、安装现场水电费）、其他措施费、相关政府税费、货物的运输装卸应在参与评审等费用在综合单价内综合考虑； 7.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 8.计量方式：按套计取； | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 西四指廊 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 恒温恒湿空调器 | 1.名称:恒温恒湿空调器（选用智能型机电一体化恒温恒湿空调器） 2.电器特性：室内机：3Ph/380V/50HZ；风冷室外机：3Ph/380V/50HZ 3.控制尺寸要求（L*W*H)：室内机：1750*900*2000；室外机：1600*700*1300 4.技术性能：冷量（水冷/风冷）-显冷量-风量-机外余压-参考内机功率-电加热量-加湿量-≥56KW-≥56KW-16500CMH-150Pa-28.0kW-6Kw-8kg/h； 5.工作内容：包含不限于以下工作内容：负责所有提供设备的指导安装、调试、验收、售后服务及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑；设备需自带通讯接口,可接入机房的环境动态监测系统；室外机组须包括冷凝盘管、冷凝器风机、变频控制器及电动机等装备装配在由原厂制造的金属外壳内等满足招标文件要求的全部工作； 6.恒温恒湿空调器发生材料费、设备费、机械费、资料要求、运输包装、仓储、二次转运、质量保证、指导安装、调试（含水电费）、验收、保修期内的费用、技术服务、铭牌及各类标志、售后服务、手册及其他有关技术资料等发生的相关费用及发生措施费（项目人员用房、安装现场水电费）（项目人员用房、安装现场水电费）、其他措施费、相关政府税费、货物的运输装卸应在参与评审等费用在综合单价内综合考虑； 7.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 8.计量方式：按套计取； | 套 | 3 |  |  |  |
| 二 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设计与设计联络费 | 1.工作内容：图纸深化设计与设计联络费； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.计量方式：按项计取； | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 技术培训费 | 1.工作内容：投标人应对招标人的技术人员和操作维修人员进行现场培训和工厂培训； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.培训发生措施费（项目人员用房、安装现场水电费）、其他措施费、相关政府税费及其他费用等在综合单价内综合考虑； 4.计量方式：按项计取； | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 试运行费 | 1.工作内容：检验其设计、制作、操作性和功能； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.驻场协助试运行发生措施费（项目人员用房、安装现场水电费）、其他措施费（含水电费）、相关政府税费及其他费用等在综合单价内综合考虑； 4.计量方式：按项计取； | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 陪伴运行费 | 1.工作内容：3个月； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.驻场协助维保陪伴运行发生措施费（项目人员用房、安装现场水电费）、其他措施费、相关政府税费及其他费用等在综合单价内综合考虑； 3.计量方式：按项计取； | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | BIM配合费 | 1.工作内容：服从航站楼机电安装单位安排，配合机电安装单位完成航站楼BIM模型建模工作，提供相应的设备管线BIM模型； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.计量方式：按项计取； | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 检测、维修设备及工具 | 1.详见招标文件要求； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.计量方式：按批计取； | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 备品、备件供应 | 1.详见招标文件要求； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.计量方式：按批计取； | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计（一+二） |  |  |  |  |  |  |

2）服务内容：提供满足本项目招标图纸及设备清单要求的恒温恒湿空调器及相关配套设备，并应负责所有提供设备的指导安装、调试、试运行、培训、验收、陪伴运行、售后服务等相关工作。

注：1、供应商必须对全部服务内容进行报价，报价应包含服务费、所有税费。

2、项目总限价人民币：￥1279800.00元（壹佰贰拾柒万玖仟捌佰元整）。如报价文件所报总价超出本项目的限价，发包人有权拒绝其报价，视为无效文件处理。

  - 采购要求

    - 本项目进度要求：

- 交货地点：运输到东四西四指廊工程施工现场后，按采购人指定地点落地卸货，办理相关交接手续。货物的运输装卸应在参与评审报价中综合考虑。

- 交货期：采购人会根据现场施工进度与供应商明确交货日期，并不得晚于2023年3月1日，采购人会提前1个月通知供应商具体交货日期，供应商必须在交货日期前将货物运往采购人指定地点并完成相关到货手续。交货后供应商必须在2023年10月30日前完成所有设备的指导安装、调试、试运行、竣工验收等工作，具体工期服从采购人安排。

- 如果进度延误，供应商向采购人支付的误期损害赔偿费每天为最终合同价格的0.03%；误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的3%。

    - 供应商的项目报价应为本项目的项目总价。

    - 供应商所提供的工作方案必须详细、完整、可靠、可行性强。

    - 供应商报价中的服务费应是供应商为完成本项目的总服务费。

    - 供应商必须提交对采购文件实质性响应的项目报价文件。

  - 现场考察

    - 现场考察由供应商自行前往，采购人不统一安排。供应商若需相关数据，须自行测量。

## 2	定义

  - 本文件中下列术语定义为：

服务：指供应商提供恒温恒湿空调器相关技术支持。

货物：  除本文件另有特别规定的外，指所有《采购人需求书》中规定的所有物品。

供应商：		指与第3条规定的要求一致的、响应采购公告、参加报价的独立法人。

采购人：	指广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

合同：		指由采购所产生的合同或合约文件。合同由广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部与成交供应商签订。

## 3	合格的供应商

  - 合格的供应商要求见采购公告中的第3点。

## 合格的货物、服务

  - 合同中提供的所有货物及服务，均应来自中华人民共和国或与之有正常贸易关系的国家和地区，本合同的支付仅限于对这些服务。

  - 本款所述的“来源地”系指货物开采、生长、生产地或提供有关服务的来源地。所述的货物是指制造、加工或经过实质上装配了主要部件而形成的货物，商业上公认的产品是指在基本特征、目的或功能上与部件有实质性区别的产品。

  - 货物及相关的服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

## 报价费用

供应商应承担所有编写项目报价文件和参加报价的所有费用，不论结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 二、采购文件

## 采购文件构成

  - 要求提供的服务、评审过程和合同条件在采购文件中均有说明。采购文件包括：

第一部分   	采购公告

第二部分   	供应商须知

第三部分   	合同条款

第四部分   	项目报价文件格式

第五部分  	采购人需求书

  - 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者项目报价文件没有对采购文件各方面都做出实质性响应的供应商的项目报价文件将被拒绝。

## 采购文件的澄清

7.1  采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响报价文件编制的，采购人将在递交报价文件截止时间至少前一天以书面形式（纸质版扫描件电子邮件发送）通知所有供应商，该通知内容作为采购文件的组成部分。

7.2  供应商对采购文件有异议的，应当在2022年11月11日16：00前以书面形式提出，纸质版加盖公章扫描件以电子邮件方式发送至采购人邮箱（linzuofeng@gdairport.com)。采购人认为确有必要答复的，将于递交报价文件截止时间前以书面形式予以答复，同时将书面答复的纸质版扫描件向所有供应商发送，该答复作为采购文件的组成部分。

7.3 采购人可根据采购文件的澄清情况，顺延报价文件递交截止时间。

## 采购文件的修改

  - 采购文件发出后，在报价文件递交截止日期前，采购人可对采购文件进行必要的澄清或修改。

  - 采购文件的修改的纸质版扫描件以电子邮件方式发送发送给所有供应商，采购文件的修改内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

  - 采购文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当采购文件、采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

  - 为使供应商在编制报价文件时有充分的时间对报价文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将酌情延长报价文件递交的截止时间，具体时间将在报价文件的修改、补充通知中予以明确。

## 采购语言及计量单位

  - 采购方发出的采购文件采用中文。

  - 采购文件中使用的计量单位都是公制系统。

# 三、项目报价文件的编制

## 项目报价文件

  - 报价文件由商务文件和技术文件两部分组成。各部分文件应分别编制，并密封包装。

  - 报价文件的签署要求：报价文件所有需盖章或签字的部分均需供应商法定代表人或法定代表人授权委托代表盖章或签字，否则将被视为无效报价文件。

  - 报价文件包括纸质文件一式5份，计算机文件一式1份。纸质版正本1份，封面标注“正本”字样，副本4份，封面标注“副本”字样。正本与副本不符的内容，以正本为准。

  - 报价文件应做到清晰、完整，文本、图纸规格应当尽量统一。除非另有规定，否则报价文件的计量单位宜采用国际标准计量单位，尺寸齐全、准确，所有文字说明和文字标注以中文为准，报价均为人民币，时间均为北京时间。

## 商务文件（含资格审查文件）编制要求

  - 商务文件由下列资料组成：（注：应与项目合格供应商要求一致）

      - 封面：写明项目名称、商务文件、供应商名称及年月日；加盖供应商公章。

      - 目录。

      - 填妥并盖章的报价函（格式见附录1）。

      - 供货清单

      - 企业营业执照复印件（盖公章）。

      - 法定代表人证明书及法定代表人授权书（格式见附录3）

      - 广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台供应商登记表（盖公章）。

      - 供应商没有因腐败或欺诈行为，与采购人无发生各种诉讼、仲裁和不良投诉的承诺函（盖公章）。

      - “国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）查询截图（盖公章）。

      - “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信惩戒”页面截图及下载的信用评估报告（盖公章）。

（注：事业单位不需要提供以上第8）项内容。）

## 技术文件（技术服务方案）编制要求

  - 技术文件（技术服务方案）内容包括：

- 目录。

- 项目说明书（项目概况及供应商对项目的理解）。

- 本项目的工作方案，完工本项工作的具体举措，拟投入的设备设施、人员情况。

- 项目工期计划。

- 供应商认为有必要提供的其他资料。

  - 商务文件及技术文件密封要求：供应商应确保商务文件及技术文件密闭封装，可单独封装亦可合并封闭，用不透明包装物包装密封，外面标注“项目名称”、“供应商名称”及“报价文件”“供应商联系电话”“供应商邮箱”字样，若单独封装，应分别标注“商务文件”、“技术文件”外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙，并在封口处加盖供应商公章。

## 计算机文件

  - 供应商必须随技术文件同时提交一套无病毒计算机文件， 包括以下内容：

    - 一套PDF格式或PPT格式制作的电子版商务文件（资质文件和证书等可用扫描以图片方式保存）和技术文件。

    - 一套WORD格式的电子版文本文件。

13.2       计算机文件需采用U盘装载，所有文件不做压缩处理、不设密码，装于独立的信封，信封上注明“计算机文件”，与报价文件正本一起密封包装。

## 知识产权和专利权

  - 供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用供应商在服务期间提供的成果的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

  - 报价已包括所有应支付的，对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

## 保密

  - 如采购人向供应商提供图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，这些均被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。

## 报价文件有效期

  - ★项目报价文件应在采购公告规定的报价日后的90天有效期内保持有效。报价文件有效期比规定短的将被视为非响应报价而予以拒绝。

  - 特殊情况下在原有报价文件有效期截止之前，采购人可征求供应商同意延长报价文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝采购人的这种要求。

## 不允许偏离的条款（如有）

- 采购文件中的重要条款（带“★”号条款）不允许负偏离，否则将导致报价文件无效。

# 四、项目报价文件的递交

## 项目报价文件的密封和标记

  - 供应商应将项目报价文件应第三部分12.2、13.2要求密封和标记。

  - 如果供应商递交的报价文件未按要求密封，采购人将拒绝接受其报价文件。

  - 如果因密封不严，标记不清而造成报价文件过早启封、失密等情况，采购人概不负责。

## 递交报价文件截止时间

  - 供应商应将正本和所有副本，由供应商代表按采购公告要求递交报价文件（递交截止时间地点见招标公告相关要求）。

  - 采购人可以通过修改采购文件自行决定酌情延长截止期。在此情况下，采购人和供应商受截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

## 迟交的项目报价文件

  - 采购人将拒绝在截止时间后递交的任何项目报价文件。

## 报价文件的递交

  - 采购人在采购文件中规定的日期、时间和地点组织接收报价文件。

# 五、综合评审过程

## 评审小组

  - 本项目的评审工作由采购人内部组成评审小组完成。评审小组共5名成员（注：成员应        为不少于3人，且为单数）。

## 项目报价文件的评审

  - 评审小组将对报价文件进行初步评审，包括资格审查和有效性审查审查（资格审查和报价文件有效性审查如下）。如果项目报价文件实质上没有响应采购文件的要求，其报价文件将被否决。

| 序号 | 资格审查和报价文件有效性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 完全符合采购公告中第3点“合格的供应商”要求 |
| 2 | 法定代表人授权书必须有法定代表人和被授权人的签字或盖章 |
| 3 | 报价函有法定代表人或授权代表签字且加盖公章； |
| 3 | 报价有效期符合采购文件规定（90个日历日）； |
| 4 | 报价没有超过最高限价； |
| 5 | 供应商递交一种报价方案和报价； |
| 6 | 全部响应主要条款（加“★”号）的要求 |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |

  - 如果通过初步评审的供应商少于3名，本次采购失败，采购人将修正采购文件后重新组织采购。

  - 如果重新组织评审通过初步评审的供应商仍然不足3名的，采购人按程序继续进行。

## 报价文件的详细评审

  - 评审小组对通过初步评审的报价文件中的商务服务、技术方案等方面采用百分制综合评分，其构成及权重为：价格部分得分占50 ％，商务技术部分得分占50 %，详细评分标准如下：

24.1.1  商务技术评分表

| 评审类别 | 序号 | 评审项目 | 单项总分 | 评审标准 | 报价人 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s商务部分 | 1 | 近三年恒温恒湿空调器主营业务收入 | 3 | 按照报价人近三年恒温恒湿空调器主营业务收入近三年相加总计额由高至低进行排名：第一、二名得3分，第三、四名得2分，第五、六名得1分，第七名及以后不得分。出现并列时并列者占用排名。(报价人须提交近三年经审计的财务报表，未提交不得分。) |  |  |
|  | 2 | 业绩状况 | 12 | 制造商2017年1月1日至今，具有单个合同100万元及以上的恒温恒湿空调器供货业绩，每个得1分，满分12分。 （以合同签订时间为准，提供显示购买方、金额、货物清单、签订时间等合同关键页复印件并加盖公章） |  |  |
| 技术部分 | 3 | 报价文件整体情况和主要技术资料提供 | 3 | 报价技术文件内容齐全、清晰有序、报价货物的产品样本资料齐备、完整。【2.1分-3分】 报价技术文件内容基本齐全、报价货物的产品样本资料基本齐备。【1.1分-2】 报价技术文件内容不完整、报价货物的产品样本资料欠缺【0分- 1分】 |  |  |
|  | 4 | 技术要求 | 15 | 报价产品的多项技术指标，对于用户需求书技术要求的满足和响应， 报价人之间横向比较处于优秀：【10分-15分】 报价人之间横向比较处于良好【4分-9分】 报价人之间横向比较处于较差【0分-3分】 |  |  |
|  | 5 | 报价产品的整体技术水平及行业内表现 | 8 | 所报产品技术先进，行业内表现优秀。【5.1分-8分】 所报产品技术比较先进，行业内表现良好【2.1分-5分】 所报产品技术水平一般，行业内表现一般。【0分-2分】 |  |  |
|  | 6 | 主要部件及元器件品牌 | 5 | 报价产品的主要部件及元器件品牌质量水平， 报价人之间横向比较处于较好水平。【3.1分-5分】 报价人之间横向比较处于中等水平。【1.1分-3分】 报价人之间横向比较处于较低水平。【0分-1分】 |  |  |
|  | 7 | 现场安装指导及服务能力（满分4分） | 4 | 安装指导及服务方案完善，保障措施具体，售后服务措施安排具体有效【3.1分-4分】 安装指导及服务方案完善，保障措施一般，售后服务措施安排一般【1.1分-3分】 安装指导及服务方案完善，保障措施较差，售后服务措施安排较差【0分-1分】 |  |  |

- 24.1.2  价格评审：

- 1、价格复核：评审小组成员对有效报价人的详细报价进行复核，看其是否有计算错误或供货范围上的错误，算术错误将按以下方法更正：

- （1）如果总价与数量乘单价的积而得到的总价不一致，则以单价为准计算总价。

- （2）如果用大写数值与用数字表示的数值不一致，以大写数值为准。

- 2、价格评审细则：

- 价格分满分50分，各供应商的价格得分按如下标准计算：

（1）基准价：取所有通过初步评审的供应商报价的算术平均值作为基准价，

（2）当报价等于基准价时，价格得分为50 分；

（3）当报价高于基准价时，按每高1%的在满分基础上扣1 分，不足1%的按插值法计算，直至扣至0分；

（4）当报价低于基准价时，按每低 1%的 在满分基础上扣0.5 分，不足1%的按插值法计算，直至扣至0分；

（5）按上述方法计算的结果保存两位小数，第三位四舍五入。

## 综合得分计算

  - 综合得分＝商务技术得分+价格得分。

## 成交供应商的确定

  - 评审小组按综合得分从高到低排序，推荐综合得分最高的供应商为第一成交候选人，综合得分次高者为第二成交候选人，依次类推，评审小组将推荐总得分前3名的供应商为成交候选人。如出现总得分相同，评审价低者排名靠前，若评审价仍相同，则由评审小组投票，按少数服从多数原则确定供应商排名先后。

  - 采购人根据评审小组的推荐，确定本项目成交供应商。

## 与采购人的接触

  - 除供应商须知的相关规定外，从报价文件截至之日起至授予合同期间，未经采购人书面要求，供应商不得就与其项目报价文件有关的事项与采购人联系。

  - 供应商试图对评审小组的评审或采购人授予合同的决定进行影响，都可能导致其报价文件被拒绝。

附表参照

附表1：供应商递交文件记录表

#### 附表2：资格审查和报价文件有效性审查表

附表3：详细评审表

#### 附表4：:成交通知书（格式）

供应商递交文件记录表

项目名称：

时间：  年  月  日  时  分

| 序号 | 供应商名称 | 文件密封情况 | 报价 | 备注 | 供应商代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高限价： |  |  |  |  |  |

记录人：

资格审查和报价文件有效性审查表（根据项目调整）

| 序号 | 审查内容 符合情况 供应商名称 | 供应商1 | 供应商2 | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全符合采购公告中第3点“合格的供应商”要求 |  |  |  |
| 2 | 法定代表人授权书必须有法定代表人和被授权人的签字或盖章 |  |  |  |
| 3 | 报价函有法定代表人或授权代表签字且加盖公章； |  |  |  |
| 3 | 报价有效期符合采购文件规定（90个日历日）； |  |  |  |
| 4 | 报价没有超过最高限价； |  |  |  |
| 5 | 供应商递交一种报价方案和报价； |  |  |  |
| 6 | 全部响应主要条款（加“★”号）的要求 |  |  |  |

上述每一项审查内容符合要求的的打“○”，不符合的打“×”。

表中全部项目符合为“通过”，进入下一阶段评审。表中有一项不符合则不进入下一阶段评审。

评审意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该供应商是否通过。

详细评审表（根据项目调整）

| 评审类别 | 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 投标人1 | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 |  |  |  |  |  |  |
| 技术 |  |  |  |  |  |  |
| 报价 |  |  |  |  |  |  |
| 得分 |  |  | - |  |  |  |

成交通知书（格式）

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购人名称 |  |
| 成交供应商名称 |  |
| 成交金额 |  |
| 签订项目合同期限 |  |
| 其他需要说明的内容 |  |
| 采购人盖章（公章）： 年 月 日 |  |

# 六、授予合同

## 资格后审

  - 采购决定将考虑供应商的财务、服务能力等，其基础是审查供应商提交的资格证明文件和其它采购人认为必要的、合适的资料。

  - 如果审查通过，则将合同授予符合第33.1条规定的供应商；如果审查没有通过，则取消其成交资格。在此情况下，评审小组将对技术和商务上充分满足采购文件要求的供应商中，综合得分次高的供应商能否满意地履行合同义务作类似的审查，或重新组织采购。

## 合同授予标准

  - 采购人将把合同授予被确定为实质上响应采购文件的要求并具有履行合同能力的符合采购需求、综合得分最高的供应商。

## 授予合同时更改采购服务数量的权力

  - 采购人在授予合同时有权在一定的幅度内对报价表中规定的服务数量予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何实质改变。

## 接受和拒绝任何或所有报价文件的权力

  - 采购人保留在签署合同之前任何时候根据评审小组的评审结果，拒绝所有不符合采购文件要求的报价文件，供应商对此自行承担责任。

## 成交通知书

  - 在项目有效期期满之前，采购人将经过采购人确认的成交通知书以书面形式通知成交供应商。

  - 成交通知书将是合同的一个组成部分。

## 签订合同

  - 成交供应商在收到成交通知书后，应派遣其授权在合同上签字的代表与广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部签署合同。

  - 合同的组成基于本采购文件的以下部分以及项目报价文件的相应的部分：

（1）  	第三部分	合同条款

（2） 	采购人的澄清文件

（3） 	第五部分	采购人需求书

（4）    供应商的报价文件

  - 如果成交供应商没有按照上述第33.1条规定执行，采购人将有充分理由取消该成交决定。在此情况下，采购人可将合同授予其他满足采购要求的供应商，或重新组织采购。

## 成交结果通知

  - 采购人将在广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台(wz.gdairport.com)发布采购结果，并于公示完毕后14个工作日内向成交供应商发出《成交通知书》。

- 第三部分

- 合  同  条  款

广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊工程恒温恒湿

空调器采购合同

采购人	：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

供应商	：

采购人广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部（以下简称采购人）与XXXXXXXX（以下简称供应商）双方就供应商为XXXXXXXXXXXXXXXX系统采购项目向采购人提供货物及相关服务进行了协商，签定了本合同，共同遵守如下条款：

### 1.采购人合同标的

1.1 本合同标的为广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊工程恒温恒湿空调器采购,包括设备的设计、制造、运输、卸货、指导安装、现场调试、试运行、技术培训、陪伴运行、提交图纸、资料、售后服务、质保期保障等相关服务。

1.2 供货范围：见合同附件。

（最终的供货数量、规格及安装尺寸以采购人确认为准）。

### 2.合同价格

2.1 本合同总价为：

人民币： XXXXXXXXXXXX整（￥XXXXXXXX元），其中：

1）货物（材料设备、备品备件和专用工具）总价：

人民币XXXXXXXXXXXXXX整（￥XXXXXXX元）；

2）服务费（设计联络、培训、调试等）：

人民币 XXXXXXXXX整（￥XXXXXXXX元）

3）暂列金：

人民币 XXXXXXXXXXXXXXX整（ ￥XXXXXXXX元）

- 2.2 本合同货物的单价：

- 2.2.1结算工程量超过合同工程量10%以内（不含10%）或减少合同工程量，按照合同单价进行结算。

- 2.2.2结算工程量超过合同工程量的10%（含10%），且该项合同价低于招标控制价，按照合同单价进行结算。

- 2.2.3结算工程量超过合同工程量的10%（含10%），且该项合同价高于招标控制价，结算时，超过合同工程量部分的工程量，结算单价按招标控制价计算。

2.2.4计量单位为“项”属于合价包干，合同价即为结算价。

2.2.5暂列金按合同约定和供应商实际完成的并经监理和发包人审定后的工作量结算，剩余部分的暂列金仍归发包人所有。

2.2.6 若供应商方案报价文件中的报价经价格核准和修正后的报价高于其

总报价，采购人有权对报价文件中的所有综合单价按修正后的总价的比例进行同比例调整，调整后的综合单价作为合同单价。

- 2.2.7 供应商应秉着实事求是的态度，根据项目实际情况编制并提交结算文件，如实申报项目结算金额。如供应商有意隐瞒不利于供应商的事实或虚报工程量等情况虚大结算额，导致第三方造价咨询审定的结算额核减超过结算报审金额的10%及以上时，超过10%及以上部分的造价咨询服务费由供应商承担，采购人有权在结算中直接扣除此项费用，造价咨询服务费根据采购人和其委托的造价咨询单位签订的合同计算。

2.3 本合同总价款包括了设计与设计联络、货物及附件的制造、包装、运

输、卸货、保险、税费（包括关税、增值税等上级政府及当地政府现行规定的应缴纳的各种税收和费用）以及现场组装、指导安装、调试、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、技术培训、陪伴运行、售后服务、保修期保障等的全部费用，除此以外，采购人无需为上述约定的标的和货物再支付任何费用。

2.3.1 本合同执行完毕，采购人如果需要继续采购与本合同中相同硬件设备材料，供应商承诺将以本合同2.2条款约定的单价提供产品。

2.4 责任限制

2.4.1 本合同所引起的所有责任和赔偿不应当超过本合同总价款。

### 3.付款

3.1 在本合同签署生效后，采购人收到供应商履约保证金银行保函之日起15天内，采购人支付（合同价-暂列金）的10%（即人民币xxxxx元）给供应商作为合同预付款，供应商同时开具收据给采购人。申请预付款时，供应商提交预付款支付申请书、银行保证金（保函）收据等有效材料，经监理工程师5日内审核后交采购人（需取得监理的预付款审核报告）,作为申请拨付货款的依据。

3.2	每月支付合同到货并通过到货验收(取得采购人开具到货验收合格文件)的供货设备审定价款的65%给供应商，供应商同时开具收据给采购人。如供应商为分批到货，则每次到货办理到货手续并通过到货验收，取得采购人开具的到货验收合格文件后，采购人支付该批到货设备审定价款的65%（不含预付款）。申请进度款时，供应商提交进度款支付申请书、项目形象进度月报表、到货货物清单及采购人仓库开具的到货验收合格文件，经监理工程师5日内审核后交采购人（需取得监理的进度款审核报告）,作为申请拨付货款的依据。

3.3	竣工验收合格支付：供应商按合同要求，完成合同内约定内容，取得验收合格证明，累计支付审定价款85%。供应商同时开具收据给采购人。

3.4	合同服务费支付（如果报价单列）：供应商按合同要求，完成合同内服务内容，取得采购人委托监理机构及采购人委派的工地代表共同出具的服务内容完成证明文件，且按采购人要求办理结算手续后支付已完成服务费结算价总额97%（若结算需业主单位复审或政府单位审定，结算初审完成后则按采购人初审结算价支付至93%，业主单位复审或政府单位审定完成，支付至结算终审价的97%）。

3.5 供应商提交完整的结算资料后，累计支付至审定设备价款的90%，供应商提交的结算资料完整，监理公司和咨询公司具备开展审核条件。提交的结算材料：设备到货出入库单、工程量完工证明、培训证明、竣工图、完整的签证单、完整的设计变更、安装验收合格证、验收整改完成证明、指挥部档案室出具的档案移交证明、合同复印件、供应商盖章的纸质版结算书，采购人委托的造价咨询公司出具的可以开展结算审核说明书。

3.6 工程全部到货且验收合格后，供应商应与采购人办理结算手续，结算经采购人委托的专业机构审核后，采购人根据供应商开具的全额发票，且完成结算资料归档后支付结算款至本项目结算价款的97%（若结算需业主单位复审或政府单位审定，结算初审完成后则按采购人初审结算价支付至93%，业主单位复审或政府单位审定完成，支付至结算终审价的97%），申请结算款时，供应商应向采购人提交工程结算款支付申请书（附计算表）、竣工结算审批表、结算审核确认书、监理结算款审核报告和发票等有效材料。

3.7	质保金为合同结算价款的3％，如无质量问题，在保修期满后15天内退还给供应商（不计息）。申请质保金时，供应商应向采购人提交质保金付款申请书、采购人主办部门质保完成证明、业主使用单位的质保完成证明竣工结算审批表、结算审核确认书等有效材料。

3.8 本合同如涉及发票抬头、保函受益人为业主方(用户方)即XXXXX的，则需签订增加业主方（用户方）为第三方的三方补充协议约定执行。

3.9 供应商办理结算时须出具下列票据(原件 1份,复印件 3份)

3.9.1 经采购人和供应商及有关部门签字盖章确认的货物验收合格文件、安装验收合格文件（或专业调试合格文件）、设备移交使用证明；

3.9.2 供应商的产品质量合格书，监造、厂检或培训完成证明。

3.9.3 如有设计或供货量变更，需附上变更依据及核价依据。

| 序号 | 付款阶段 | 支付比例 | 支付条件及所需材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预付款 | （合同价-暂列金）的10% | 本合同签署生效。材料：履约保函收据、预付款支付申请书、监理预付款审核报告及采购人要求的其他有效材料。 |
| 2 | 进度款 | 按月或按批次实际到货的设备价款的65%，全部到货通过验收，累计支付不超过审定价款的75% | 项目实施按要求到货且验收合格。材料：进度款支付申请书、到货货物清单、到货验收合格文件、形象进度月报表、监理进度款审核报告及采购人要求的其他有效材料。 |
| 3 | 竣工验收款 | 竣工验收合格后，累计支付至审定设备价款的85% | 本项目全部设备到货且设备安装工程完工验收合格。材料：进度款支付申请书、全部到货设备清单、到货验收合格文件、合同竣工验收合格文件、监理进度款审核报告及采购人要求的其他有效材料。 |
| 4 | 提交结算书 | 供应商提交完整的结算资料后，累计支付至审定设备价款的90% | 供应商提交的结算资料完整，监理公司和咨询公司具备开展审核条件。材料：设备到货出入库单、工程量完工证明、培训证明、完整的签证单、完整的设计变更、安装验收合格证、指挥部档案室出具的档案移交证明或接收单位接收资料证明文件、合同复印件、供应商盖章的纸质版结算书，采购人委托的造价咨询公司出具的可以开展结算审核说明书。 |
| 5 | 结算款 | 支付至项目结算价款的97%（若需业主单位复审或政府单位审定，结算初审完成后则按发包人初审结算价支付至93%，业主单位复审或政府单位审定完成，支付至结算终审价的97%） | 项目结算完成。材料：结算归档完成证明、结算款支付申请书、竣工结算审批表、结算审核确认书、监理结算款审核报告、发票及发包人要求的其他有效材料。 |
| 6 | 服务费 | 完成合同内服务内容，支付至项目结算价款的97%（若需业主单位复审或政府单位审定，结算初审完成后则按发包人初审结算价支付至93%，业主单位复审或政府单位审定完成，支付至结算终审价的97%） | 材料：取得采购人委托监理机构及采购人委派的工地代表共同出具的服务内容完成证明文件，且按采购人要求办理结算手续后支付已完成服务费结算 |
| 7 | 质保金 | 项目结算价款的3% | 项目质保期满。材料：质保金付款申请书、采购人主办部门质保完成证明、业主使用单位的质保完成证明、竣工结算审批表、结算审核确认书、采购人要求的其他有效材料。 |

### 4.履约保证金

4.1 供应商须在本合同签署生效后，在支付预付款前提交基本户开具的履约保函，以银行保函的形式向采购人提交以业主为受益人的金额为合同总价款10％即XXXX元整（￥XXXX元）的履约保证金及金额。

4.2	在供应商不能履行其在本合同项下任何一项义务的情况下，造成违约责任，采购人有权用履约保证金的资金补偿其任何直接损失。

4.3	履约保证金有效期直到安装验收合格为止。

4.4	保证金应用人民币，由供应商基本户开户银行用采购人接受的格式提交银行保函正本一份（同时附银行基本户开户证明）。

4.5	在安装验收合格并取得有关安装验收证明（即“验收合格证明书”）后15个工作日内，采购人将履约保证金保函退还供应商。

### 5.质量标准和技术要求

5.1	货物必须为本合同规定的、全新的、可正常使用的合格产品。

5.2	标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

5.3 有关技术要求按合同附件的有关规定执行。

### 6.包装和运输

6.1	包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由供应商负责。

6.2	包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和广州地区的气候特点，以及露天存放的需要。

6.3	专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

6.4	每一个包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱（件）号、毛重、尺码（长  宽  高 用mm表示）、净重（kg） 、到货地址、收货人名称、合同编号以及 “勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。

6.5	包装费、运费、卸货已包含在合同价内。

### 7.装运单证

7.1	以下运输单证原件在交货同时交给采购人，其单证副本（或复印件）则应在交货前三天交给采购人：

（1）装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；

（2）制造厂出具的质量及数量证明书各一式一份；

（3）进口部件应提供中华人民共和国海关出具的关税完税证明及原产地证明的复印件。

### 8.货物的产权、风险转移和保险

8.1货物的产权，在货物通过到货验收之后，由供应商转移至采购人。

8.2货物交付之前的所有保险费用（按货物总价的110％价值投保）和派往采购人进行服务的人员投保人身险和其他有关社会保险、工伤劳保险、职业险等险种，由供应商负责。

8.3货物毁损、灭失的风险在通过到货验收并交付采购人使用时由供应商转移至采购人。

8.4在拒收情况下，或者解除合同的情况下，货物毁损、灭失的风险由供应商自行承担。

8.5产权和风险的转移不影响因供应商履行义务不符合约定采购人要求其承担违约责任的权利。

8.6供应商交由承运人运输的在途货物，风险由供应商自行承担。

### 9.进度计划

9.1 到货地点：采购人指定地点（XXXXXXXXXXXX）落地卸货。

9.2 交货期：由业主根据现场施工进度适时指定。

9.3 工程期限：XXXXXXXXXXX完成所有安装调试。

9.4 合同执行计划见合同附件《XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX》。

### 10.验收与保修期

10.1 货物运抵交货地点后，必须由采购人进行到货验收。如采购人要求到货后开箱抽检，供应商应予以配合。如发现缺少、损坏部件，供应商须及时补齐，如因此造成工期拖延，采购人有权按延期交货索赔。至安装调试完工，经供应商申请进行安装验收，安装验收合格双方签署“验收合格证明书”、移交使用证明文件。

10.2 质保期详见《用户需求和技术规格书》。在保修期内供应商免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务。保修期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，供应商应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的一切相关费用由供应商负责。新更换的零部件的保修期则从更换后双方确认能正常使用时开始计算。

10.3	保修期内因用户使用、管理不当所造成的损失由采购人承担，供应商提供有偿服务。

10.4	如采购人要求，供应商应按优惠价格（低于市场价格）与采购人签订保修期后的定期维修保养合同。

10.5 保修期内供应商应在中国地区设立常驻维修机构，处理所有维修服务，提

供7*24小时电话技术支持服务，在接到报修通知后，12小时内到达项目

现场进行直接的技术支持服务,48小时之内解决故障。供应商未按上述时

间做出响应的，采购人有权自行或委托他人查找和解决故障，供应商应承

担由此发生的全部费用，同时采购人有权向供应商追究合同金额0.5%-3%

的违约赔偿。

10.6	供应商承诺在保修期满后四年内以不高于投标书中所报价格向采购人供应备品备件。

10.7	在有关部门进行的验收时，采购人应及时配合供应商。

10.8	供应商货物质量和提供的服务不符要求,致使不能实现合同目的,采购人可拒收货物或解除合同。采购人拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由供应商承担。

### 11.项目管理

11.1供应商必须委派项目经理，并定期参加现场会议，积极配合采购人工作，服从采购人或其指派的单位的协调管理工作，解决安装和试用中的问题。

11.2采购人委派工地代表，对安装进度、工程质量进行监督，检查验收工程、办理货物安装验收手续，负责解决应由采购人解决的问题，协调、处理其他有关事宜。

11.3	本合同范围内的所有内容须无条件接受现场监理公司的监理。

### 12.设计与设计联络

12.1	供应商必须配合采购人的施工设计，在合同生效日期后的5天内将满足于施工设计所需的详细资料提供给采购人。

12.2	采购人进行的与供应商产品选用有关的设计，如果提请供应商审核，供应商应在7天内完成审核，对该设计进行确认或提出建议。

12.3	供应商在取得采购人的同意后，及时与设计单位进行设计联络。

### 13.工厂检验

13.1货物制造期间，如采购人前往供应商制造厂进行工厂检验，供应商应予以配合,采购人和供应商各自承担相应的费用。

13.2采购人对供应商制造厂的工厂检验并不由此而解除供应商执行合同所承担的任何责任。工厂检验并不作为标的货物的最终验收。

### 14.现场培训

14.1 供应商应于设备系统验收交付采购人使用之日起对采购人技术人员、操作人员和维修人员进行设备使用（包括安装、操作、检查维修、维护）的技术培训。此项培训不减低供应商合同约定和法律规定的质保责任和售后服务责任。所有培训使用中文进行。

14.2 供应商派出的培训人员，应在所提供的产品上具有五年以上的维修经验。培训前，培训人员的简历连同培训计划要一并提交采购人批准。采购人认为培训人员不合适可要求更换。

14.3 供应商培训前应提供中文操作、维修手册。通过培训使采购人技术人员能够了解设备结构工作原理及工作性质，能排除一般故障。

14.4 供应商派出的现场培训指导人员的各项费用，已经包含在合同总价中，采购人不再提供。

14.5 现场培训完成后，供应商应向采购人的受训人员颁发证书，采购人向供应商签发现场培训完成证明。

14.6 陪伴运行按采购文件要求执行。

### 15.合同变更

15.1	供应商根据现场实际情况，确实需变更原合同约定的货物，供应商应预先提出变更清单对照表及其变更的依椐，经采购人确认后实施（双方签署的文件作为合同附件）。

15.2	无论供应商提供的货物是按原合同的要求或根据现场实际情况变更后的货物，供应商都不能免除对货物应承担的责任，且采购人无需为此增加支付合同总价款。

15.3	因采购人的原因变更合同货物的，采购人应书面通知供应商，双方协商后签署有关变更文件。如造成供应商损失的，由采购人承担。

15.4	如果由于采购人的原因，造成供应商的安装工期延长，供应商应作为合同价内的风险因素，而不应因此向采购人索赔。

### 16.技术文件

16.1	供应商应向采购人提供包含保证采购人能够正确进行操作、检查、维修、维护、测试、验收和运作所需要的所有内容的技术文件（含电子文档）一式六套。

16.2	采购人完全按照供应商提供的技术文件指导所进行的任何操作、检查维修、维护、测试、验收所引起的系统和/或设备或其部件的损坏由供应商承担责任。

16.3	供应商未提供合同规定的技术文件，采购人可以推迟付款，直至供应商补齐有关技术文件。

### 17.知识产权及保密约定

17.1	供应商应保证采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由供应商承担一切责任。

17.2	供应商为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归采购人所有。

17.3 保密义务

本合同订立以及在本合同期限内，一方（“披露方”）曾经或者可能不时向另一方（“接受方”）披露该方的保密资料。保密期限为   永久  ，在此期限内接受方必须：

17.3.1 对保密资料进行保密；

17.3.2 不为除合同明确规定的目的之外的其他目的使用保密资料；

17.3.3 除为履行其职责而确有必要知悉保密资料的该方或其关联机构雇员、该方律师、会计师或其他顾问外，不向其他任何人披露，且上述人员须已签署书面保密协议，其中条款的严格程度不得低于本第17条的规定。

17.4 保密义务的除外规定

上述第17.3条的条款对以下信息不适用：

17.4.1 接受方有在披露方向其披露前制作的书面记录证明其已经掌握；

17.4.2 目前或将来并非由于接受方违反本合同而进入公共领域；

17.4.3 接受方从对该信息无保密义务的第三方获得。

17.5 规章制度

每一方应制订相应的规章制度，告知该方（以及该方的关联机构）董事、高级职员以及其他雇员本第17条规定的保密义务。

17.6 资料返还

在合同期满日，[或经披露方随时提出要求]，接受方应：①向另一方归还（或经另一方要求销毁）包含另一方保密资料的所有材料（包括其复制件），②在另一方提出此项要求后十（10）日内向另一方书面保证已经归还或销毁上述材料。

### 18.违约索赔

18.1	若供应商所提供的设备与合同要求不符，采购人有权拒收并要求供应商换货，供应商负担由此发生的一切损失和费用。包括但不限于：运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

18.2	对有缺陷的零件、部件和设备，供应商接到采购人通知5天内维修或更换完毕，以达到合同规定的规格、质量和性能。采购人有权向供应商追究合同金额0.5%-5%的违约赔偿，，同时供应商应相应顺延被更换或维修货物的保修期。

18.3	若采购人发出索赔通知15天内供应商未作答复，则该索赔被视为已被供应商接受。如供应商未能在收到索赔通知后30天内或征得采购人同意的延长期限内解决索赔事宜，采购人将有权从供应商开具的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

18.4	供应商逾期交货或逾期提供服务,每延误一天,承担合同价的3‰的违约金。该违约金的总额不能超过合同价款的30％。供应商逾期达60日以上的，采购人有权单方解除本合同，并要求供应商在承担逾期违约金的同时赔偿因其逾期交付货物导致采购人遭受的相关损失,采购人若选择要求供应商继续履行合同的，供应商的逾期违约金应支付至实际履行之日止。

### 19.不可抗力

19.1	由于一般公认的不可抗力的原因造成不可意料的事故而不能及时供应按合同规定的货物时，供应商应立即以书面形式通告采购人，证明事故的存在。

19.2	在不可抗力事件发生后,双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如不可抗力因素继续存在，致使在合同规定或合同变更后的完工期限仍不能履行完毕，采购人则有权解除合同，这时，双方均不互提出索赔。采购人不承担终止合同的责任，也不可没收履约保证金。供应商也不得扣押预付款，双方在合同解除之日起30天内结算完毕。

### 20.仲裁与起诉

20.1 凡与本合同有关而引起的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方均可以向采购人所在地人民法院提起诉讼。

20.2	本合同按照中华人民共和国（大陆）的法律进行解释。

### 21.税和关税

21.1	中国政府根据现行的税法规定对供应商或其雇员征收的与本合同有关的一切税费均应由供应商负担。

21.2	本合同执行有关的在中国境外发生的应属于供应商义务的一切税费均应由供应商负担。

21.3	合同总价包含应付的销售税、进口环节税（关税和增值税）、建安税等上级政府及当地政府现行规定的应缴纳的各种税收和费用。

### 22.合同生效、失效和终止

22.1	合同自双方法定代表人或其授权代表签字盖章之日起生效，生效日期以最后一个签字日为准。

22.2	如果由于不可抗力因素而造成工程终止，采购人应立即通知供应商。供应商在收到有关证明后，立即停止货物的制造或采购。对于在收到此证明前供应商所完成的内容，采购人应及时向供应商支付相应金额。双方办理结算手续后，合同终止。

22.3	因一方原因，合同无法继续履行时，应及时通知对方，办理合同解除协议，并由责任方承担违约责任赔偿对方由此造成的经济损失。

22.4	如果合同中的任一方严重违反合同条款（构成根本违约），则另一方可解除合同，并及时通知对方，按《中华人民共和国民法典》和本合同规定的内容处理合同解除事宜。

### 23.资产实物移交

23.1 配合完成资产实物移交工作：为保障工程项目的后续管理,提供结算依据,规范审计风险，需规范完成工程项目资产实物清点移交工作。供应商应将验收合格的项目在14日内向采购人移交项目实体、办理实物移交手续。在此过程中，供应商应协助采购人接收，并对资产实物粘贴资产实物标签。实物移交应按照双方认可的资产管理名录及格式，填写完整资产移交清单。

23.2 配合完成资产实物移交资料：为便于资产后续管理，供应商应将基于设备工艺物流顺序或结构顺序，按照设备——功能装置——功能部位，开展设备BOM结构拆分，以便识别具有相对独立功能的部位及其关键零部件，构建资产设备BOM管理资料，与资产移交清单一并移交采购人。BOM结构举例见附件2。

### 24.其它

24.1 本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。附件5份。

24.2	在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、设计变更文件）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

24.3 本合同共十份，正本两份，副本八份。采购人持一正七副，供应商持一正一副，具同等法律效力。

（以下无正文）

采购人	：   （盖章）

法定或授权代表人：

供应商	：   （盖章）

法定或授权代表人：

签订日期：    年    月   日

附件1：

承 诺 书

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部：

我公司作为XXXXXXX工程的参建单位，为按规定做好参建期间新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，履行好《xxxx采购合同》约定的义务和责任，特做如下郑重承诺：

一、严格落实国家和地方各级政府以及相关管理单位关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的要求，自觉接受贵单位监督，对所负责工程范围内的新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作承担主体责任。

二、建立健全防控管理体系，编制疫情防控预案，认真履行疫情防控职责，采取包括但不限于以下措施，切实防范好工程建设过程中的疫情传播和扩散：

（一）切实加强工程现场管理。严格落实建筑工人实名制管理制度，实施工地封闭管理，严格管控人员出入工程建设现场。及时掌握参建人员的动态信息，加强检疫查验和健康防护，完善排查和登记制度，密切监测参建施工队伍等相关人员的健康状况，提供必要的卫生防护用品，保障参建人员的身体健康和生命安全。

（二）认真开展消毒防疫工作。要按照当地防疫部门要求，落实防疫消毒措施，对工地、宿舍、食堂等重点部位加大清洁、消毒和通风力度，做好垃圾清运、污水处理、沟渠及下水道疏通等工作，严禁垃圾偷倒乱倒，阻断疫情扩散和传播条件。

（三）一旦发现疑似疫情人员或来往疫区人员要立即采取隔离、送医等措施，并按规定程序向有关疫情防控部门和贵单位报告。

- 在新型冠状病毒感染肺炎疫情期间，若因我公司原因导致参建人员等群体发生疫情，由此产生的一切责任皆由我公司自行承担，对贵单位造成直接或间接损失以及不良影响的，我公司将承担全部赔偿责任并负责消除不良影响。

- 切实保障好工程质量和工期进度，落实好安全生产责任，确保疫情防控期间工程质量不减、标准不降、工期不拖、安全有序。

特此承诺。

承诺人：

二〇二二年  月  日

附件2

空调冷水主机机组BOM结构（举例）

(集团公司委托项目）合同的补充协议

原合同号：

发包人： 广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

承包人：

业  主：广东省机场管理集团有限公司

鉴于 三期扩建工程 项目业主方为广东省机场管理集团有限公司，为明确发包人与承包人签订的合同号为     的《      合同》（以下简称“原合同”，金额为人民币：¥    元）的发票开具等相关事宜，经三方协商一致，签订本协议作为原合同之补充协议：

- 原合同中凡涉及承包人开具发票的条款均是指：以广东省机场管理集团有限公司为购买方的增值税专用发票或其它合法有效的增值税专用抵扣凭证。

- 业主开票信息：

- 公司名称：广东省机场管理集团有限公司

- 纳税人识别号：91440000190488448J

- 开户银行：工商银行广州市机场支行

- 银行账号：3602065209000396878

- 公司地址：广东省广州市白云区机场路282号

- 联系电话：020-86122784

二、原合同中凡涉及承包人提供的银行保函（包括但不限于履约保函、预付款保函等），受益人均应当为广东省机场管理集团有限公司。

三、除以上约定外，原合同约定的权利义务及相关风险均由发包人和承包人享有和承担。

原合同与本协议约定不一致的条款，以本协议约定内容为准。本协议未约定事宜，仍按原合同的条款执行。

本协议由三方盖章签字后生效，原件十一份，合同发包方执七份，合同承包方执两份，业主执两份。

（以下无正文）

发包人: 广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部（盖章）

法定或授权代表人签名：

承包人：        （盖章）

法定或授权代表人签名：

业  主：广东省机场管理集团有限公司（盖章）

法定或授权代表人签名：

签订日期：    年    月   日

- 第四部分

项目报价文件格式

# 附录1

供 应 商 登 记 函

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部:

我单位报名参加广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊工程恒温恒湿空调器采购项目的报价，严格遵守有关规定，并按采购文件的规定，准时报送报价文件。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

年    月    日

报价企业概况表

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |
| 营业执照 | 1、编 号 | 2、营业范围 | 3、发照单位 |
| 现在职工 |  | 注册资本金（万元） |  |
| 法人代表 |  | 项目联系人 |  |
| 联系方式 | 手 机： 传 真： 邮政编码： E-mail： |  |  |

供应商名称（章）：

法定代表人或授权代表签字或签章：

日期：  年    月    日

# 附录2

附录2-1

报 价 函

项目名称：XXXX项目

致:  广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

根据贵方为  XXXX项目采购的采购公告，作为经供应商正式授权代表供应商_______                       ________(供应商名称和地址)的报价文件书签名方代表__________ __________(签名人全名, 职务), 在此提交项目报价文件, 正本一份, 副本四份。

签字人代表以此函申明并同意:

- 对随附报价表所规定的采购内容的总价为含税价人民币___            _元（大写： ________元）。

- 供应商将承担按照采购文件的所有条款履行合同的责任和义务。

- 供应商已详尽研究了所有采购文件包括修正文(如果有), 所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 供应商必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

- 供应商之报价文件有效期为自报价之日起90 个日历日。

- 供应商同意按照采购人可能提出的要求提供与其所递交报价文件有关的任何其它数据或信息。

- 我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价文件。

本报价文件连同贵方成交通知书应构成对双方均有约束力的合同, 直至正式合同编制完毕并生效。

供应商名称：									（盖公章）

法定代表人或授权代表签名或签章：

日期：

附录2-2

报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 含税综合单价（元） | 含税合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备购置部分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 东四指廊 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 恒温恒湿空调器 | 1.名称:恒温恒湿空调器（选用智能型机电一体化恒温恒湿空调器） 2.电器特性：室内机：3Ph/380V/50HZ；风冷室外机：3Ph/380V/50HZ 3.控制尺寸要求（L*W*H)：室内机：1750*900*2000；室外机：1600*700*1300 4.技术性能：冷量（水冷/风冷）-显冷量-风量-机外余压-参考内机功率-电加热量-加湿量-≥30KW-≥25KW-8000CMH-150Pa-20.0kW-6Kw-4.5kg/h； 5.工作内容：包含不限于以下工作内容：负责所有提供设备的指导安装、调试、验收、售后服务及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑；设备需自带通讯接口,可接入机房的环境动态监测系统；室外机组须包括冷凝盘管、冷凝器风机、变频控制器及电动机等装备装配在由原厂制造的金属外壳内等满足招标文件要求的全部工作； 6.恒温恒湿空调器发生材料费、设备费、机械费、资料要求、运输包装、仓储、二次转运、质量保证、指导安装、调试（含水电费）、验收、保修期内的费用、技术服务、铭牌及各类标志、售后服务、手册及其他有关技术资料等发生的相关费用及发生措施费（项目人员用房、安装现场水电费）（项目人员用房、安装现场水电费）、其他措施费、相关政府税费、货物的运输装卸应在参与评审等费用在综合单价内综合考虑； 7.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 8.计量方式：按套计取； | 套 | 5 |  |  |  |
| 2 | 恒温恒湿空调器 | 1.名称:恒温恒湿空调器（选用智能型机电一体化恒温恒湿空调器） 2.电器特性：室内机：3Ph/380V/50HZ；风冷室外机：3Ph/380V/50HZ 3.控制尺寸要求（L*W*H)：室内机：1750*900*2000；室外机：1600*700*1300 4.技术性能：冷量（水冷/风冷）-显冷量-风量-机外余压-参考内机功率-电加热量-加湿量-≥40KW-≥33KW-9500CMH-150Pa-23.5kW-6Kw-4.5kg/h； 5.工作内容：包含不限于以下工作内容：负责所有提供设备的指导安装、调试、验收、售后服务及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑；设备需自带通讯接口,可接入机房的环境动态监测系统；室外机组须包括冷凝盘管、冷凝器风机、变频控制器及电动机等装备装配在由原厂制造的金属外壳内等满足招标文件要求的全部工作； 6.恒温恒湿空调器发生材料费、设备费、机械费、资料要求、运输包装、仓储、二次转运、质量保证、指导安装、调试（含水电费）、验收、保修期内的费用、技术服务、铭牌及各类标志、售后服务、手册及其他有关技术资料等发生的相关费用及发生措施费（项目人员用房、安装现场水电费）（项目人员用房、安装现场水电费）、其他措施费、相关政府税费、货物的运输装卸应在参与评审等费用在综合单价内综合考虑； 7.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 8.计量方式：按套计取； | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 西四指廊 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 恒温恒湿空调器 | 1.名称:恒温恒湿空调器（选用智能型机电一体化恒温恒湿空调器） 2.电器特性：室内机：3Ph/380V/50HZ；风冷室外机：3Ph/380V/50HZ 3.控制尺寸要求（L*W*H)：室内机：1750*900*2000；室外机：1600*700*1300 4.技术性能：冷量（水冷/风冷）-显冷量-风量-机外余压-参考内机功率-电加热量-加湿量-≥56KW-≥56KW-16500CMH-150Pa-28.0kW-6Kw-8kg/h； 5.工作内容：包含不限于以下工作内容：负责所有提供设备的指导安装、调试、验收、售后服务及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑；设备需自带通讯接口,可接入机房的环境动态监测系统；室外机组须包括冷凝盘管、冷凝器风机、变频控制器及电动机等装备装配在由原厂制造的金属外壳内等满足招标文件要求的全部工作； 6.恒温恒湿空调器发生材料费、设备费、机械费、资料要求、运输包装、仓储、二次转运、质量保证、指导安装、调试（含水电费）、验收、保修期内的费用、技术服务、铭牌及各类标志、售后服务、手册及其他有关技术资料等发生的相关费用及发生措施费（项目人员用房、安装现场水电费）（项目人员用房、安装现场水电费）、其他措施费、相关政府税费、货物的运输装卸应在参与评审等费用在综合单价内综合考虑； 7.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 8.计量方式：按套计取； | 套 | 3 |  |  |  |
| 二 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设计与设计联络费 | 1.工作内容：图纸深化设计与设计联络费； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.计量方式：按项计取； | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 技术培训费 | 1.工作内容：投标人应对招标人的技术人员和操作维修人员进行现场培训和工厂培训； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.培训发生措施费（项目人员用房、安装现场水电费）、其他措施费、相关政府税费及其他费用等在综合单价内综合考虑； 4.计量方式：按项计取； | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 试运行费 | 1.工作内容：检验其设计、制作、操作性和功能； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.驻场协助试运行发生措施费（项目人员用房、安装现场水电费）、其他措施费（含水电费）、相关政府税费及其他费用等在综合单价内综合考虑； 4.计量方式：按项计取； | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 陪伴运行费 | 1.工作内容：3个月； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.驻场协助维保陪伴运行发生措施费（项目人员用房、安装现场水电费）、其他措施费、相关政府税费及其他费用等在综合单价内综合考虑； 3.计量方式：按项计取； | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | BIM配合费 | 1.工作内容：服从航站楼机电安装单位安排，配合机电安装单位完成航站楼BIM模型建模工作，提供相应的设备管线BIM模型； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.计量方式：按项计取； | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 检测、维修设备及工具 | 1.详见招标文件要求； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.计量方式：按批计取； | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 备品、备件供应 | 1.详见招标文件要求； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.计量方式：按批计取； | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计（一+二） |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：									（盖公章）

法定代表人或授权代表签名或签章：

日期：

附录2-3

工程量清单（同上）

# 附录3 诚信承诺函及企业承诺

3.1诚信承诺函

致：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

我司承诺我司（包括独立法人及关联公司和自然人）不存在以下情况，如有造假行为，我公司愿意无条件接受采购人的以下处理：

1.近三年，我司没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；

2.近三年，我司（包括其关联公司）未与广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼或仲裁；

3.我司非联合体报价。

上述承诺如有造假行为，我司愿意无条件接受采购人的以下处理：

1.取消本项目报价、成交资格，并在相关网站公示；

2.由采购人没收合同履约保证金；

3.三年至六年内停止或禁止参加广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位的所有采购项目；

4.对不良行为予以纪录，并进行公告；

5.报广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部备案；

6.其他行政处理决定。

供应商名称：									（盖公章）

法定代表人或授权代表签名或签章：

日期：

## 3.2企业承诺

企业承诺

致：

我公司就参加 XXXX项目，作出郑重承诺：

在项目采购、实施、运行过程中严格遵守贵公司相关管理规定。承诺如违反，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，禁止参加广东省机场管理集团有限公司本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位的所有采购项目。特此承诺！

供应商名称：									（盖公章）

法定代表人或授权代表签名或签章：

日期：

# 附录4

## 4.1法定代表人证明书

法定代表人证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年   月   日

经营期限：

姓名：         性别：     年龄：     职务：

系                           （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：									（盖公章）

法定代表人：						（签字或盖章）

日期：

附件：法定代表人身份证正反面复印件并加盖供应商公章。

## 4.2法定代表人授权书

法人授权委托书

致：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我司代理人。代理人根据授权，以我司名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改项目编号为    的  （项目名称）   报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我司承担。

授权委托期限：自      年   月   日至      年   月   日止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商：                               （公章）

法定代表人：             （签字或盖章）

代理人：            （签字或签章）性别：      年龄：

代理人身份证号码：                        职务：

授权委托日期：

附：代理人的身份证正反面复印件并加盖供应商公章。

# 附录5

国家企业信用信息公式系统网站（www.gsxt.gov.cn）截图格式要求

注：供应商须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示供应商单位名称及列入严重违法失信企业名单信息，否则将被认定为无效报价文件。

# 附录6

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）截图格式要求

注：供应商须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示供应商单位名称及列入信息，否则将被认定为无效报价文件。

# 附录7

组织机构和人员

## 7.1	组织机构

供应商应提供拟委派本项目的管理机构和组织机构图，并在图中表明与供应商总部的关系。注明在项目组织机构图中各主要设计人员的具体安排情况。

## 7.2	现场主要人员安排

供应商应列出拟在本项目中任职的主要管理人员和专业人员的安排，应包括项目负责人，专业负责人、投入本项目的主要人员等，详见如下表格（各表格可按供应商的情况扩展与扩充）：

本项目主要管理与技术人员安排（表一）

| 序号 | 职务 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职称 | 专业 | 主要资历简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ……专业负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 主要人员 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其它主要人员（*） …… |  |  |  |  |  |  |

*指除表中提到的人员外，供应商认为有必要加入的其他方面的本项目主要管理与技术人员。

主要人员简历与经验（表二）

（至少列写5人）

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 职务职称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时 间 | 简历与经验简述 |  |  |  |  |  |  |

注：项目负责人及专业负责人业绩须提供证明材料。

# 附录8

供应商的类似业绩

| 项目 | 工程规模及内容 | 完工时间 | 合同价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：近 年内业绩（以合同签订日期为准）。

# 附录9

企业获奖业绩表

供应商应列出近  年内的获奖业绩，应附上相关证明材料。详见如下表格（各表格可按供应商的情况扩展与扩充）：

| 序号 | 项目名称 | 获奖时间 | 颁发单位备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：提供获奖证书复印件。

- 第五部分

- 采购人需求书

- 采购人需求书

一、采购范围

（一）供应商应提供满足本项目招标图纸及设备清单要求的恒温恒湿空调器及相关配套设备，并应负责所有提供设备的指导安装、调试、试运行、培训、验收、陪伴运行、售后服务等相关工作。

（二）根据采购人所提供的清单编制相应的竣工图及竣工资料。

（三）供应商应配合采购人、总承包单位和机电安装单位完成的其他相关工作。

（四）供应商应配合进行设计联络及深化设计。

二、工作界区划分

恒温恒湿空调器及其控制箱等配套设备由供应商采购提供，机电安装单位安装；室内机与室外机之间的冷媒管和控制线、抽真空、充冷媒等由机电安装单位负责。

三、设备数量

详见采购公告的采购内容。

四、交货要求

#### （一）交货地点：东四西四指廊工程施工现场，按采购人指定地点落地卸货，办理相关交接手续。

#### （二）交货期：

#### 工期安排：中标后采购人会根据现场施工进度与供应商明确交货日期，并不得晚于2023年3月1日前，采购人会提前1个月通知供应商具体交货日期，供应商必须在交货日期前将货物运往采购人指定地点并完成相关到货手续。交货后供应商必须在2023年10月30日前完成所有设备的指导安装、调试、试运行、竣工验收等工作，具体工期服从采购人安排。

#### （三）系统设备、检测设备、备品备件、专用工具必须按采购人要求单独分箱包装，并在外包装上标明设备名称、编号，以方便区分。所有设备、线缆等需要包装的货物必须使用原厂包装。

#### （四）供应商所提供的所有货物由机电安装单位负责安装的，应根据采购人的工期要求按时送达施工现场，并办理相关手续移交给安装单位。

五、恒温恒湿空调器技术参数要求

- 引用标准

  - 《国家A级机房标准》

  - 《电信机房空调维护规程》

  - YDN023-1996《通信电源和集中监控系统技术要求》

  - 电网综1997（472）号文《通信电源、机房空调集中监控管理系统暂行规定》

  - 电网交1999(625)号文《通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通讯协议》

  - 《数据中心设计规范》 GB50174-2017

- 技术要求

  - 机房精密空调机组的机械性能

  - 外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理；

  - 操作及维修安全、方便；

  - 结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施；

  - 标牌、标记：应平整清晰。

  - 冷量的管路损失及水温修正由设备厂家考虑，需按实际运行的冷量在考虑管路损失因素及水温修正后达到设计的参数要求。

- 机房精密空调机组的电气性能

  - 机房精密空调机组的的电气性能应符合IEC标准；

- 输入电压允许波动范围：220/380V -10% ~ +15%；

- 频率：50HZ  2HZ。

- 机房精密空调机组的适应环境

温度：室内回风温度  -10℃30℃

室外环境温度  -15℃~45℃

湿度：≤95%RH

- 机房精密空调机组的温度、湿度控制性能

  - 机房精密空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能；

  - 温度调节范围：+17℃ +28℃时，温度调节精度：1℃，温度变化率＜5℃/小时；

  - 湿度调节范围：40%50%RH时，湿度调节精度：5%RH；

  - 温、湿度波动超限应能发出报警信号。

- 机房精密空调机组的机组性能

  - 机房精密空调应有较大的送风量，满足要求。

  - 机房精密空调应能应解决机房的高显热量负荷，24℃，45%RH工况下：显热比 ≥0.9；

  - 机房精密空调应具有高效节能性，压缩机具有较高的能效比：

活塞式：COP ≥ 3

涡旋式：COP ≥ 3.3

  - 机组应有节能措施的设计：应安装有快速除湿装置，以减少空气过冷及热补偿的能量损失；室外风机应可根据室外温度无级调速，减少风机能耗。

  - 机房精密空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。

  - 机组的室内风机系统，采用直流EC风机，以提高其可靠性，降低能耗。对下送风方式的机组优选风机下沉，减低风阻，达到节能效果。

  - 机组的室内风机系统应能够方便的从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性。

  - 机房精密空调系统应采用环保机型或能更新为环保机型的机组。

  - 机房精密空调的加热性能：具备电子再热器。

  - 机房精密空调的除湿性能：机组应具备快速除湿装置，在需要除湿运行时，机房精密空调应能够关闭部分蒸发器面积，快速响应除湿要求，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房精密空调除湿过程耗电量。

  - 机房精密空调的加湿性能：建议选用电极加湿器。所选用加湿器水盘要求为不导电材质，可以在场地进行清理，反复应用。

  - 机房精密空调的空气洁净度：空气过滤器应符合《空气过滤器》GB/T14295-2019标准，并便于更换，同时，精密空调按总设备表要求应配初效空气过滤网，过滤等级不低于《空气过滤器》GB/T14295-2019中的粗效4型要求。

  - 机房精密空调的控制系统：

应具有先进的微处理控制器；

应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术 ；

具有LCD大屏幕多行中文显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能；

应具有大容量的故障报警记录储存的功能；

机组应具有过压 、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能；

控制系统应具有多级密码保护功能；

机组设有无风断电及过热断电保护系统；

具备联动与群控功能：同一区域可以将不低于10套机组进行统一控制管理。控制功能包括：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性；轮巡：定时切换备份机组；根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量；达到节能的目的；避免竞争运行：避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态（制冷/加热、加湿/除湿），达到节能的目的。

  - 每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行。

  - 每台机组应标配漏水探测器，实时监测漏水情况，探知到漏水发生时，声光告警并自动关闭加湿系统。

- 机房精密空调机组的监控性能

  - 机房精密空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力。

  - 系统应具有三遥性能

遥测项目：送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等,遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等

遥控项目：空调开/关机

  - 系统应具备通信接口

具备RS232/RS485(或RS422)接口，可接入机房的环境动态监测系统，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)；

免费提供通讯协议。

  - 设备运行参数的设置。设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。

  - 准确度

对三遥量：

开关量和控制操作准确度应达到  100%；

模拟量精确度应达到  交流电量误差 ≤2%   非电量误差 ≤5%

设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。

- 机房精密空调机组安装特性

- 8.1 室内空调机组要求100%全正面维护，需可以靠装、并装。

- 机房精密空调机组的适用性：

  - 机房精密空调机组要求送风方式为：下送风

  - 机房精密空调机组要求制冷冷源为：风冷及冷冻水双冷源型，冷冻水进出水温为 7/15℃。平时使用冷冻水做冷源，当冷冻水供水出现问题时，可立即切换到风冷模式供冷。

  - 机房精密空调机组的送风余压应满足设计文件要求，能适应机房实际的较宽送风距离要求。并可根据设计需要提供更高余压。提高机组送风余压应不减少机组的送风量。

  - 机房精密空调机组应为系列产品，满足不同工况和负荷下的应用。

  - 机房精密空调机组的零配件规格统一或成为系列，并易于更换。

  - 设备水侧压力降需满足图纸要求。

- 压缩机

  - 压缩机采用双转子式或涡旋式压缩机。

  - 应备有冷媒高压及低压断路安全装置，压缩机恒温保护，电流过载保护等。

  - 压缩机应备有隔振减震措施。

  - 提供再循环保护定时器及控制环路。

- 冷凝器风机及电动机

  - 风机应为无级调速风机，具备耐侵蚀结构。

  - 电动机须本身设有自动复位装置，并备有过载保护。

  - 应备有接触器和起动继电器。

  - 冷凝器风机应能提供足够的静压，用于克服室外机接驳的风管阻力，满足机组散热要求。

- 室外机

  - 室外机的散热通风形式应根据设计图纸文件要求选用。

  - 室外机组须包括冷凝盘管、冷凝器风机、变频控制器及电动机等装备装配在由原厂制造的金属外壳内。

  - 机壳表面须经防锈处理，然后外涂由建筑师/业主所认可颜色的装饰面漆。

  - 所有室外机组须采用防锈蚀金属制成的螺丝、垫圈和螺帽。

  - 提供易装拆之镶板，供维修及清洁冷凝盘管、风机及电动机之用。

#### 12.6室外机需根据设计图纸选择侧出风或顶出风方式，顶出风室外机接导风筒后需确保热气能正常排出。

12.7本项目室外机安装空间有限，供应商应特别注意室外机外型尺寸。如因供应商所提供的室外机的尺寸原因导致无法安装，一切责任由供应商承担。

六、 签约后需要提供的资料

（一）总体要求

供应商应根据下述要求签约后应提供6套中文资料。

（1）在签约后，供应商应编制一份详细的计划表供采购人核准。该计划表包括设备及主要部件的设计、制造、检验和装运等有关重大步骤和事件的时间和地点，以及供应商提交资料的内容、时间、地点和方式。该计划表必须满足设计、指导安装、调试等实施工作的进展要求。

（2）资料应使用国际计量单位制。所提交的图纸及文件均应清晰、完整，并应有编号、合同号和盖有供应商已作过检查的印记。各项设备的图纸上还应有制造厂商的名称。

（3）资料应符合标书要求，否则采购人有权拒收。重新提交而引起的任何费用以及由此造成的工程延误由供应商负全部责任。

（4）只有被采购人批准的图纸及有关文件才可用于工程实施。根据设计要求，供应商在供货前需要对设备进行深化设计的，经监理、设计、采购人的批准后实施，深化设计不作费用调整。

（5）如果技术文件发生短缺、损失或损坏，供应商应在收到采购人通知后一周内补齐这部分文件。如因供应商提交了不完整或不正确的图纸及数据，引起制造、安装或调试延误和造成的损失，供应商应负全部责任。

（6）除标书中已规定资料外，供应商也应根据设备的具体情况提供其他与采购人方有关的资料各两份。

（二） 提供的资料

（1）设备说明：

a．详细的计划表；

b.设备及部件说明，包括：设备的供货范围；结构、原理、详细性能、特性及参数等；

c.设备的安装说明及基础详图，包括现场的吊装、装配；

d.设备制造质量资料及质量保证书；

e.装卸、运输及存储说明；

f.提交备品备件、有特殊用途的工具、消耗品、替代材料等清单；

g.设备在设计、制造、检验、装运、指导安装、调试等过程中的主要事件的记录；

h.合格证，包括产品合格证、部件合格证、材料合格证等；

i.设备测试、调试、起动、运行、维护保养手册及操作说明书。

（2） 设备测试、试验文件

（a）设备的工厂试验计划和试验报告。

（b）出厂试验报告、产品合格证。

（c）授权质量监督部门的检测报告；

（d）相关设备试验及测试报告，现场试验大纲，试验设备及仪器清单。

（e）调试及试运行报告，及在调试期间供应商的其他所有报告。

（f）外协、外购配套设备相关检测报告（包含润滑油的检测报告）、产品合格证、生产厂家名称和产地。

（3） 最终图纸

最终完成的设备总装图、相关图表、计划和表列，包括设备组装后的外型图及外型尺寸、主要部件图及其尺寸、设备与系统联接的接口、性能参数、电气原理图、控制原理图等。

（4）中文版的设备操作维修手册：

提供全套的安装、维护、使用、操作和故障分析排除手册和指南等。

a．该手册在试运行前一个月提交6套；

b．所有设备的规格；

c．所有设备的调试手册；

d．操作方法及程序；

e．维护保养，包括：

·总的要求及安全措施；

·供应商建议的定期保养时间及项目；

·供应商的设备系列号。

b.维修，包括：

·设备和部件常见故障说明；

·建议的紧急安全程序；

·紧急维修点的电话、地址及与负责人的联系方式；

·维修项目及方法；

·特殊工具和备品备件清单；

·维修图册及有关资料。

c.安全技术。

（5）中文版的技术人员培训手册及培训所需的所有资料。

（6）设备交货装箱清单；

（7）本标书要求的其它资料。

七、工程实施要求

（一）供应商的职责

（1）供应商将负责设备的现场安装督导，单台及多台设备的调试及联合试运行，并指导使用单位的有关人员进行设备调试及控制的操作运行。以及供应商在设备正式投运前，对设备进行全面检查和维护。并对保修期内设备质量及正常运行负责。设备的安装指导工作应以中文进行。供应商应提供所有调试和试运行所需的工具、材料、仪器及劳务。一切费用由供应商负责。供应商进入现场应服从监理单位、总包、机电安装单位管理，相关费用综合考虑。

（2）在设备安装、调试及试运行期间，供应商必须委派下列人员进入现场：

a．现场负责人；

b．指导设备安装人员；

c．现场设备装配人员（如设备需要装配）；

d．调试和试运行人员。

上述a、b、d三项人员必须是具有安装和调试同类设备5年以上工作经验的工程师，采购人认为不合格时有权要求更换。供应商必须在接到采购人通知后15天内派这些有关人员到达现场，在没有得到采购人允许前，供应商不能更换或撤走任何一名人员。

上述a、b、c、d四项人员费用供应商自理。

（3）供应商必须定期参加现场会议，积极配合采购人工作，服从施工总承包或设备安装施工单位的协调管理工作，圆满解决安装、调试和试运行中的所有问题。

（4）设备的单机调试所产生的费用由供应商承担，设备累计48小时以内的联合调试所产生的费用均由供应商承担。

（5）服从指挥部疫情防控管理，费用自行承担，包括人员进场隔离、封闭管理、核酸检测费用等。

（二）包装运输要求

供应商提供的设备包装应符合最新GB／T17384《机电产品包装通用技术条件》及相关标准的规定。

设备的运输、包装和仓储应满足施工安装的要求，都应正确妥善地保护，避免化学及机械的侵蚀及损坏，已损坏的设备将不被接受。

备件和检测维修工具应与设备分开包装。这些箱盒应适合于储存。储存年限应在包装上予以说明。所有备件应加上标签。

设备运抵工地现场供应商应自行卸车至采购人指定位置，本次招标中应包含此费用并计入总价。

（三） 安装及指导安装

（1）供应商应在中标后15天内向采购人提供设备图纸和有关说明，配合土建单位施工基础，并应满足施工进度要求。

（2）在设备安装之前，供应商应该对设备安装处的土建基础尺寸进行检查。由于供应商变动安装条件引起的费用应由供应商承担。

（3）设备装置起重运送时必须保证安全。

（4）设备安装及调试期间，供应商应派遣不少于2名具有安装及调试该机型3年以上经验的专业调试工程师在现场对设备安装进行督导，并完成调试工作。

八、试验、调试和试运行

（一）工厂试验

供应商提供的设备必须在工厂内进行全面的性能试验，试验应按照相应的标准进行。相关试验应在工厂经国家鉴定或采购人认可的专用试验台内，进行全面性的试验证实其设计工况下的全面性能，以及运行可靠性，并应提供详尽的经签署的试验合格的报告。试验所采用的仪器全部应符合相应标准的要求。

（二）出厂检验

每台设备应做出厂检验，未通过出厂检验的设备将被认为不合格，采购人将不予接收，同时供应商应在不影响工程计划进度的日程时间内及时更换，并通过测试。

（三）测试、调试

1.供应商有责任独立完成每台合同设备的现场测试和调试，并参与由采购人主持的系统的联动和初步验收测试。供应商派驻现场调试人员，负责单机及多机运行和系统诸设备联合运行的开机、测试和调试以及初步验收。

2.现场测试和调试，各项测试结果符合最新的国家相关规范标准以及本技术标书和相关要求。

3.现场测试和调试完成后，双方将在测试报告上签字认可。如在测试过程中，发现任何不符合技术标书中的要求，供应商应在二周内免费维修或更换合同设备相应不合格部分，以确保合同设备的性达到要求。

4.如果一台设备主要部件出现三次不符合本技术标书要求的问题，供应商应将更换整机设备。

5.现场的测试和调试过程中，采购人对机组的技术性能或质量如有任何疑问，采购人有权选择双方认可具有法定检测资质的第三方，授权其按照本技术标书要求的相关技术条款及标准测试设备的性能和质量，测试结果由双方认可。如测试结果不符合技术标书要求，供应商有责任更换设备并承担由此引起的一切费用。反之，采购人承担由此而引起的一切费用。

（四）试运行

投标方应根据业主批准的调试和试运行大纲进行工作，调试和试运行应在业主、监理代表在场的情况下进行，并提交所有的记录和报告。由于投标方原因造成的调试和试运行失败引起的费用和延误由投标方负责。设备投入生产运行后，中标方须至少跟踪调试运行一个完整的空调供冷季。

（五） 变更

1.供应商在设备和系统上做出任何超出合同规定的调整，必须经过采购人和监理工程师的同意。如果发现设备或系统的性能指标已严重影响工程的质量和进度，供应商必须事先取得采购人和监理工程师的同意才能做出调整。

2.招标方可以根据工程的实际情况向供应商发出更改通知，包括增加或减少设备和材料的数量，供应商应在招标方要求的期限内完成修改工作。

3.所有设备的安装位置、线缆及线槽敷设的走向、设备位置等，由于建筑结构、机电设备、装修、使用需求或其它因素造成的变更，由监理工程师发出变更指示，供应商应遵照执行。

4.由于变更产生的费用，属于产品供货范围的，在产品供货合同中做出相应调整；属于施工安装范围的，由监理工程师确认后，按合同约定的方法进行调整。

（六） 验收

1.初步验收测试

1.1在调试和测试成功完成后，合同设备需要经受48小时连续运行测试。如果测试通过，双方将在试运转结束后一周之内确认并签署测试结果报告。

1.2 在48小时连续运行测试过程中，采购人对设备的性能或质量如有任何疑问，采购人有权选择双方认可的第三方，授权其按照技术标书的相关技术规格要求和标准检测机组的性能和质量，测试结果由双方认可。买、 卖双方可自行决定派遣代表目击测试过程及结果。

1.3如果测试结果不符合标书技术规格要求，供应商将无条件更换不合格设备并承担第三方的一切费用。更换工作应在初步验收测试后1个月内完成。如果测试结果符合技术要求，采购人有责任承担由此引起的一切费用。

1.4 初步验收测试成功完成后，双方将确认测试报告并签字认可。

1.5初步验收测试的时间见工程计划，但采购人有权根据工程的实际进度进行调整。

2.工程质量验收

2.1工程质量验收包括系统检测及竣工验收。

2.2工程验收应在工程施工安装及测试完成后进行。未被采购人及有关管理部门验收、测试通过，工程不被视为完成。

2.3各系统的检测、验收应按相关国家现行标准和国家及地方的相关法律法规执行；有特殊要求的系统还应由相关部门认可的专业检测机构组织实施。

2.4检测设备、检测方法应符合相关规定，检测设备应使用在检定有效期内。

2.5供应商在执行合同过程中应负责全部设备的保护和清洁工作至项目验收合格，若因供应商对设施、设备的保护措施不当等原因造成本系统设备或其它设备和设施的受污、受损，供应商须负责清洁或给予无偿更换。如因供应商原因造成其它设备和设施的损坏，供应商须承担修理费用或给予赔偿。

2.8如果工程或某部分工程未能通过竣工验收，则供应商应根据验收结果对工程或某部分工程进行整改或修复。整改修复完毕之后，应重新验收。整改修复期间供应商应继续承担本规格书中规定的试运行期间的任务。

2.9供应商有义务协助采购人向政府及有关管理机构办理必要的竣工批准和登记手续。如果政府及有关管理机构要求对工程进行进一步核验，则供应商应给予配合并承担相应费用，对于在这种核验过程中发现的任何缺陷，供应商有义务进行整改和修复并承担相应的费用。

（七） 技术培训

1.设备安装、调试培训

供应商在设备交货后，安装前免费对设备安装施工单位及使用单位有关工程、技术人员进行设备安装、调试培训。并现场指导设备安装。供应商应在正式培训的前一周向采购人提交安装、调试培训大纲和内容等书面材料。

2.设备操作、维护培训

供应商在安装、调试、试运转后，设备正式投入运行之前对使用单位设备操作人员进行设备操作、维修培训。并应在正式培训的前7日向采购人提交安装、调试培训大纲和内容等书面材料。

3.培训计划

（1）供应商应对使用单位的技术人员和操作维修人员进行现场培训。所有培训应以中文进行。供应商应在投标书中提出详细培训计划，提交采购人批准。

（2）供应商派出的培训人员，在对所提供的产品具有五年以上的维修经验。培训人员的简历连同培训计划一并提交采购人。采购人认为培训人员不合适可要求更换。

（3）供应商应在设备安装完毕后进行现场掊训。供应商应安排工程师对如何进行零件的拆装，如何排除故障等进行指导和演示并对技术人员进行实际操作培训。

4.采购人义务

采购人在供应商进行培训期间提供工作上的便利。

5.费用

供应商在培训期间的一切费用（含交通、食宿、通讯、办公等）自理。

（八）售后服务

1.合同设备和系统的质保期为24个月，从项目正式投入使用算起。

2.如果合同设备于质保期内在正常运行条件下出现与技术标书要求的技术规格不符的缺陷、难以修复的故障或屡次发生同类型故障被鉴定为产品质量问题，供应商有可能承担整机更换的风险，同时要承担更换时所产生的一切费用。更换后需重新调试，整机更换或被局部更换的部分的质保期将重新计算24个月。

3.供应商应保证合同项下所提供的设备及部件是最新的、未使用过的、且是用优质的材料和工艺生产制造的。

4.供应商应保证合同项下所提供的服务包括设计、培训、安装督导、现场调试等按合同既定方式和公认的良好方式进行的，并保证不存在因供应商工作人员的过失、错误或疏忽而产生的问题。

5.若在正常维修保养期内出现的缺陷或工程上的损坏或在潜在缺陷的维修保养期之内出现的潜在缺陷，采购人应以书面形式向供应商索赔，说明其缺陷或损坏的程度以及要求弥补缺陷或损坏的方法。供应商应根据采购人的要求，尽快修复、更换、重新设计或更新设备及部件中有缺陷的部分。供应商应对设备及部件未发现的潜在缺陷负责。

6.潜在缺陷的维修保养期为正常维修保养期后的12个月。

7.供应商在广州设立常驻维修服务机构，应提供每天24小时的维修服务。在接到报修通知后2小时内赶到现场，并进行维修，直至故障排除，设备完全恢复正常使用为止。

8.陪伴运行：本项目正式投入使用后3个月内，设备生产厂商应委派对投标设备运行维护有经验的2名运行调试技术人员驻场，参与在开航过渡期内的陪伴运行工作，随时待命处理设备故障，以保证航站楼正常的生产运行不受影响。费用在报价中考虑。

（十）备件供应

1.供应商应按通常惯例提供设备的备品备件（含易损件），填写至表格中。

2.质保期后的备品备件按资料表格表进行填写。提供的备品备件（含易损件）数量应满足质保期后五年的使用需要，费用单列，不计入投标价。并且其价格不能高于投标报价中相同设备的报价。使用单位有权按该报价选择备件。

（十一）检测、维修设备工具

供应商应免费提供专用检测设备、常规维修工具，按资料表格表进行填写。

（十二）铭牌及各种标志

1.标志铭牌：每台机组应有商标，并在明显而平整部位固定上铭牌（不锈钢）。设备铭牌、使用指示、警告指示必须有中、英文表示。

2.工作标志：机组相关部位上应设有工作情况标志，如压缩机、电动机、冷冻水、冷却水流动方向以及最高、最低液位、油位标记等。

3.供应商应按采购人要求完成资产信息录入及标签张贴。