广州白云国际机场三期扩建工程东四

西四指廊工程空调水泵采购项目

采购文件

（综合评审）

采购人：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

2022年 12月

总  目  录

第一部分               采购公告

第二部分               供应商须知

第三部分               合同条款

第四部分               项目报价文件格式

第五部分               采购人需求书

第一部分

采购公告

- 第一部分  采购公告

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部（以下简称“采购人”）就广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊工程空调水泵采购项目进行国内公开采购，现邀请合格的供应商（以下简称“供应商”）提交密封报价文件。

- 项目概况：

1.1项目名称：广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊工程。

1.2项目地点：广州市花都区白云国际机场。

1.3项目内容：

#### 供应商应提供满足本项目采购图纸及设备清单要求的空调水泵及相关配套设备，并应负责所有提供设备的指导安装、调试、试运行、培训、验收、陪伴运行、售后服务等相关工作；

#### 根据采购人所提供的清单编制相应的竣工图及竣工资料；

#### 供应商应配合采购人、总承包单位和机电安装单位完成的其他相关工作；

#### 供应商应配合进行设计联络及深化设计。

1.4资金来源：企业自筹资金。

- 采购内容：

2.1项目限价：项目总限价人民币：￥1849510.00元（壹佰捌拾肆万玖仟伍佰壹拾元整）。如报价文件所报总价超出本项目的限价，发包人有权拒绝其报价，视为无效文件处理。

2.2采购报价清单及内容：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 含税报价单价（元） | 含税 报价合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备购置部分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 东四指廊 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 离心式冷却水泵 | 1.名称: 离心式冷却水泵 2.说明：配专用变频电机(自带风扇),最低稳定运行频率30Hz（水泵变频器由强电负责采购） 3.规格：双吸式 G=900CMH、H=220KPa、N=75.0KW，效率:大于等于84%，工作压力1000KPa（三用一备） 4.技术参数:电气特性:3Ph/380V/50Hz，转速:n<1500r/min，轴封:机械密封,配:原厂电动机连底座、弹簧减振器、进.出水压力表:0-1600KPa等及其他相关的各类部件，所配电机应能满足水泵在整条曲线内运行，其他详见采购文件技术规格书及设计图纸说明 5.技术要求:1)水泵选型时应按系统中实际并联的台数做选型,确保并联后曲线与管路曲线有合理交点且每台机的流量和扬程均满足设计要求；2)水泵性能曲线运行正常运行的最大流量应大于水泵工作点的流量的125%；3)在规定的环境条件下,水泵在整个性能曲线上的任何一点都应能连续运行,水泵电机功率应大于水泵在任何工作点所需轴功率的1.1倍；4)需满足《GB19762-2007 清水离心泵能效限定值及节能评价值》中节能限定值的要求；5)供应商应保证合同项下所提供的设备及部件是最新的、未使用过的、且是用优质的材料和工艺生产制造的；6)报价无需含配套水泵控制柜；7)技术需求书、采购文件及施工图的其他要求在报价中综合考虑。 6.离心式冷却水泵设备发生材料费、设备费、机械费、运输包装（含设备保险费用）、到货开箱及仓储、成品保护、质保期内的费用、调试、指导安装、行业验收、质量保证、设备铭牌及各类标记、售后服务、手册及其他有关技术资料等发生的相关费用及相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑； 7.其他：满足图纸要求并按采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主采购文件、技术要求及相关规范要求的成果； 8.计量方式：按台计取； | 台 | 4 |  |  |  |
| 2 | 离心式冷却水泵 | 1.名称: 离心式冷却水泵 2.说明：配专用变频电机(自带风扇),最低稳定运行频率30Hz（水泵变频器由强电负责采购） 3.规格：双吸式G=545CMH，H=220KPa，N=55.0KW效率:大于等于80%，工作压力1000KPa （一用一备） 4.技术参数:电气特性:3Ph/380V/50Hz，转速:n<1500r/min，轴封:机械密封,配:原厂电动机连底座、弹簧减振器、进.出水压力表:0-1600KPa等及其他相关的各类部件，所配电机应能满足水泵在整条曲线内运行，其他详见采购文件技术规格书及设计图纸说明 5.技术要求:1)水泵选型时应按系统中实际并联的台数做选型,确保并联后曲线与管路曲线有合理交点且每台机的流量和扬程均满足设计要求；2)水泵性能曲线运行正常运行的最大流量应大于水泵工作点的流量的125%；3)在规定的环境条件下,水泵在整个性能曲线上的任何一点都应能连续运行,水泵电机功率应大于水泵在任何工作点所需轴功率的1.1倍；4)需满足《GB19762-2007 清水离心泵能效限定值及节能评价值》中节能限定值的要求；5)供应商应保证合同项下所提供的设备及部件是最新的、未使用过的、且是用优质的材料和工艺生产制造的；6)报价无需含配套水泵控制柜；7)技术需求书、采购文件及施工图的其他要求在报价中综合考虑。 6.离心式冷却水泵设备发生材料费、设备费、机械费、运输包装（含设备保险费用）、到货开箱及仓储、成品保护、质保期内的费用、调试、指导安装、行业验收、质量保证、设备铭牌及各类标记、售后服务、手册及其他有关技术资料等发生的相关费用及相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑； 7.其他：满足图纸要求并按采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主采购文件、技术要求及相关规范要求的成果； 8.计量方式：按台计取； | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 离心式冷冻水泵 | 1.名称: 离心式冷冻水泵 2.说明：配专用变频电机(自带风扇),最低稳定运行频率30Hz（水泵变频器由强电负责采购） 3.规格：双吸式 G=480CMH，H=300KPa，N=75.0KW，效率:大于等于82%，工作压力1000KPa （三用一备） 4.技术参数:电气特性:3Ph/380V/50Hz，转速:n<1500r/min，轴封:机械密封,配:原厂电动机连底座、弹簧减振器、进.出水压力表:0-1600KPa等及其他相关的各类部件，所配电机应能满足水泵在整条曲线内运行，其他详见采购文件技术规格书及设计图纸说明 5.技术要求:1)水泵选型时应按系统中实际并联的台数做选型,确保并联后曲线与管路曲线有合理交点且每台机的流量和扬程均满足设计要求；2)水泵性能曲线运行正常运行的最大流量应大于水泵工作点的流量的125%；3)在规定的环境条件下,水泵在整个性能曲线上的任何一点都应能连续运行,水泵电机功率应大于水泵在任何工作点所需轴功率的1.1倍；4)需满足《GB19762-2007 清水离心泵能效限定值及节能评价值》中节能限定值的要求；5)供应商应保证合同项下所提供的设备及部件是最新的、未使用过的、且是用优质的材料和工艺生产制造的；6)报价无需含配套水泵控制柜；7)技术需求书、采购文件及施工图的其他要求在报价中综合考虑。 6.离心式冷却水泵设备发生材料费、设备费、机械费、运输包装（含设备保险费用）、到货开箱及仓储、成品保护、质保期内的费用、调试、指导安装、行业验收、质量保证、设备铭牌及各类标记、售后服务、手册及其他有关技术资料等发生的相关费用及相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑； 7.其他：满足图纸要求并按采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主采购文件、技术要求及相关规范要求的成果； 8.计量方式：按台计取； | 台 | 4 |  |  |  |
| 4 | 离心式冷冻水泵 | 1.名称: 离心式冷冻水泵 2.说明：配专用变频电机(自带风扇),最低稳定运行频率30Hz（水泵变频器由强电负责采购） 3.规格：双吸式G=290CMH，H=300KPa，N=37.0KW，效率:大于等于80%，工作压力1000KPa （一用一备） 4.技术参数:电气特性:3Ph/380V/50Hz，转速:n<1500r/min，轴封:机械密封,配:原厂电动机连底座、弹簧减振器、进.出水压力表:0-1600KPa等及其他相关的各类部件，所配电机应能满足水泵在整条曲线内运行，其他详见采购文件技术规格书及设计图纸说明 5.技术要求:1)水泵选型时应按系统中实际并联的台数做选型,确保并联后曲线与管路曲线有合理交点且每台机的流量和扬程均满足设计要求；2)水泵性能曲线运行正常运行的最大流量应大于水泵工作点的流量的125%；3)在规定的环境条件下,水泵在整个性能曲线上的任何一点都应能连续运行,水泵电机功率应大于水泵在任何工作点所需轴功率的1.1倍；4)需满足《GB19762-2007 清水离心泵能效限定值及节能评价值》中节能限定值的要求；5)供应商应保证合同项下所提供的设备及部件是最新的、未使用过的、且是用优质的材料和工艺生产制造的；6)报价无需含配套水泵控制柜；7)技术需求书、采购文件及施工图的其他要求在报价中综合考虑。 6.离心式冷却水泵设备发生材料费、设备费、机械费、运输包装（含设备保险费用）、到货开箱及仓储、成品保护、质保期内的费用、调试、指导安装、行业验收、质量保证、设备铭牌及各类标记、售后服务、手册及其他有关技术资料等发生的相关费用及相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑； 7.其他：满足图纸要求并按采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主采购文件、技术要求及相关规范要求的成果； 8.计量方式：按台计取； | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 西四指廊 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 离心式冷却水泵 | 1.名称: 离心式冷却水泵 2.说明：配专用变频电机(自带风扇),最低稳定运行频率30Hz（水泵变频器由强电负责采购） 3.规格：双吸式 G=900CMH、H=220KPa、N=75.0KW，效率:大于等于84%，工作压力1000KPa（两用一备） 4.技术参数:电气特性:3Ph/380V/50Hz，转速:n<1500r/min，轴封:机械密封,配:原厂电动机连底座、弹簧减振器、进.出水压力表:0-1600KPa等及其他相关的各类部件，所配电机应能满足水泵在整条曲线内运行，其他详见采购文件技术规格书及设计图纸说明 5.技术要求:1)水泵选型时应按系统中实际并联的台数做选型,确保并联后曲线与管路曲线有合理交点且每台机的流量和扬程均满足设计要求；2)水泵性能曲线运行正常运行的最大流量应大于水泵工作点的流量的125%；3)在规定的环境条件下,水泵在整个性能曲线上的任何一点都应能连续运行,水泵电机功率应大于水泵在任何工作点所需轴功率的1.1倍；4)需满足《GB19762-2007 清水离心泵能效限定值及节能评价值》中节能限定值的要求；5)供应商应保证合同项下所提供的设备及部件是最新的、未使用过的、且是用优质的材料和工艺生产制造的；6)报价无需含配套水泵控制柜；7)技术需求书、采购文件及施工图的其他要求在报价中综合考虑。 6.离心式冷却水泵设备发生材料费、设备费、机械费、运输包装（含设备保险费用）、到货开箱及仓储、成品保护、质保期内的费用、调试、指导安装、行业验收、质量保证、设备铭牌及各类标记、售后服务、手册及其他有关技术资料等发生的相关费用及相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑； 7.其他：满足图纸要求并按采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主采购文件、技术要求及相关规范要求的成果； 8.计量方式：按台计取； | 台 | 3 |  |  |  |
| 6 | 离心式冷却水泵 | 1.名称: 离心式冷却水泵 2.说明：配专用变频电机(自带风扇),最低稳定运行频率30Hz（水泵变频器由强电负责采购） 3.规格：双吸式 G=435CMH、H=220KPa、N=37.0KW，效率:大于等于83%，工作压力1000KPa（一用一备） 4.技术参数:电气特性:3Ph/380V/50Hz，转速:n<1500r/min，轴封:机械密封,配:原厂电动机连底座、弹簧减振器、进.出水压力表:0-1600KPa等及其他相关的各类部件，所配电机应能满足水泵在整条曲线内运行，其他详见采购文件技术规格书及设计图纸说明 5.技术要求:1)水泵选型时应按系统中实际并联的台数做选型,确保并联后曲线与管路曲线有合理交点且每台机的流量和扬程均满足设计要求；2)水泵性能曲线运行正常运行的最大流量应大于水泵工作点的流量的125%；3)在规定的环境条件下,水泵在整个性能曲线上的任何一点都应能连续运行,水泵电机功率应大于水泵在任何工作点所需轴功率的1.1倍；4)需满足《GB19762-2007 清水离心泵能效限定值及节能评价值》中节能限定值的要求；5)供应商应保证合同项下所提供的设备及部件是最新的、未使用过的、且是用优质的材料和工艺生产制造的；6)报价无需含配套水泵控制柜；7)技术需求书、采购文件及施工图的其他要求在报价中综合考虑。 6.离心式冷却水泵设备发生材料费、设备费、机械费、运输包装（含设备保险费用）、到货开箱及仓储、成品保护、质保期内的费用、调试、指导安装、行业验收、质量保证、设备铭牌及各类标记、售后服务、手册及其他有关技术资料等发生的相关费用及相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑； 7.其他：满足图纸要求并按采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主采购文件、技术要求及相关规范要求的成果； 8.计量方式：按台计取； | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 离心式冷冻水泵 | 1.名称: 离心式冷冻水泵 2.说明：配专用变频电机(自带风扇),最低稳定运行频率30Hz（水泵变频器由强电负责采购） 3.规格：双吸式 G=480CMH，H=250KPa，N=45.0KW，效率:大于等于83%，工作压力1000KPa （两用一备） 4.技术参数:电气特性:3Ph/380V/50Hz，转速:n<1500r/min，轴封:机械密封,配:原厂电动机连底座、弹簧减振器、进.出水压力表:0-1600KPa等及其他相关的各类部件，所配电机应能满足水泵在整条曲线内运行，其他详见采购文件技术规格书及设计图纸说明 5.技术要求:1)水泵选型时应按系统中实际并联的台数做选型,确保并联后曲线与管路曲线有合理交点且每台机的流量和扬程均满足设计要求；2)水泵性能曲线运行正常运行的最大流量应大于水泵工作点的流量的125%；3)在规定的环境条件下,水泵在整个性能曲线上的任何一点都应能连续运行,水泵电机功率应大于水泵在任何工作点所需轴功率的1.1倍；4)需满足《GB19762-2007 清水离心泵能效限定值及节能评价值》中节能限定值的要求；5)供应商应保证合同项下所提供的设备及部件是最新的、未使用过的、且是用优质的材料和工艺生产制造的；6)报价无需含配套水泵控制柜；7)技术需求书、采购文件及施工图的其他要求在报价中综合考虑。 6.离心式冷却水泵设备发生材料费、设备费、机械费、运输包装（含设备保险费用）、到货开箱及仓储、成品保护、质保期内的费用、调试、指导安装、行业验收、质量保证、设备铭牌及各类标记、售后服务、手册及其他有关技术资料等发生的相关费用及相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑； 7.其他：满足图纸要求并按采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主采购文件、技术要求及相关规范要求的成果； 8.计量方式：按台计取； | 台 | 3 |  |  |  |
| 8 | 离心式冷冻水泵 | 1.名称: 离心式冷冻水泵 2.说明：配专用变频电机(自带风扇),最低稳定运行频率30Hz（水泵变频器由强电负责采购） 3.规格：双吸式 G=230CMH，H=250KPa，N=22.0KW，效率:大于等于82%，工作压力1000KPa （一用一备） 4.技术参数:电气特性:3Ph/380V/50Hz，转速:n<1500r/min，轴封:机械密封,配:原厂电动机连底座、弹簧减振器、进.出水压力表:0-1600KPa等及其他相关的各类部件，所配电机应能满足水泵在整条曲线内运行，其他详见采购文件技术规格书及设计图纸说明 5.技术要求:1)水泵选型时应按系统中实际并联的台数做选型,确保并联后曲线与管路曲线有合理交点且每台机的流量和扬程均满足设计要求；2)水泵性能曲线运行正常运行的最大流量应大于水泵工作点的流量的125%；3)在规定的环境条件下,水泵在整个性能曲线上的任何一点都应能连续运行,水泵电机功率应大于水泵在任何工作点所需轴功率的1.1倍；4)需满足《GB19762-2007 清水离心泵能效限定值及节能评价值》中节能限定值的要求；5)供应商应保证合同项下所提供的设备及部件是最新的、未使用过的、且是用优质的材料和工艺生产制造的；6)报价无需含配套水泵控制柜；7)技术需求书、采购文件及施工图的其他要求在报价中综合考虑。 6.离心式冷却水泵设备发生材料费、设备费、机械费、运输包装（含设备保险费用）、到货开箱及仓储、成品保护、质保期内的费用、调试、指导安装、行业验收、质量保证、设备铭牌及各类标记、售后服务、手册及其他有关技术资料等发生的相关费用及相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑； 7.其他：满足图纸要求并按采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主采购文件、技术要求及相关规范要求的成果； 8.计量方式：按台计取； | 台 | 2 |  |  |  |
| 二 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设计与设计联络费 | 1.工作内容：图纸深化设计与设计联络费； 2.满足图纸要求并按采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主采购文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.计量方式：按项计取； | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 技术培训费 | 1.工作内容：供应商应对采购人的技术人员和操作维修人员进行现场培训和工厂培训； 2.满足图纸要求并按采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主采购文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.培训发生措施费（项目人员用房、安装现场水电费）、其他措施费、相关政府税费及其他费用等在综合单价内综合考虑； 4.计量方式：按项计取； | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 试运行费 | 1.工作内容：检验其设计、制作、操作性和功能； 2.满足图纸要求并按采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主采购文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.驻场协助试运行发生措施费（项目人员用房、安装现场水电费）、其他措施费（含水电费）、相关政府税费及其他费用等在综合单价内综合考虑； 4.计量方式：按项计取； | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 陪伴运行费 | 1.工作内容：3个月； 2.满足图纸要求并按采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主采购文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.驻场协助维保陪伴运行发生措施费（项目人员用房、安装现场水电费）、其他措施费、相关政府税费及其他费用等在综合单价内综合考虑； 3.计量方式：按项计取； | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | BIM配合费 | 1.工作内容：服从航站楼机电安装单位安排，配合机电安装单位完成航站楼BIM模型建模工作，提供相应的设备管线BIM模型； 2.满足图纸要求并按采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主采购文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.计量方式：按项计取； | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 检测、维修设备及工具 | 1.详见采购文件要求； 2.满足图纸要求并按采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主采购文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.计量方式：按批计取； | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 备品、备件供应 | 1.详见采购文件要求； 2.满足图纸要求并按采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主采购文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.计量方式：按批计取； | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计（一+二） |  |  |  |  |  |  |

注：1）供应商必须对全部采购内容进行报价，报价包含所有税费。

2）服务内容：提供满足本项目采购图纸及设备清单要求的空调水泵及相关配套设备，并应负责所有提供设备的指导安装、调试、试运行、培训、验收、陪伴运行、售后服务等相关工作。

- 合格供应商资格条件：

3.1在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人。

3.2供应商近三年没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；同时，供应商（包括其关联公司）近三年未与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼或仲裁。（须就此项内容提供承诺函并加盖供应商公章，格式样版见附录3）。

3.3供应商出具本采购公告发布后未被列入以下系统相关名录的截图并加盖公章：

1）国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）的经营异常名录或严重违法失信企业名单（截图格式要求详见附录8）；

2）信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）的失信被执行人或企业经营异常名录（截图格式要求详见附录9）；

3.4法定代表人（或负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价，否则全部取消资格。报价人必须是本次所采购设备的制造商或被制造商唯一授权参加本次报价的代理商（提供制造商针对本项目出具的授权书）；如果制造商和代理商同时参与本项目，则只选择制造商为报价供应商。

3.5未被广东省机场管理集团有限公司或其下属机构列入拒绝合作名单。

3.6本项目不接受联合体报价。

（注：事业单位不适用上述第3.3条第（1）款。）

- 报名登记及获取采购文件

供应商应登陆广东省机场管理集团有限公司资源交易信息平台，在网站首页“供应商注册”模块，注册为省机场集团的供应商（网站地址：http://wz.gdairport.com/)。

登记时间为2022年12月30日至2023年1月9日（节假日除外）的上午9：30～11：30，下午14：00～16：00（北京时间），由供应商代表将登记函（详见采购文件格式一）及法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（非法定代表人登记时提供）的电子版文件以邮件形式发送至采购人邮箱（linzuofeng@gdairport.com）进行登记及获取采购文件，逾期可不受理。采购人将在收到邮件后2个工作日回复，并向供应商发出采购文件及采购项目图纸。

在规定的登记期间，登记的供应商不足3名时，采购人将发布公告延长接受登记时间。在延期登记时间内，已登记供应商的资料仍有效并可自行补充资料，未登记的申请单位可根据公告的约定参与登记。

若延长登记时间后，登记的供应商仍不足3名时，采购人将变更采购方式。

- 报价文件的提交形式、地址和截止时间

  - 供应商须现场递交和邮寄两种方式递交项目报价文件。

  - 报价文件现场递交地址为：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部219办公室，收件人：林左锋

  - 报价文件递交截止时间：2023年1月9日，16:00。（邮寄方式递交的报价文件以文件到达时间为准）

  - 报价文件按指定时间、地点送达，逾期递交的报价文件恕不接受。

  - 采购人不接受以邮件、电话、传真等形式的报价。

- 本项目不设未成交供应商经济补偿，准备报价文件和递交报价文件所发生的任何成本或费用由供应商自理。

- 有关此次采购之事宜，可按下列地址向采购人查询：

采购人：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

地  址：广州市白云机场南工作区机场建设指挥部

联系人：林左锋

联系电话：15521313077

电子邮箱：linzuofeng@gdairport.com

- 投诉监督

供应商可以对本次采购活动中的任何违法及不公平内容向广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部纪检监察室投诉

联系电话：020-36063110

附录1

供 应 商 登 记 函

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部:

我单位报名参加广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊工程空调水泵采购项目的报价，严格遵守有关规定，并按采购文件的规定，准时报送报价文件。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

年    月    日

第二部分

供 应 商 须 知

- 第二部分 供应商须知

- 目  录

一、说   明	19

1	项目说明	19

2	定义	20

3	合格的供应商	20

4	合格的服务及货物/工程	20

5	报价费用	20

二、采购文件	21

6	采购文件构成	21

7	采购文件的澄清	21

8	采购文件的修改	21

9	采购语言及计量单位	22

三、项目报价文件的编制	23

10	项目报价文件	23

11	商务文件	23

12	技术文件	23

13	计算机文件	24

14	知识产权和专利权	24

15	保密	24

16	报价文件有效期	24

17	不允许偏离的条款	24

四、项目报价文件的递交	25

18	项目报价文件的密封和标记	25

19	递交报价文件截止时间	25

20	迟交的项目报价文件	25

五、综合评审过程	26

21	报价文件的递交	18

22	评审小组	26

23	项目报价文件的评审	26

24	报价文件的详细评审	26

25	综合得分计算	29

26	成交供应商的确定	29

27	与采购人的接触	29

六、授予合同	35

28	资格后审	35

29	合同授予标准	35

30	授予合同时更改采购服务数量的权力	35

31	接受和拒绝任何或所有报价文件的权力	35

32	成交通知书	35

33	签订合同	35

34	成交结果通知	36

# 一、说   明

## 1	项目说明

  - 广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部拟就广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊工程空调水泵采购项目进行国内采购，本项目采用综合评审方式确定成交供应商，广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部组织综合评审工作。

  - 采购范围

1）采购内容及限价：见第一部分采购公告的第2点采购内容。

2）服务内容：提供满足本项目采购图纸及设备清单要求的空调水泵及相关配套设备，并应负责所有提供设备的指导安装、调试、试运行、培训、验收、陪伴运行、售后服务等相关工作。

注：1、供应商必须对全部服务内容进行报价，报价应包含服务费、所有税费。

2、项目总限价人民币：￥1849510.00元（壹佰捌拾肆万玖仟伍佰壹拾元整）。如报价文件所报总价超出本项目的限价，发包人有权拒绝其报价，视为无效文件处理。

  - 采购要求

    - 本项目进度要求：

- 交货地点：运输到东四西四指廊工程施工现场后，按采购人指定地点落地卸货，办理相关交接手续。货物的运输装卸应在参与评审报价中综合考虑。

- 交货期：采购人会根据现场施工进度与供应商明确交货日期，并不得晚于2023年3月30日，采购人会提前1个月通知供应商具体交货日期，供应商必须在交货日期前将货物运往采购人指定地点并完成相关到货手续。交货后供应商必须在2023年10月30日前完成所有设备的指导安装、调试、试运行、竣工验收等工作，具体工期服从采购人安排。

- 如果进度延误，供应商向采购人支付的误期损害赔偿费每天为最终合同价格的0.03%；误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的3%。

    - 供应商的项目报价应为本项目的项目总价。

    - 供应商所提供的工作方案必须详细、完整、可靠、可行性强。

    - 供应商报价中的服务费应是供应商为完成本项目的总服务费。

    - 供应商必须提交对采购文件实质性响应的项目报价文件。

  - 现场考察

    - 现场考察由供应商自行前往，采购人不统一安排。供应商若需相关数据，须自行测量。

## 2	定义

  - 本文件中下列术语定义为：

服务：指供应商提供空调水泵相关技术支持。

货物：  除本文件另有特别规定的外，指所有《采购人需求书》中规定的所有物品。

供应商：		指与第3条规定的要求一致的、响应采购公告、参加报价的独立法人。

采购人：	指广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

合同：		指由采购所产生的合同或合约文件。合同由广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部与成交供应商签订。

## 3	合格的供应商

  - 合格的供应商要求见采购公告中的第3点。

## 合格的货物、服务

  - 合同中提供的所有货物及服务，均应来自中华人民共和国或与之有正常贸易关系的国家和地区，本合同的支付仅限于对这些服务。

  - 本款所述的“来源地”系指货物开采、生长、生产地或提供有关服务的来源地。所述的货物是指制造、加工或经过实质上装配了主要部件而形成的货物，商业上公认的产品是指在基本特征、目的或功能上与部件有实质性区别的产品。

  - 货物及相关的服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

## 报价费用

供应商应承担所有编写项目报价文件和参加报价的所有费用，不论结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 二、采购文件

## 采购文件构成

  - 要求提供的服务、评审过程和合同条件在采购文件中均有说明。采购文件包括：

第一部分   	采购公告

第二部分   	供应商须知

第三部分   	合同条款

第四部分   	项目报价文件格式

第五部分  	采购人需求书

  - 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者项目报价文件没有对采购文件各方面都做出实质性响应的供应商的项目报价文件将被拒绝。

## 采购文件的澄清

7.1  采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响报价文件编制的，采购人将在递交报价文件截止时间至少前一天以书面形式（纸质版扫描件电子邮件发送）通知所有供应商，该通知内容作为采购文件的组成部分。

7.2  供应商对采购文件有异议的，应当在2023年1月4日16：00前以书面形式提出，纸质版加盖公章扫描件以电子邮件方式发送至采购人邮箱（linzuofeng@gdairport.com)。采购人认为确有必要答复的，将于递交报价文件截止时间前以书面形式予以答复，同时将书面答复的纸质版扫描件向所有供应商发送，该答复作为采购文件的组成部分。

7.3 采购人可根据采购文件的澄清情况，顺延报价文件递交截止时间。

## 采购文件的修改

  - 采购文件发出后，在报价文件递交截止日期前，采购人可对采购文件进行必要的澄清或修改。

  - 采购文件的修改的纸质版扫描件以电子邮件方式发送发送给所有供应商，采购文件的修改内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

  - 采购文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当采购文件、采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

  - 为使供应商在编制报价文件时有充分的时间对报价文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将酌情延长报价文件递交的截止时间，具体时间将在报价文件的修改、补充通知中予以明确。

## 采购语言及计量单位

  - 采购方发出的采购文件采用中文。

  - 采购文件中使用的计量单位都是公制系统。

# 三、项目报价文件的编制

## 项目报价文件

  - 报价文件由商务文件和技术文件两部分组成。各部分文件应分别编制，并密封包装。

  - 报价文件的签署要求：报价文件所有需盖章或签字的部分均需供应商法定代表人或法定代表人授权委托代表盖章或签字，否则将被视为无效报价文件。

  - 报价文件包括纸质文件一式5份，计算机文件一式1份。纸质版正本1份，封面标注“正本”字样，副本4份，封面标注“副本”字样。正本与副本不符的内容，以正本为准。

  - 报价文件应做到清晰、完整，文本、图纸规格应当尽量统一。除非另有规定，否则报价文件的计量单位宜采用国际标准计量单位，尺寸齐全、准确，所有文字说明和文字标注以中文为准，报价均为人民币，时间均为北京时间。

## 商务文件（含资格审查文件）编制要求

  - 商务文件由下列资料组成：

      - 封面：写明项目名称、商务文件、供应商名称及年月日；加盖供应商公章。

      - 目录。

      - 填妥并盖章的报价函（格式见附录1）。

      - 供货清单

      - 企业营业执照复印件（盖公章）。

      - 法定代表人证明书及法定代表人授权书（格式见附录3）

      - 广东省机场管理集团有限公司资源交易信息平台供应商登记表（盖公章）。

      - 供应商没有因腐败或欺诈行为，与采购人无发生各种诉讼、仲裁和不良投诉的承诺函（盖公章）。

      - “国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）查询截图（盖公章）。

      - “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信惩戒”页面截图及下载的信用评估报告（盖公章）。

（注：事业单位不需要提供以上第8）项内容。）

## 技术文件（技术服务方案）编制要求

  - 技术文件（技术服务方案）内容包括：

- 目录。

- 项目说明书（项目概况及供应商对项目的理解）。

- 本项目的工作方案，完工本项工作的具体举措，拟投入的设备设施、人员情况。

- 项目工期计划。

- 供应商认为有必要提供的其他资料。

  - 商务文件及技术文件密封要求：供应商应确保商务文件及技术文件密闭封装，可单独封装亦可合并封闭，用不透明包装物包装密封，外面标注“项目名称”、“供应商名称”及“报价文件”“供应商联系电话”“供应商邮箱”字样，若单独封装，应分别标注“商务文件”、“技术文件”外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙，并在封口处加盖供应商公章。

## 计算机文件

  - 供应商必须随技术文件同时提交一套无病毒计算机文件， 包括以下内容：

    - 一套PDF格式或PPT格式制作的电子版商务文件（资质文件和证书等可用扫描以图片方式保存）和技术文件。

    - 一套WORD格式的电子版文本文件。

13.2       计算机文件需采用U盘装载，所有文件不做压缩处理、不设密码，装于独立的信封，信封上注明“计算机文件”，与报价文件正本一起密封包装。

## 知识产权和专利权

  - 供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用供应商在服务期间提供的成果的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

  - 报价已包括所有应支付的，对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

## 保密

  - 如采购人向供应商提供图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，这些均被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。

## 报价文件有效期

  - ★项目报价文件应在采购公告规定的报价日后的90天有效期内保持有效。报价文件有效期比规定短的将被视为非响应报价而予以拒绝。

  - 特殊情况下在原有报价文件有效期截止之前，采购人可征求供应商同意延长报价文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝采购人的这种要求。

## 不允许偏离的条款（如有）

- 采购文件中的重要条款（带“★”号条款）不允许负偏离，否则将导致报价文件无效。

# 四、项目报价文件的递交

## 项目报价文件的密封和标记

  - 供应商应将项目报价文件应第三部分12.2、13.2要求密封和标记。

  - 如果供应商递交的报价文件未按要求密封，采购人将拒绝接受其报价文件。

  - 如果因密封不严，标记不清而造成报价文件过早启封、失密等情况，采购人概不负责。

## 递交报价文件截止时间

  - 供应商应将正本和所有副本，由供应商代表按采购公告要求递交报价文件（递交截止时间地点见采购公告相关要求）。

  - 采购人可以通过修改采购文件自行决定酌情延长截止期。在此情况下，采购人和供应商受截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

## 迟交的项目报价文件

  - 采购人将拒绝在截止时间后递交的任何项目报价文件。

## 报价文件的递交

  - 采购人在采购文件中规定的日期、时间和地点组织接收报价文件。

# 五、综合评审过程

## 评审小组

  - 本项目的评审工作由采购人内部组成评审小组完成。评审小组共5名成员（注：成员应为不少于3人，且为单数）。

## 项目报价文件的评审

  - 评审小组将对报价文件进行初步评审，包括资格审查和有效性审查审查（资格审查和报价文件有效性审查如下）。如果项目报价文件实质上没有响应采购文件的要求，其报价文件将被否决。

| 序号 | 资格审查和报价文件有效性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 完全符合采购公告中第3点“合格的供应商”要求 |
| 2 | 法定代表人授权书必须有法定代表人和被授权人的签字或盖章 |
| 3 | 报价函有法定代表人或授权代表签字且加盖公章； |
| 3 | 报价有效期符合采购文件规定（90个日历日）； |
| 4 | 报价没有超过最高限价； |
| 5 | 供应商递交一种报价方案和报价； |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |

  - 如果通过初步评审的供应商少于3名，本次采购失败，采购人将修正采购文件后重新组织采购。

  - 如果重新组织评审通过初步评审的供应商仍然不足3名的，采购人按程序继续进行。

## 报价文件的详细评审

  - 评审小组对通过初步评审的报价文件中的商务服务、技术方案等方面采用百分制综合评分，其构成及权重为：价格部分得分占50 ％，商务技术部分得分占50 %，详细评分标准如下：

24.1.1  商务技术评分表

| 评审类别 | 序号 | 评审项目 | 单项总分 | 评审标准 | 报价人 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s商务部分 | 1 | 近三年空调水泵主营业务收入 | 3 | 按照报价人2019年、2020年、2021年空调水泵主营业务收入相加总计额（注：报价人须提供汇总表）由高至低进行排名：第一、二名得3分，第三、四名得2分，第五、六名得1分，第七名及以后不得分。出现并列时并列者占用排名。(报价人须提交2019年、2020年、2021年经审计的财务报表，未提交不得分) |  |  |
|  | 2 | 业绩状况 | 12 | 制造商2019年1月1日至今，具有单个合同120万元及以上的空调水泵供货业绩，每个得1分，满分12分。 （以合同签订时间为准，提供显示购买方、金额、货物清单、签订时间等合同关键页复印件并加盖公章） |  |  |
| 技术部分 | 3 | 报价文件整体情况和主要技术资料提供 | 3 | 报价技术文件内容齐全、清晰有序、报价货物的产品样本资料齐备、完整。【2.1分-3分】 报价技术文件内容基本齐全、报价货物的产品样本资料基本齐备。【1.1分-2】 报价技术文件内容不完整、报价货物的产品样本资料欠缺【0分- 1分】 |  |  |
|  | 4 | 技术要求 | 15 | 报价产品的多项技术指标，对于用户需求书技术要求的满足和响应， 报价人之间横向比较处于优秀：【10分-15分】 报价人之间横向比较处于良好【4分-9分】 报价人之间横向比较处于较差【0分-3分】 |  |  |
|  | 5 | 报价产品的整体技术水平及行业内表现 | 8 | 所报产品技术先进，行业内表现优秀。【5.1分-8分】 所报产品技术比较先进，行业内表现良好【2.1分-5分】 所报产品技术水平一般，行业内表现一般。【0分-2分】 |  |  |
|  | 6 | 主要部件及元器件品牌 | 5 | 报价产品的主要部件及元器件品牌质量水平， 报价人之间横向比较处于较好水平。【3.1分-5分】 报价人之间横向比较处于中等水平。【1.1分-3分】 报价人之间横向比较处于较低水平。【0分-1分】 |  |  |
|  | 7 | 现场安装指导及服务能力（满分4分） | 4 | 安装指导及服务方案完善，保障措施具体，售后服务措施安排具体有效【3.1分-4分】 安装指导及服务方案完善，保障措施一般，售后服务措施安排一般【1.1分-3分】 安装指导及服务方案完善，保障措施较差，售后服务措施安排较差【0分-1分】 |  |  |

注：报价人应提供每一项评审项目后备注报价文件响应章节所对应的页码。

- 24.1.2  价格评审：

- 1、价格复核：评审小组成员对有效报价人的详细报价进行复核，看其是否有计算错误或供货范围上的错误，算术错误将按以下方法更正：

- （1）如果总价与数量乘单价的积而得到的总价不一致，则以单价为准计算总价。

- （2）如果用大写数值与用数字表示的数值不一致，以大写数值为准。

- 2、价格评审细则：

- 价格分满分50分，各供应商的价格得分按如下标准计算：

（1）基准价：取所有通过初步评审的供应商报价的算术平均值作为基准价，

（2）当报价等于基准价时，价格得分为50 分；

（3）当报价高于基准价时，按每高1%的在满分基础上扣1 分，不足1%的按插值法计算，直至扣至0分；

（4）当报价低于基准价时，按每低 1%的 在满分基础上扣0.5 分，不足1%的按插值法计算，直至扣至0分；

（5）按上述方法计算的结果保存两位小数，第三位四舍五入。

## 综合得分计算

  - 综合得分＝商务技术得分+价格得分。

## 成交供应商的确定

  - 评审小组按综合得分从高到低排序，推荐综合得分最高的供应商为第一成交候选人，综合得分次高者为第二成交候选人，依次类推，评审小组将推荐总得分前3名的供应商为成交候选人。如出现总得分相同，评审价低者排名靠前，若评审价仍相同，则由评审小组投票，按少数服从多数原则确定供应商排名先后。

  - 采购人根据评审小组的推荐，确定本项目成交供应商。

## 与采购人的接触

  - 除供应商须知的相关规定外，从报价文件截至之日起至授予合同期间，未经采购人书面要求，供应商不得就与其项目报价文件有关的事项与采购人联系。

  - 供应商试图对评审小组的评审或采购人授予合同的决定进行影响，都可能导致其报价文件被拒绝。

附表参照

附表1：供应商递交文件记录表

#### 附表2：资格审查和报价文件有效性审查表

附表3：详细评审表

#### 附表4：:成交通知书（格式）

供应商递交文件记录表

项目名称：

时间：  年  月  日  时  分

| 序号 | 供应商名称 | 文件密封情况 | 报价 | 备注 | 供应商代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高限价： |  |  |  |  |  |

记录人：

资格审查和报价文件有效性审查表（根据项目调整）

| 序号 | 审查内容 符合情况 供应商名称 | 供应商1 | 供应商2 | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全符合采购公告中第3点“合格的供应商”要求 |  |  |  |
| 2 | 法定代表人授权书必须有法定代表人和被授权人的签字或盖章 |  |  |  |
| 3 | 报价函有法定代表人或授权代表签字且加盖公章； |  |  |  |
| 3 | 报价有效期符合采购文件规定（90个日历日）； |  |  |  |
| 4 | 报价没有超过最高限价； |  |  |  |
| 5 | 供应商递交一种报价方案和报价； |  |  |  |

上述每一项审查内容符合要求的的打“○”，不符合的打“×”。

表中全部项目符合为“通过”，进入下一阶段评审。表中有一项不符合则不进入下一阶段评审。

评审意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该供应商是否通过。

详细评审表（根据项目调整）

| 评审类别 | 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 报价人1 | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 |  |  |  |  |  |  |
| 技术 |  |  |  |  |  |  |
| 报价 |  |  |  |  |  |  |
| 得分 |  |  | - |  |  |  |

成交通知书（格式）

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购人名称 |  |
| 成交供应商名称 |  |
| 成交金额 |  |
| 签订项目合同期限 |  |
| 其他需要说明的内容 |  |
| 采购人盖章（公章）： 年 月 日 |  |

# 六、授予合同

## 资格后审

  - 采购决定将考虑供应商的财务、服务能力等，其基础是审查供应商提交的资格证明文件和其它采购人认为必要的、合适的资料。

  - 如果审查通过，则将合同授予符合第33.1条规定的供应商；如果审查没有通过，则取消其成交资格。在此情况下，评审小组将对技术和商务上充分满足采购文件要求的供应商中，综合得分次高的供应商能否满意地履行合同义务作类似的审查，或重新组织采购。

## 合同授予标准

  - 采购人将把合同授予被确定为实质上响应采购文件的要求并具有履行合同能力的符合采购需求、综合得分最高的供应商。

## 授予合同时更改采购服务数量的权力

  - 采购人在授予合同时有权在一定的幅度内对报价表中规定的服务数量予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何实质改变。

## 接受和拒绝任何或所有报价文件的权力

  - 采购人保留在签署合同之前任何时候根据评审小组的评审结果，拒绝所有不符合采购文件要求的报价文件，供应商对此自行承担责任。

## 成交通知书

  - 在项目有效期期满之前，采购人将经过采购人确认的成交通知书以书面形式通知成交供应商。

  - 成交通知书将是合同的一个组成部分。

## 签订合同

  - 成交供应商在收到成交通知书后，应派遣其授权在合同上签字的代表与广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部签署合同。

  - 合同的组成基于本采购文件的以下部分以及项目报价文件的相应的部分：

（1）  	第三部分	合同条款

（2） 	采购人的澄清文件

（3） 	第五部分	采购人需求书

（4）    供应商的报价文件

（5）   图纸

  - 如果成交供应商没有按照上述第33.1条规定执行，采购人将有充分理由取消该成交决定。在此情况下，采购人可将合同授予其他满足采购要求的供应商，或重新组织采购。

## 成交结果通知

  - 采购人将在广东省机场管理集团有限公司资源交易信息平台(wz.gdairport.com)发布采购结果，并于公示完毕后14个工作日内向成交供应商发出《成交通知书》。

- 第三部分

- 合  同  条  款

广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊工程空调水泵

采购合同

采购人	：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

供应商	：

采购人广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部（以下简称采购人）与XXXXXXXX（以下简称供应商）双方就供应商为XXXXXXXXXXXXXXXX系统采购项目向采购人提供货物及相关服务进行了协商，签定了本合同，共同遵守如下条款：

### 1.采购人合同标的

1.1 本合同标的为广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊工程空调水泵采购,包括设备的设计、制造、运输、卸货、现场调试、试运行、技术培训、提交图纸、资料、售后服务、质保期保障等相关服务。

1.2 供货范围：见合同附件。

（最终的供货数量、规格及安装尺寸以采购人确认为准）。

### 2.合同价格

2.1 本合同总价为：

人民币： XXXXXXXXXXXX整（￥XXXXXXXX元），其中：

1）货物（材料设备、备品备件和专用工具）总价：

人民币XXXXXXXXXXXXXX整（￥XXXXXXX元）；

2）服务费（设计联络、培训、调试等）：

人民币 XXXXXXXXX整（￥XXXXXXXX元）

3）暂列金：

人民币 XXXXXXXXXXXXXXX整（ ￥XXXXXXXX元）

- 2.2 本合同货物的单价：

- 2.2.1结算工程量超过合同工程量10%以内（不含10%）或减少合同工程量，按照合同单价进行结算。

- 2.2.2结算工程量超过合同工程量的10%（含10%），且该项合同价低于招标控制价，按照合同单价进行结算。

- 2.2.3结算工程量超过合同工程量的10%（含10%），且该项合同价高于招标控制价，结算时，超过合同工程量部分的工程量，结算单价按招标控制价计算。

2.2.4计量单位为“项”属于合价包干，合同价即为结算价。

2.2.5暂列金按合同约定和供应商实际完成的并经监理和发包人审定后的工作量结算，剩余部分的暂列金仍归发包人所有。

2.2.6 若供应商方案报价文件中的报价经价格核准和修正后的报价高于其

总报价，采购人有权对报价文件中的所有综合单价按修正后的总价的比例进行同比例调整，调整后的综合单价作为合同单价。

- 2.2.7 供应商应秉着实事求是的态度，根据项目实际情况编制并提交结算文件，如实申报项目结算金额。如供应商有意隐瞒不利于供应商的事实或虚报工程量等情况虚大结算额，导致第三方造价咨询审定的结算额核减超过结算报审金额的10%及以上时，超过10%及以上部分的造价咨询服务费由供应商承担，采购人有权在结算中直接扣除此项费用，造价咨询服务费根据采购人和其委托的造价咨询单位签订的合同计算。

2.3 本合同总价款包括了设计与设计联络、货物及附件的制造、包装、运

输、卸货、保险、税费（包括关税、增值税等上级政府及当地政府现行规定的应缴纳的各种税收和费用）以及现场组装、安装、调试、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、技术培训、陪伴运行、售后服务、保修期保障等的全部费用，除此以外，采购人无需为上述约定的标的和货物再支付任何费用。

2.3.1 本合同执行完毕，采购人如果需要继续采购与本合同中相同硬件设备材料，供应商承诺将以本合同2.2条款约定的单价提供产品。

2.4 责任限制

2.4.1 本合同所引起的所有责任和赔偿不应当超过本合同总价款。

### 3.付款

3.1 在本合同签署生效后，采购人收到供应商履约保证金银行保函之日起15天内，采购人支付（合同价-暂列金）的10%（即人民币xxxxx元）给供应商作为合同预付款，供应商同时开具收据给采购人。申请预付款时，供应商提交预付款支付申请书、银行保证金（保函）收据等有效材料，经监理工程师5日内审核后交采购人（需取得监理的预付款审核报告）,作为申请拨付货款的依据。

3.2	每月支付合同到货并通过到货验收(取得采购人开具到货验收合格文件)的供货设备审定价款的65%给供应商，供应商同时开具收据给采购人。如供应商为分批到货，则每次到货办理到货手续并通过到货验收，取得采购人开具的到货验收合格文件后，采购人支付该批到货设备审定价款的65%（不含预付款）。申请进度款时，供应商提交进度款支付申请书、项目形象进度月报表、到货货物清单及采购人仓库开具的到货验收合格文件，经监理工程师5日内审核后交采购人（需取得监理的进度款审核报告）,作为申请拨付货款的依据。

3.3	竣工验收合格支付：供应商按合同要求，完成合同内约定内容，取得验收合格证明，累计支付审定价款85%。供应商同时开具收据给采购人。

3.4	合同服务费支付（如果报价单列）：供应商按合同要求，完成合同内服务内容，取得采购人委托监理机构及采购人委派的工地代表共同出具的服务内容完成证明文件，且按采购人要求办理结算手续后支付已完成服务费结算价总额97%（若结算需业主单位复审或政府单位审定，结算初审完成后则按采购人初审结算价支付至93%，业主单位复审或政府单位审定完成，支付至结算终审价的97%）。

3.5 供应商提交完整的结算资料后，累计支付至审定设备价款的90%，供应商提交的结算资料完整，监理公司和咨询公司具备开展审核条件。提交的结算材料：设备到货出入库单、工程量完工证明、培训证明、竣工图、完整的签证单、完整的设计变更、安装验收合格证、验收整改完成证明、指挥部档案室出具的档案移交证明、合同复印件、供应商盖章的纸质版结算书，采购人委托的造价咨询公司出具的可以开展结算审核说明书。

3.6 工程全部到货且验收合格后，供应商应与采购人办理结算手续，结算经采购人委托的专业机构审核后，采购人根据供应商开具的全额发票，且完成结算资料归档后支付结算款至本项目结算价款的97%（若结算需业主单位复审或政府单位审定，结算初审完成后则按采购人初审结算价支付至93%，业主单位复审或政府单位审定完成，支付至结算终审价的97%），申请结算款时，供应商应向采购人提交工程结算款支付申请书（附计算表）、竣工结算审批表、结算审核确认书、监理结算款审核报告和发票等有效材料。

3.7	质保金为合同结算价款的3％，如无质量问题，在保修期满后15天内退还给供应商（不计息）。申请质保金时，供应商应向采购人提交质保金付款申请书、采购人主办部门质保完成证明、业主使用单位的质保完成证明竣工结算审批表、结算审核确认书等有效材料。

3.8 本合同如涉及发票抬头、保函受益人为业主方(用户方)即XXXXX的，则需签订增加业主方（用户方）为第三方的三方补充协议约定执行。

3.9 供应商办理结算时须出具下列票据(原件 1份,复印件 3份)

3.9.1 经采购人和供应商及有关部门签字盖章确认的货物验收合格文件、安装验收合格文件（或专业调试合格文件）、设备移交使用证明；

3.9.2 供应商的产品质量合格书，监造、厂检或培训完成证明。

3.9.3 如有设计或供货量变更，需附上变更依据及核价依据。

| 序号 | 付款阶段 | 支付比例 | 支付条件及所需材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预付款 | （合同价-暂列金）的10% | 本合同签署生效。材料：履约保函收据、预付款支付申请书、监理预付款审核报告及采购人要求的其他有效材料。 |
| 2 | 进度款 | 按月或按批次实际到货的设备价款的65%，全部到货通过验收，累计支付不超过审定价款的75% | 项目实施按要求到货且验收合格。材料：进度款支付申请书、到货货物清单、到货验收合格文件、形象进度月报表、监理进度款审核报告及采购人要求的其他有效材料。 |
| 3 | 竣工验收款 | 竣工验收合格后，累计支付至审定设备价款的85% | 本项目全部设备到货且设备安装工程完工验收合格。材料：进度款支付申请书、全部到货设备清单、到货验收合格文件、合同竣工验收合格文件、监理进度款审核报告及采购人要求的其他有效材料。 |
| 4 | 提交结算书 | 供应商提交完整的结算资料后，累计支付至审定设备价款的90% | 供应商提交的结算资料完整，监理公司和咨询公司具备开展审核条件。材料：设备到货出入库单、工程量完工证明、培训证明、完整的签证单、完整的设计变更、安装验收合格证、指挥部档案室出具的档案移交证明或接收单位接收资料证明文件、合同复印件、供应商盖章的纸质版结算书，采购人委托的造价咨询公司出具的可以开展结算审核说明书。 |
| 5 | 结算款 | 支付至项目结算价款的97%（若需业主单位复审或政府单位审定，结算初审完成后则按发包人初审结算价支付至93%，业主单位复审或政府单位审定完成，支付至结算终审价的97%） | 项目结算完成。材料：结算归档完成证明、结算款支付申请书、竣工结算审批表、结算审核确认书、监理结算款审核报告、发票及发包人要求的其他有效材料。 |
| 6 | 服务费 | 完成合同内服务内容，支付至项目结算价款的97%（若需业主单位复审或政府单位审定，结算初审完成后则按发包人初审结算价支付至93%，业主单位复审或政府单位审定完成，支付至结算终审价的97%） | 材料：取得采购人委托监理机构及采购人委派的工地代表共同出具的服务内容完成证明文件，且按采购人要求办理结算手续后支付已完成服务费结算 |
| 7 | 质保金 | 项目结算价款的3% | 项目质保期满。材料：质保金付款申请书、采购人主办部门质保完成证明、业主使用单位的质保完成证明、竣工结算审批表、结算审核确认书、采购人要求的其他有效材料。 |

### 4.履约保证金

4.1 供应商须在本合同签署生效后，在支付预付款前提交基本户开具的履约保函，以银行保函的形式向采购人提交以业主为受益人的金额为合同总价款10％即XXXX元整（￥XXXX元）的履约保证金及金额。

4.2	在供应商不能履行其在本合同项下任何一项义务的情况下，造成违约责任，采购人有权用履约保证金的资金补偿其任何直接损失。

4.3	履约保证金有效期直到安装验收合格为止。

4.4	保证金应用人民币，由供应商基本户开户银行用采购人接受的格式提交银行保函正本一份（同时附银行基本户开户证明）。

4.5	在安装验收合格并取得有关安装验收证明（即“验收合格证明书”）后15个工作日内，采购人将履约保证金保函退还供应商。

### 5.质量标准和技术要求

5.1	货物必须为本合同规定的、全新的、可正常使用的合格产品。

5.2	标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

5.3 有关技术要求按合同附件的有关规定执行。

### 6.包装和运输

6.1	包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由供应商负责。

6.2	包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和广州地区的气候特点，以及露天存放的需要。

6.3	专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

6.4	每一个包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱（件）号、毛重、尺码（长  宽  高 用mm表示）、净重（kg） 、到货地址、收货人名称、合同编号以及 “勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。

6.5	包装费、运费、卸货已包含在合同价内。

### 7.装运单证

7.1	以下运输单证原件在交货同时交给采购人，其单证副本（或复印件）则应在交货前三天交给采购人：

（1）装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；

（2）制造厂出具的质量及数量证明书各一式一份；

（3）进口部件应提供中华人民共和国海关出具的关税完税证明及原产地证明的复印件。

### 8.货物的产权、风险转移和保险

8.1货物的产权，在货物通过到货验收之后，由供应商转移至采购人。

8.2货物交付之前的所有保险费用（按货物总价的110％价值投保）和派往采购人进行服务的人员投保人身险和其他有关社会保险、工伤劳保险、职业险等险种，由供应商负责。

8.3货物毁损、灭失的风险在通过到货验收并交付采购人使用时由供应商转移至采购人。

8.4在拒收情况下，或者解除合同的情况下，货物毁损、灭失的风险由供应商自行承担。

8.5产权和风险的转移不影响因供应商履行义务不符合约定采购人要求其承担违约责任的权利。

8.6供应商交由承运人运输的在途货物，风险由供应商自行承担。

### 9.进度计划

9.1 到货地点：采购人指定地点（XXXXXXXXXXXX）落地卸货。

9.2 交货期：由业主根据现场施工进度适时指定。

9.3 工程期限：XXXXXXXXXXX完成所有安装调试。

9.4 合同执行计划见合同附件《XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX》。

### 10.验收与保修期

10.1 货物运抵交货地点后，必须由采购人进行到货验收。如采购人要求到货后开箱抽检，供应商应予以配合。如发现缺少、损坏部件，供应商须及时补齐，如因此造成工期拖延，采购人有权按延期交货索赔。至安装调试完工，经供应商申请进行安装验收，安装验收合格双方签署“验收合格证明书”、移交使用证明文件。

10.2 质保期详见《用户需求和技术规格书》。在保修期内供应商免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务。保修期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，供应商应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的一切相关费用由供应商负责。新更换的零部件的保修期则从更换后双方确认能正常使用时开始计算。

10.3	保修期内因用户使用、管理不当所造成的损失由采购人承担，供应商提供有偿服务。

10.4	如采购人要求，供应商应按优惠价格（低于市场价格）与采购人签订保修期后的定期维修保养合同。

10.5 保修期内供应商应在中国地区设立常驻维修机构，处理所有维修服务，提

供7*24小时电话技术支持服务，在接到报修通知后，12小时内到达项目

现场进行直接的技术支持服务,48小时之内解决故障。供应商未按上述时

间做出响应的，采购人有权自行或委托他人查找和解决故障，供应商应承

担由此发生的全部费用，同时采购人有权向供应商追究合同金额0.5%-3%

的违约赔偿。

10.6	供应商承诺在保修期满后四年内以不高于报价文件中所报价格向采购人供应备品备件。

10.7	在有关部门进行的验收时，采购人应及时配合供应商。

10.8	供应商货物质量和提供的服务不符要求,致使不能实现合同目的,采购人可拒收货物或解除合同。采购人拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由供应商承担。

### 11.项目管理

11.1供应商必须委派项目经理，并定期参加现场会议，积极配合采购人工作，服从采购人或其指派的单位的协调管理工作，解决安装和试用中的问题。

11.2采购人委派工地代表，对安装进度、工程质量进行监督，检查验收工程、办理货物安装验收手续，负责解决应由采购人解决的问题，协调、处理其他有关事宜。

11.3	本合同范围内的所有内容须无条件接受现场监理公司的监理。

### 12.设计与设计联络

12.1	供应商必须配合采购人的施工设计，在合同生效日期后的5天内将满足于施工设计所需的详细资料提供给采购人。

12.2	采购人进行的与供应商产品选用有关的设计，如果提请供应商审核，供应商应在7天内完成审核，对该设计进行确认或提出建议。

12.3	供应商在取得采购人的同意后，及时与设计单位进行设计联络。

### 13.工厂检验

13.1货物制造期间，如采购人前往供应商制造厂进行工厂检验，供应商应予以配合,采购人和供应商各自承担相应的费用。

13.2采购人对供应商制造厂的工厂检验并不由此而解除供应商执行合同所承担的任何责任。工厂检验并不作为标的货物的最终验收。

### 14.现场培训

14.1 供应商应于设备系统验收交付采购人使用之日起对采购人技术人员、操作人员和维修人员进行设备使用（包括安装、操作、检查维修、维护）的技术培训。此项培训不减低供应商合同约定和法律规定的质保责任和售后服务责任。所有培训使用中文进行。

14.2 供应商派出的培训人员，应在所提供的产品上具有五年以上的维修经验。培训前，培训人员的简历连同培训计划要一并提交采购人批准。采购人认为培训人员不合适可要求更换。

14.3 供应商培训前应提供中文操作、维修手册。通过培训使采购人技术人员能够了解设备结构工作原理及工作性质，能排除一般故障。

14.4 供应商派出的现场培训指导人员的各项费用，已经包含在合同总价中，采购人不再提供。

14.5 现场培训完成后，供应商应向采购人的受训人员颁发证书，采购人向供应商签发现场培训完成证明。

14.6 陪伴运行按采购文件要求执行。

### 15.合同变更

15.1	供应商根据现场实际情况，确实需变更原合同约定的货物，供应商应预先提出变更清单对照表及其变更的依椐，经采购人确认后实施（双方签署的文件作为合同附件）。

15.2	无论供应商提供的货物是按原合同的要求或根据现场实际情况变更后的货物，供应商都不能免除对货物应承担的责任，且采购人无需为此增加支付合同总价款。

15.3	因采购人的原因变更合同货物的，采购人应书面通知供应商，双方协商后签署有关变更文件。如造成供应商损失的，由采购人承担。

15.4	如果由于采购人的原因，造成供应商的安装工期延长，供应商应作为合同价内的风险因素，而不应因此向采购人索赔。

### 16.技术文件

16.1	供应商应向采购人提供包含保证采购人能够正确进行操作、检查、维修、维护、测试、验收和运作所需要的所有内容的技术文件（含电子文档）一式六套。

16.2	采购人完全按照供应商提供的技术文件指导所进行的任何操作、检查维修、维护、测试、验收所引起的系统和/或设备或其部件的损坏由供应商承担责任。

16.3	供应商未提供合同规定的技术文件，采购人可以推迟付款，直至供应商补齐有关技术文件。

### 17.知识产权及保密约定

17.1	供应商应保证采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由供应商承担一切责任。

17.2	供应商为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归采购人所有。

17.3 保密义务

本合同订立以及在本合同期限内，一方（“披露方”）曾经或者可能不时向另一方（“接受方”）披露该方的保密资料。保密期限为   永久  ，在此期限内接受方必须：

17.3.1 对保密资料进行保密；

17.3.2 不为除合同明确规定的目的之外的其他目的使用保密资料；

17.3.3 除为履行其职责而确有必要知悉保密资料的该方或其关联机构雇员、该方律师、会计师或其他顾问外，不向其他任何人披露，且上述人员须已签署书面保密协议，其中条款的严格程度不得低于本第17条的规定。

17.4 保密义务的除外规定

上述第17.3条的条款对以下信息不适用：

17.4.1 接受方有在披露方向其披露前制作的书面记录证明其已经掌握；

17.4.2 目前或将来并非由于接受方违反本合同而进入公共领域；

17.4.3 接受方从对该信息无保密义务的第三方获得。

17.5 规章制度

每一方应制订相应的规章制度，告知该方（以及该方的关联机构）董事、高级职员以及其他雇员本第17条规定的保密义务。

17.6 资料返还

在合同期满日，[或经披露方随时提出要求]，接受方应：①向另一方归还（或经另一方要求销毁）包含另一方保密资料的所有材料（包括其复制件），②在另一方提出此项要求后十（10）日内向另一方书面保证已经归还或销毁上述材料。

### 18.违约索赔

18.1	若供应商所提供的设备与合同要求不符，采购人有权拒收并要求供应商换货，供应商负担由此发生的一切损失和费用。包括但不限于：运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

18.2	对有缺陷的零件、部件和设备，供应商接到采购人通知5天内维修或更换完毕，以达到合同规定的规格、质量和性能。采购人有权向供应商追究合同金额0.5%-5%的违约赔偿，，同时供应商应相应顺延被更换或维修货物的保修期。

18.3	若采购人发出索赔通知15天内供应商未作答复，则该索赔被视为已被供应商接受。如供应商未能在收到索赔通知后30天内或征得采购人同意的延长期限内解决索赔事宜，采购人将有权从供应商开具的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

18.4	供应商逾期交货或逾期提供服务,每延误一天,承担合同价的3‰的违约金。该违约金的总额不能超过合同价款的30％。供应商逾期达60日以上的，采购人有权单方解除本合同，并要求供应商在承担逾期违约金的同时赔偿因其逾期交付货物导致采购人遭受的相关损失,采购人若选择要求供应商继续履行合同的，供应商的逾期违约金应支付至实际履行之日止。

### 19.不可抗力

19.1	由于一般公认的不可抗力的原因造成不可意料的事故而不能及时供应按合同规定的货物时，供应商应立即以书面形式通告采购人，证明事故的存在。

19.2	在不可抗力事件发生后,双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如不可抗力因素继续存在，致使在合同规定或合同变更后的完工期限仍不能履行完毕，采购人则有权解除合同，这时，双方均不互提出索赔。采购人不承担终止合同的责任，也不可没收履约保证金。供应商也不得扣押预付款，双方在合同解除之日起30天内结算完毕。

### 20.仲裁与起诉

20.1 凡与本合同有关而引起的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方均可以向采购人所在地人民法院提起诉讼。

20.2	本合同按照中华人民共和国（大陆）的法律进行解释。

### 21.税和关税

21.1	中国政府根据现行的税法规定对供应商或其雇员征收的与本合同有关的一切税费均应由供应商负担。

21.2	本合同执行有关的在中国境外发生的应属于供应商义务的一切税费均应由供应商负担。

21.3	合同总价包含应付的销售税、进口环节税（关税和增值税）、建安税等上级政府及当地政府现行规定的应缴纳的各种税收和费用。

### 22.合同生效、失效和终止

22.1	合同自双方法定代表人或其授权代表签字盖章之日起生效，生效日期以最后一个签字日为准。

22.2	如果由于不可抗力因素而造成工程终止，采购人应立即通知供应商。供应商在收到有关证明后，立即停止货物的制造或采购。对于在收到此证明前供应商所完成的内容，采购人应及时向供应商支付相应金额。双方办理结算手续后，合同终止。

22.3	因一方原因，合同无法继续履行时，应及时通知对方，办理合同解除协议，并由责任方承担违约责任赔偿对方由此造成的经济损失。

22.4	如果合同中的任一方严重违反合同条款（构成根本违约），则另一方可解除合同，并及时通知对方，按《中华人民共和国民法典》和本合同规定的内容处理合同解除事宜。

### 23.资产实物移交

23.1 配合完成资产实物移交工作：为保障工程项目的后续管理,提供结算依据,规范审计风险，需规范完成工程项目资产实物清点移交工作。供应商应将验收合格的项目在14日内向采购人移交项目实体、办理实物移交手续。在此过程中，供应商应协助采购人接收，并对资产实物粘贴资产实物标签。实物移交应按照双方认可的资产管理名录及格式，填写完整资产移交清单。

23.2 配合完成资产实物移交资料：为便于资产后续管理，供应商应将基于设备工艺物流顺序或结构顺序，按照设备——功能装置——功能部位，开展设备BOM结构拆分，以便识别具有相对独立功能的部位及其关键零部件，构建资产设备BOM管理资料，与资产移交清单一并移交采购人。BOM结构举例见附件2。

### 24.其它

24.1 本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。附件5份。

24.2	在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、设计变更文件）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

24.3 本合同共十份，正本两份，副本八份。采购人持一正七副，供应商持一正一副，具同等法律效力。

（以下无正文）

采购人	：   （盖章）

法定或授权代表人：

供应商	：   （盖章）

法定或授权代表人：

签订日期：    年    月   日

附件1：

承 诺 书

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部：

我公司作为XXXXXXX工程的参建单位，为按规定做好参建期间新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，履行好《xxxx采购合同》约定的义务和责任，特做如下郑重承诺：

一、严格落实国家和地方各级政府以及相关管理单位关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的要求，自觉接受贵单位监督，对所负责工程范围内的新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作承担主体责任。

二、建立健全防控管理体系，编制疫情防控预案，认真履行疫情防控职责，采取包括但不限于以下措施，切实防范好工程建设过程中的疫情传播和扩散：

（一）切实加强工程现场管理。严格落实建筑工人实名制管理制度，实施工地封闭管理，严格管控人员出入工程建设现场。及时掌握参建人员的动态信息，加强检疫查验和健康防护，完善排查和登记制度，密切监测参建施工队伍等相关人员的健康状况，提供必要的卫生防护用品，保障参建人员的身体健康和生命安全。

（二）认真开展消毒防疫工作。要按照当地防疫部门要求，落实防疫消毒措施，对工地、宿舍、食堂等重点部位加大清洁、消毒和通风力度，做好垃圾清运、污水处理、沟渠及下水道疏通等工作，严禁垃圾偷倒乱倒，阻断疫情扩散和传播条件。

（三）一旦发现疑似疫情人员或来往疫区人员要立即采取隔离、送医等措施，并按规定程序向有关疫情防控部门和贵单位报告。

- 在新型冠状病毒感染肺炎疫情期间，若因我公司原因导致参建人员等群体发生疫情，由此产生的一切责任皆由我公司自行承担，对贵单位造成直接或间接损失以及不良影响的，我公司将承担全部赔偿责任并负责消除不良影响。

- 切实保障好工程质量和工期进度，落实好安全生产责任，确保疫情防控期间工程质量不减、标准不降、工期不拖、安全有序。

特此承诺。

承诺人：

二〇二〇年  月  日

附件2

空调冷水主机机组BOM结构（举例）

(集团公司委托项目）合同的补充协议

原合同号：

发包人： 广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

承包人：

业  主：广东省机场管理集团有限公司

鉴于 三期扩建工程 项目业主方为广东省机场管理集团有限公司，为明确发包人与承包人签订的合同号为     的《      合同》（以下简称“原合同”，金额为人民币：¥    元）的发票开具等相关事宜，经三方协商一致，签订本协议作为原合同之补充协议：

- 原合同中凡涉及承包人开具发票的条款均是指：以广东省机场管理集团有限公司为购买方的增值税专用发票或其它合法有效的增值税专用抵扣凭证。

- 业主开票信息：

- 公司名称：广东省机场管理集团有限公司

- 纳税人识别号：91440000190488448J

- 开户银行：工商银行广州市机场支行

- 银行账号：3602065209000396878

- 公司地址：广东省广州市白云区机场路282号

- 联系电话：020-86122784

二、原合同中凡涉及承包人提供的银行保函（包括但不限于履约保函、预付款保函等），受益人均应当为广东省机场管理集团有限公司。

三、除以上约定外，原合同约定的权利义务及相关风险均由发包人和承包人享有和承担。

原合同与本协议约定不一致的条款，以本协议约定内容为准。本协议未约定事宜，仍按原合同的条款执行。

本协议由三方盖章签字后生效，原件十一份，合同发包方执七份，合同承包方执两份，业主执两份。

（以下无正文）

发包人: 广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部（盖章）

法定或授权代表人签名：

承包人：        （盖章）

法定或授权代表人签名：

业  主：广东省机场管理集团有限公司（盖章）

法定或授权代表人签名：

签订日期：    年    月   日

- 第四部分

项目报价文件格式

# 附录1

供 应 商 登 记 函

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部:

我单位报名参加广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊工程空调水泵采购项目的报价，严格遵守有关规定，并按采购文件的规定，准时报送报价文件。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

年    月    日

报价企业概况表

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |
| 营业执照 | 1、编 号 | 2、营业范围 | 3、发照单位 |
| 现在职工 |  | 注册资本金（万元） |  |
| 法人代表 |  | 项目联系人 |  |
| 联系方式 | 手 机： 传 真： 邮政编码： E-mail： |  |  |

供应商名称（章）：

法定代表人或授权代表签字或签章：

日期：  年    月    日

# 附录2

附录2-1

报 价 函

项目名称：XXXX项目

致:  广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

根据贵方为  XXXX项目采购的采购公告，作为经供应商正式授权代表供应商_______                       ________(供应商名称和地址)的报价文件书签名方代表__________ __________(签名人全名, 职务), 在此提交项目报价文件, 正本一份, 副本四份。

签字人代表以此函申明并同意:

- 对随附报价表所规定的采购内容的总价为含税价人民币___            _元（大写： ________元）。

- 供应商将承担按照采购文件的所有条款履行合同的责任和义务。

- 供应商已详尽研究了所有采购文件包括修正文(如果有), 所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 供应商必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

- 供应商之报价文件有效期为自报价之日起90 个日历日。

- 供应商同意按照采购人可能提出的要求提供与其所递交报价文件有关的任何其它数据或信息。

- 我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价文件。

本报价文件连同贵方成交通知书应构成对双方均有约束力的合同, 直至正式合同编制完毕并生效。

供应商名称：									（盖公章）

法定代表人或授权代表签名或签章：

日期：

附录2-2

报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 含税报价单价（元） | 含税 报价合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备购置部分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 东四指廊 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 离心式冷却水泵 | 1.名称: 离心式冷却水泵 2.说明：配专用变频电机(自带风扇),最低稳定运行频率30Hz（水泵变频器由强电负责采购） 3.规格：双吸式 G=900CMH、H=220KPa、N=75.0KW，效率:大于等于84%，工作压力1000KPa（三用一备） 4.技术参数:电气特性:3Ph/380V/50Hz，转速:n<1500r/min，轴封:机械密封,配:原厂电动机连底座、弹簧减振器、进.出水压力表:0-1600KPa等及其他相关的各类部件，所配电机应能满足水泵在整条曲线内运行，其他详见采购文件技术规格书及设计图纸说明 5.技术要求:1)水泵选型时应按系统中实际并联的台数做选型,确保并联后曲线与管路曲线有合理交点且每台机的流量和扬程均满足设计要求；2)水泵性能曲线运行正常运行的最大流量应大于水泵工作点的流量的125%；3)在规定的环境条件下,水泵在整个性能曲线上的任何一点都应能连续运行,水泵电机功率应大于水泵在任何工作点所需轴功率的1.1倍；4)需满足《GB19762-2007 清水离心泵能效限定值及节能评价值》中节能限定值的要求；5)供应商应保证合同项下所提供的设备及部件是最新的、未使用过的、且是用优质的材料和工艺生产制造的；6)报价无需含配套水泵控制柜；7)技术需求书、采购文件及施工图的其他要求在报价中综合考虑。 6.离心式冷却水泵设备发生材料费、设备费、机械费、运输包装（含设备保险费用）、到货开箱及仓储、成品保护、质保期内的费用、调试、指导安装、行业验收、质量保证、设备铭牌及各类标记、售后服务、手册及其他有关技术资料等发生的相关费用及相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑； 7.其他：满足图纸要求并按采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主采购文件、技术要求及相关规范要求的成果； 8.计量方式：按台计取； | 台 | 4 |  |  |  |
| 2 | 离心式冷却水泵 | 1.名称: 离心式冷却水泵 2.说明：配专用变频电机(自带风扇),最低稳定运行频率30Hz（水泵变频器由强电负责采购） 3.规格：双吸式G=545CMH，H=220KPa，N=55.0KW效率:大于等于80%，工作压力1000KPa （一用一备） 4.技术参数:电气特性:3Ph/380V/50Hz，转速:n<1500r/min，轴封:机械密封,配:原厂电动机连底座、弹簧减振器、进.出水压力表:0-1600KPa等及其他相关的各类部件，所配电机应能满足水泵在整条曲线内运行，其他详见采购文件技术规格书及设计图纸说明 5.技术要求:1)水泵选型时应按系统中实际并联的台数做选型,确保并联后曲线与管路曲线有合理交点且每台机的流量和扬程均满足设计要求；2)水泵性能曲线运行正常运行的最大流量应大于水泵工作点的流量的125%；3)在规定的环境条件下,水泵在整个性能曲线上的任何一点都应能连续运行,水泵电机功率应大于水泵在任何工作点所需轴功率的1.1倍；4)需满足《GB19762-2007 清水离心泵能效限定值及节能评价值》中节能限定值的要求；5)供应商应保证合同项下所提供的设备及部件是最新的、未使用过的、且是用优质的材料和工艺生产制造的；6)报价无需含配套水泵控制柜；7)技术需求书、采购文件及施工图的其他要求在报价中综合考虑。 6.离心式冷却水泵设备发生材料费、设备费、机械费、运输包装（含设备保险费用）、到货开箱及仓储、成品保护、质保期内的费用、调试、指导安装、行业验收、质量保证、设备铭牌及各类标记、售后服务、手册及其他有关技术资料等发生的相关费用及相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑； 7.其他：满足图纸要求并按采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主采购文件、技术要求及相关规范要求的成果； 8.计量方式：按台计取； | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 离心式冷冻水泵 | 1.名称: 离心式冷冻水泵 2.说明：配专用变频电机(自带风扇),最低稳定运行频率30Hz（水泵变频器由强电负责采购） 3.规格：双吸式 G=480CMH，H=300KPa，N=75.0KW，效率:大于等于82%，工作压力1000KPa （三用一备） 4.技术参数:电气特性:3Ph/380V/50Hz，转速:n<1500r/min，轴封:机械密封,配:原厂电动机连底座、弹簧减振器、进.出水压力表:0-1600KPa等及其他相关的各类部件，所配电机应能满足水泵在整条曲线内运行，其他详见采购文件技术规格书及设计图纸说明 5.技术要求:1)水泵选型时应按系统中实际并联的台数做选型,确保并联后曲线与管路曲线有合理交点且每台机的流量和扬程均满足设计要求；2)水泵性能曲线运行正常运行的最大流量应大于水泵工作点的流量的125%；3)在规定的环境条件下,水泵在整个性能曲线上的任何一点都应能连续运行,水泵电机功率应大于水泵在任何工作点所需轴功率的1.1倍；4)需满足《GB19762-2007 清水离心泵能效限定值及节能评价值》中节能限定值的要求；5)供应商应保证合同项下所提供的设备及部件是最新的、未使用过的、且是用优质的材料和工艺生产制造的；6)报价无需含配套水泵控制柜；7)技术需求书、采购文件及施工图的其他要求在报价中综合考虑。 6.离心式冷却水泵设备发生材料费、设备费、机械费、运输包装（含设备保险费用）、到货开箱及仓储、成品保护、质保期内的费用、调试、指导安装、行业验收、质量保证、设备铭牌及各类标记、售后服务、手册及其他有关技术资料等发生的相关费用及相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑； 7.其他：满足图纸要求并按采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主采购文件、技术要求及相关规范要求的成果； 8.计量方式：按台计取； | 台 | 4 |  |  |  |
| 4 | 离心式冷冻水泵 | 1.名称: 离心式冷冻水泵 2.说明：配专用变频电机(自带风扇),最低稳定运行频率30Hz（水泵变频器由强电负责采购） 3.规格：双吸式G=290CMH，H=300KPa，N=37.0KW，效率:大于等于80%，工作压力1000KPa （一用一备） 4.技术参数:电气特性:3Ph/380V/50Hz，转速:n<1500r/min，轴封:机械密封,配:原厂电动机连底座、弹簧减振器、进.出水压力表:0-1600KPa等及其他相关的各类部件，所配电机应能满足水泵在整条曲线内运行，其他详见采购文件技术规格书及设计图纸说明 5.技术要求:1)水泵选型时应按系统中实际并联的台数做选型,确保并联后曲线与管路曲线有合理交点且每台机的流量和扬程均满足设计要求；2)水泵性能曲线运行正常运行的最大流量应大于水泵工作点的流量的125%；3)在规定的环境条件下,水泵在整个性能曲线上的任何一点都应能连续运行,水泵电机功率应大于水泵在任何工作点所需轴功率的1.1倍；4)需满足《GB19762-2007 清水离心泵能效限定值及节能评价值》中节能限定值的要求；5)供应商应保证合同项下所提供的设备及部件是最新的、未使用过的、且是用优质的材料和工艺生产制造的；6)报价无需含配套水泵控制柜；7)技术需求书、采购文件及施工图的其他要求在报价中综合考虑。 6.离心式冷却水泵设备发生材料费、设备费、机械费、运输包装（含设备保险费用）、到货开箱及仓储、成品保护、质保期内的费用、调试、指导安装、行业验收、质量保证、设备铭牌及各类标记、售后服务、手册及其他有关技术资料等发生的相关费用及相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑； 7.其他：满足图纸要求并按采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主采购文件、技术要求及相关规范要求的成果； 8.计量方式：按台计取； | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 西四指廊 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 离心式冷却水泵 | 1.名称: 离心式冷却水泵 2.说明：配专用变频电机(自带风扇),最低稳定运行频率30Hz（水泵变频器由强电负责采购） 3.规格：双吸式 G=900CMH、H=220KPa、N=75.0KW，效率:大于等于84%，工作压力1000KPa（两用一备） 4.技术参数:电气特性:3Ph/380V/50Hz，转速:n<1500r/min，轴封:机械密封,配:原厂电动机连底座、弹簧减振器、进.出水压力表:0-1600KPa等及其他相关的各类部件，所配电机应能满足水泵在整条曲线内运行，其他详见采购文件技术规格书及设计图纸说明 5.技术要求:1)水泵选型时应按系统中实际并联的台数做选型,确保并联后曲线与管路曲线有合理交点且每台机的流量和扬程均满足设计要求；2)水泵性能曲线运行正常运行的最大流量应大于水泵工作点的流量的125%；3)在规定的环境条件下,水泵在整个性能曲线上的任何一点都应能连续运行,水泵电机功率应大于水泵在任何工作点所需轴功率的1.1倍；4)需满足《GB19762-2007 清水离心泵能效限定值及节能评价值》中节能限定值的要求；5)供应商应保证合同项下所提供的设备及部件是最新的、未使用过的、且是用优质的材料和工艺生产制造的；6)报价无需含配套水泵控制柜；7)技术需求书、采购文件及施工图的其他要求在报价中综合考虑。 6.离心式冷却水泵设备发生材料费、设备费、机械费、运输包装（含设备保险费用）、到货开箱及仓储、成品保护、质保期内的费用、调试、指导安装、行业验收、质量保证、设备铭牌及各类标记、售后服务、手册及其他有关技术资料等发生的相关费用及相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑； 7.其他：满足图纸要求并按采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主采购文件、技术要求及相关规范要求的成果； 8.计量方式：按台计取； | 台 | 3 |  |  |  |
| 6 | 离心式冷却水泵 | 1.名称: 离心式冷却水泵 2.说明：配专用变频电机(自带风扇),最低稳定运行频率30Hz（水泵变频器由强电负责采购） 3.规格：双吸式 G=435CMH、H=220KPa、N=37.0KW，效率:大于等于83%，工作压力1000KPa（一用一备） 4.技术参数:电气特性:3Ph/380V/50Hz，转速:n<1500r/min，轴封:机械密封,配:原厂电动机连底座、弹簧减振器、进.出水压力表:0-1600KPa等及其他相关的各类部件，所配电机应能满足水泵在整条曲线内运行，其他详见采购文件技术规格书及设计图纸说明 5.技术要求:1)水泵选型时应按系统中实际并联的台数做选型,确保并联后曲线与管路曲线有合理交点且每台机的流量和扬程均满足设计要求；2)水泵性能曲线运行正常运行的最大流量应大于水泵工作点的流量的125%；3)在规定的环境条件下,水泵在整个性能曲线上的任何一点都应能连续运行,水泵电机功率应大于水泵在任何工作点所需轴功率的1.1倍；4)需满足《GB19762-2007 清水离心泵能效限定值及节能评价值》中节能限定值的要求；5)供应商应保证合同项下所提供的设备及部件是最新的、未使用过的、且是用优质的材料和工艺生产制造的；6)报价无需含配套水泵控制柜；7)技术需求书、采购文件及施工图的其他要求在报价中综合考虑。 6.离心式冷却水泵设备发生材料费、设备费、机械费、运输包装（含设备保险费用）、到货开箱及仓储、成品保护、质保期内的费用、调试、指导安装、行业验收、质量保证、设备铭牌及各类标记、售后服务、手册及其他有关技术资料等发生的相关费用及相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑； 7.其他：满足图纸要求并按采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主采购文件、技术要求及相关规范要求的成果； 8.计量方式：按台计取； | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 离心式冷冻水泵 | 1.名称: 离心式冷冻水泵 2.说明：配专用变频电机(自带风扇),最低稳定运行频率30Hz（水泵变频器由强电负责采购） 3.规格：双吸式 G=480CMH，H=250KPa，N=45.0KW，效率:大于等于83%，工作压力1000KPa （两用一备） 4.技术参数:电气特性:3Ph/380V/50Hz，转速:n<1500r/min，轴封:机械密封,配:原厂电动机连底座、弹簧减振器、进.出水压力表:0-1600KPa等及其他相关的各类部件，所配电机应能满足水泵在整条曲线内运行，其他详见采购文件技术规格书及设计图纸说明 5.技术要求:1)水泵选型时应按系统中实际并联的台数做选型,确保并联后曲线与管路曲线有合理交点且每台机的流量和扬程均满足设计要求；2)水泵性能曲线运行正常运行的最大流量应大于水泵工作点的流量的125%；3)在规定的环境条件下,水泵在整个性能曲线上的任何一点都应能连续运行,水泵电机功率应大于水泵在任何工作点所需轴功率的1.1倍；4)需满足《GB19762-2007 清水离心泵能效限定值及节能评价值》中节能限定值的要求；5)供应商应保证合同项下所提供的设备及部件是最新的、未使用过的、且是用优质的材料和工艺生产制造的；6)报价无需含配套水泵控制柜；7)技术需求书、采购文件及施工图的其他要求在报价中综合考虑。 6.离心式冷却水泵设备发生材料费、设备费、机械费、运输包装（含设备保险费用）、到货开箱及仓储、成品保护、质保期内的费用、调试、指导安装、行业验收、质量保证、设备铭牌及各类标记、售后服务、手册及其他有关技术资料等发生的相关费用及相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑； 7.其他：满足图纸要求并按采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主采购文件、技术要求及相关规范要求的成果； 8.计量方式：按台计取； | 台 | 3 |  |  |  |
| 8 | 离心式冷冻水泵 | 1.名称: 离心式冷冻水泵 2.说明：配专用变频电机(自带风扇),最低稳定运行频率30Hz（水泵变频器由强电负责采购） 3.规格：双吸式 G=230CMH，H=250KPa，N=22.0KW，效率:大于等于82%，工作压力1000KPa （一用一备） 4.技术参数:电气特性:3Ph/380V/50Hz，转速:n<1500r/min，轴封:机械密封,配:原厂电动机连底座、弹簧减振器、进.出水压力表:0-1600KPa等及其他相关的各类部件，所配电机应能满足水泵在整条曲线内运行，其他详见采购文件技术规格书及设计图纸说明 5.技术要求:1)水泵选型时应按系统中实际并联的台数做选型,确保并联后曲线与管路曲线有合理交点且每台机的流量和扬程均满足设计要求；2)水泵性能曲线运行正常运行的最大流量应大于水泵工作点的流量的125%；3)在规定的环境条件下,水泵在整个性能曲线上的任何一点都应能连续运行,水泵电机功率应大于水泵在任何工作点所需轴功率的1.1倍；4)需满足《GB19762-2007 清水离心泵能效限定值及节能评价值》中节能限定值的要求；5)供应商应保证合同项下所提供的设备及部件是最新的、未使用过的、且是用优质的材料和工艺生产制造的；6)报价无需含配套水泵控制柜；7)技术需求书、采购文件及施工图的其他要求在报价中综合考虑。 6.离心式冷却水泵设备发生材料费、设备费、机械费、运输包装（含设备保险费用）、到货开箱及仓储、成品保护、质保期内的费用、调试、指导安装、行业验收、质量保证、设备铭牌及各类标记、售后服务、手册及其他有关技术资料等发生的相关费用及相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑； 7.其他：满足图纸要求并按采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主采购文件、技术要求及相关规范要求的成果； 8.计量方式：按台计取； | 台 | 2 |  |  |  |
| 二 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设计与设计联络费 | 1.工作内容：图纸深化设计与设计联络费； 2.满足图纸要求并按采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主采购文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.计量方式：按项计取； | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 技术培训费 | 1.工作内容：供应商应对采购人的技术人员和操作维修人员进行现场培训和工厂培训； 2.满足图纸要求并按采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主采购文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.培训发生措施费（项目人员用房、安装现场水电费）、其他措施费、相关政府税费及其他费用等在综合单价内综合考虑； 4.计量方式：按项计取； | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 试运行费 | 1.工作内容：检验其设计、制作、操作性和功能； 2.满足图纸要求并按采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主采购文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.驻场协助试运行发生措施费（项目人员用房、安装现场水电费）、其他措施费（含水电费）、相关政府税费及其他费用等在综合单价内综合考虑； 4.计量方式：按项计取； | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 陪伴运行费 | 1.工作内容：3个月； 2.满足图纸要求并按采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主采购文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.驻场协助维保陪伴运行发生措施费（项目人员用房、安装现场水电费）、其他措施费、相关政府税费及其他费用等在综合单价内综合考虑； 3.计量方式：按项计取； | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | BIM配合费 | 1.工作内容：服从航站楼机电安装单位安排，配合机电安装单位完成航站楼BIM模型建模工作，提供相应的设备管线BIM模型； 2.满足图纸要求并按采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主采购文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.计量方式：按项计取； | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 检测、维修设备及工具 | 1.详见采购文件要求； 2.满足图纸要求并按采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主采购文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.计量方式：按批计取； | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 备品、备件供应 | 1.详见采购文件要求； 2.满足图纸要求并按采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主采购文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.计量方式：按批计取； | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计（一+二） |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：									（盖公章）

法定代表人或授权代表签名或签章：

日期：

附录2-3

工程量清单（同上）

# 附录3 诚信承诺函及企业承诺

3.1诚信承诺函

致：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

我司承诺我司（包括独立法人及关联公司和自然人）不存在以下情况，如有造假行为，我公司愿意无条件接受采购人的以下处理：

1.近三年，我司没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；

2.近三年，我司（包括其关联公司）未与广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼或仲裁；

3.我司非联合体报价。

上述承诺如有造假行为，我司愿意无条件接受采购人的以下处理：

1.取消本项目报价、成交资格，并在相关网站公示；

2.由采购人没收合同履约保证金；

3.三年至六年内停止或禁止参加广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位的所有采购项目；

4.对不良行为予以纪录，并进行公告；

5.报广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部备案；

6.其他行政处理决定。

供应商名称：									（盖公章）

法定代表人或授权代表签名或签章：

日期：

## 3.2企业承诺

企业承诺

致：

我公司就参加 XXXX项目，作出郑重承诺：

在项目采购、实施、运行过程中严格遵守贵公司相关管理规定。承诺如违反，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，禁止参加广东省机场管理集团有限公司本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位的所有采购项目。特此承诺！

供应商名称：									（盖公章）

法定代表人或授权代表签名或签章：

日期：

# 附录4

## 4.1法定代表人证明书

法定代表人证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年   月   日

经营期限：

姓名：         性别：     年龄：     职务：

系                           （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：									（盖公章）

法定代表人：						（签字或盖章）

日期：

附件：法定代表人身份证正反面复印件并加盖供应商公章。

## 4.2法定代表人授权书

法人授权委托书

致：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我司代理人。代理人根据授权，以我司名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改项目编号为    的  （项目名称）   报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我司承担。

授权委托期限：自      年   月   日至      年   月   日止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商：                               （公章）

法定代表人：             （签字或盖章）

代理人：            （签字或签章）性别：      年龄：

代理人身份证号码：                        职务：

授权委托日期：

附：代理人的身份证正反面复印件并加盖供应商公章。

# 附录5

国家企业信用信息公式系统网站（www.gsxt.gov.cn）截图格式要求

注：供应商须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示供应商单位名称及列入严重违法失信企业名单信息，否则将被认定为无效报价文件。

# 附录6

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）截图格式要求

注：供应商须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示供应商单位名称及列入信息，否则将被认定为无效报价文件。

# 附录7

组织机构和人员

## 7.1	组织机构

供应商应提供拟委派本项目的管理机构和组织机构图，并在图中表明与供应商总部的关系。注明在项目组织机构图中各主要设计人员的具体安排情况。

## 7.2	现场主要人员安排

供应商应列出拟在本项目中任职的主要管理人员和专业人员的安排，应包括项目负责人，专业负责人、投入本项目的主要人员等，详见如下表格（各表格可按供应商的情况扩展与扩充）：

本项目主要管理与技术人员安排（表一）

| 序号 | 职务 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职称 | 专业 | 主要资历简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ……专业负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 主要人员 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其它主要人员（*） …… |  |  |  |  |  |  |

*指除表中提到的人员外，供应商认为有必要加入的其他方面的本项目主要管理与技术人员。

主要人员简历与经验（表二）

（至少列写5人）

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 职务职称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时 间 | 简历与经验简述 |  |  |  |  |  |  |

注：项目负责人及专业负责人业绩须提供证明材料。

# 附录8

供应商的类似业绩

| 项目 | 工程规模及内容 | 完工时间 | 合同价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：近 年内业绩（以合同签订日期为准）。

# 附录9

企业获奖业绩表

供应商应列出近  年内的获奖业绩，应附上相关证明材料。详见如下表格（各表格可按供应商的情况扩展与扩充）：

| 序号 | 项目名称 | 获奖时间 | 颁发单位备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：提供获奖证书复印件。

- 第五部分

- 采购人需求书

# 采购人需求书

### 1、技术要求

1．1概述

1．1．1工程概述

- 广州白云国际机场东四西四指廊航站楼的南面与T1航站楼相接，北面与T2航站楼相接，东四指廊及连接楼地上三层、地下一层；西四指廊及连接楼地上二层、地下一层；东四西四指廊总建筑面积约为14.4万平方米。

1．1．2采购范围

本次采购项目主要包括以下几项内容：

- 供应商应提供满足本项目采购图纸及设备清单要求的空调水泵及相关配套设备，并应负责所有提供设备的指导安装、调试、试运行、培训、验收、陪伴运行、售后服务等相关工作。

- 根据采购人所提供的清单编制相应的竣工图及竣工资料。

- 供应商应配合采购人、总承包单位和机电安装单位完成的其他相关工作。

- 供应商应配合进行设计联络及深化设计。

1．1．3工作界面

1.1.3.1由供应商提供的设备主要包括：

- 东四西四指廊的空调水泵，数量、规格详见采购图纸；

- 图纸中应由空调水泵厂家配合的其他工作。

1.1.3.2空调水泵由供应商负责提供，机电单位负责安装。

1．1.  4  交货要求

（1）交货地点：东四西四指廊工程施工现场，按采购人指定地点落地卸货，办理相关交接手续。

（2）交货期：

工期安排：项目成交后采购人会根据现场施工进度与供应商明确交货日期，并不得晚于2023年3月30日，采购人会提前1个月通知供应商具体交货日期，供应商必须在交货日期前将货物运往采购人指定地点并完成相关到货手续。交货后供应商必须在2023年10月30日前完成所有设备的指导安装、调试、试运行、竣工验收等工作，具体工期服从采购人安排。

（3）系统设备、检测设备、备品备件、专用工具必须按采购人要求单独分箱包装，并在外包装上标明设备名称、编号，以方便区分。所有设备、线缆等需要包装的货物必须使用原厂包装。

（4）供应商所提供的所有货物由机电安装单位负责安装，应根据采购人的工期要求按时送达施工现场，并办理相关手续移交给安装单位。

1．1．5 产品标准和规范

（1）采购人需求是采购文件的组成部分，内容包括详细规格、条款、资料及有关文件。报价人必须按采购文件的要求逐项作出实质性应答，主要性能指标必须填入技术参数表。采购人需求书中的任何偏差都必须列入报价文件中的技术偏差表，如所报参数有偏差，必须优于采购人需求书的参数。任何不按此要求的报价文件将承担被拒绝接受的风险。成交后供应商在合同谈判中的任何偏差都不得超越此偏差表中已被采购人确认的条款。

（2）报价技术文件应包括报价产品的完整样本或检测证明。

（3）报价文件中所有应答都不能照抄、复制采购文件所列的条款、指标和参数。如所报的技术参数与本采购人需求书有偏差，其技术参数必须要优于采购人需求书的参数。

（4）供应商需按本采购文件的要求完成设备的设计、制造、检测、运输、安装或指导安装、调试、试运行、售后服务工作，并按上述顺序提交所需的资料。

（5）本采购文件仅为设备的主要要求，不作为完整、详细的要求，供应商应负责设备的设计，并保证满足本采购文件的要求。同时，供应商还应提供本采购文件中未描述的，但为保证设备能正常有效运行所需要的详细要求。

（6）本采购文件提出的是最低限度的技术要求，供应商应提供符合本采购文件和工业制造标准的优质、成熟的产品。

（7）本采购文件所使用的标准如与供应商所执行的标准发生矛盾时，按高的标准执行。供应商并应在报价文件中加以注明，并附上引用的标准。

（8）如果没有特别说明，供应商在报价文件中所提供的所有设备、仪器和工具均视为包含在对本采购文件的报价中。

（9）在合同生效后，供应商应配合采购人进行在执行合同过程中与土建、系统集成的接口标准及其他设备配合等方面的技术协调，并对工作作适当安排。所有安排必须取得采购人的书面同意。如果发生争议，应由采购人裁决，各方都应遵守，并不得借此要求增加费用或延长工期。供应商应承担全部义务和责任，以完成采购人安排或指示的所有工作。

（10）供应商应对报价内容所涉及的专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼和费用均与采购人无关。

（11）供应商应根据标书要求提供中文报价文件，包括图纸、电子文件等。

（12）采购文件所列举的规范如有过期或更新的，供应商应按照最新的国家相关建设、行业、验收、法律等法规的要求执行。

1．2技术资格能力

详见采购文件“3. 合格供应商资格条件”。

1．3  技术参数总体要求

在本采购人需求书中描述的所有设备应适应现场的下列条件，供应商在选择所提供的设备时，应满足这些条件。广州白云机场地处亚热带，受海洋性气候影响，气候温和、湿润和有轻度盐雾腐蚀，供应商应充分考虑。

室外温度：0℃~45℃

环境最大相对湿度： 98%

电器设备接地电阻：≤1Ω

设备工作时间：（1）年工作时间：365天；（2）日工作时间：24小时

1.4 东四西四指廊空调水泵技术参数要求

1.4.1  选型要求

（1）设备必须满足本采购人需求书和施工设计图纸上所列要求。

（2）水泵须按高效机房的要求进行选型，按照ISO5199（GB5656-2008《离心泵 技术条件(Ⅱ类)》）等相关规范生产。水泵选型时应按系统中实际并联的台数做选型，确保并联后曲线与管路曲线有合理交点且每台机的流量和扬程均满足设计要求。

其中，水泵的部分参数要求详见下表：

| 东四指廊系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 流量 | 扬程 | 功率 | 效率 | 备注 |
|  |  | 台 | CMH | m | kW |  |  |
| E4-LDP-03~06 | 冷冻水泵 | 4 | 480 | 30 | 75 | ≥82% | 双吸泵 |
| E4-LDP-01～02 | 冷冻水泵 | 2 | 290 | 30 | 37 | ≥80% | 双吸泵 |
| E4-LQP-03~06 | 冷却水泵 | 4 | 900 | 22 | 75 | ≥84% | 双吸泵 |
| E4-LQP-01～02 | 冷却水泵 | 2 | 545 | 22 | 55 | ≥80% | 双吸泵 |
| 西四指廊系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 流量 | 扬程 | 功率 | 效率 | 备注 |
|  |  | 台 | CMH | m | kW |  |  |
| W4-LDP-03～05 | 冷冻水泵 | 3 | 480 | 25 | 45 | ≥83% | 双吸泵 |
| W4-LDP-01～02 | 冷冻水泵 | 2 | 230 | 25 | 22 | ≥82% | 双吸泵 |
| W4-LQP-03～05 | 冷却水泵 | 3 | 900 | 22 | 75 | ≥84% | 双吸泵 |
| W4-LQP-01～02 | 冷却水泵 | 2 | 435 | 22 | 37 | ≥83% | 双吸泵 |

（3）水泵运行范围内的综合效率应符合JB3559标准或其它国际公认的等效标准。

（4）报价时提供水泵运行曲线。在规定的环境条件下，水泵在整个性能曲线上的任何一点都应能连续运行。水泵的转速变化后的特性曲线，应保证压力与流量的平方的正比关系，确保水泵在较高效率区域内运行和正确体现压力变化与流量需求的对应关系。

（5）水泵的振动测量方法和要求应符合GB10889标准的等级规定。

（6）水泵的噪声测量应符合GB10890标准，在水泵机组前后1m，高度1.5m处测得的噪音平均值≤85dB。

（7）每台水泵的性能试验在制造厂内试验台上进行（按原产国或GB3216标准的等级规定执行）。报价时提供水泵出厂试验的测试特征曲线和测试报告。测试内容包括：水泵流量、扬程、转速、效率及功率等。

（8）水泵技术标准及电动机配置功率等技术条件按照ISO5199（或GB5656《离心泵 技术条件(Ⅱ类)》）技术规范执行；项目成交后所有水泵均按照ISO 1940 G6.3级进行动静平衡测试及叶轮水力平衡试验并提供测试报告。

（9）水泵、电动机（不包括轴承和密封圈）的正常运行寿命≧20年（按10万小时计）。轴承、密封的工作寿命大于6万小时。

（10）水泵应配专用变频电机（自带风扇）。

（11）水泵的工作压力为1000KPa，转速≤1500rpm。

（12）电压:3Φ/380V/50HZ，允许电压偏差:+10%。

（13）供应商在项目成交后需接受业主或设计院的深化意见，深化设计后的技术标准不低于技术规范书的要求。

1.4.2  水泵构造

（1） 型式：应根据设计图纸要求采用双吸式离心水泵。

（2） 泵壳：泵壳采用灰铸铁或同等及以上的材料铸造而成。能承受采购文件和设计要求的工作压力和试验压力，泵壳承压≥1.0MPa。按照GB5656《离心泵 技术条件(Ⅱ类)》规范执行水压试验，每台水泵的水压试验压力不小于标称额定承压的1.5倍。试验压时，上下泵壳间不得出现渗水和漏水，不得出现任何损坏。报价时提供试验结果报告。

（3） 主轴与主轴套：主轴采用316不锈钢或同等及以上的材料锻造而成，有足够的机械强度、刚度、耐疲劳强度。水泵制造商负责水泵轴和电动机轴的连接装置的设计、制造，确保配合精度。与主轴密封相对应的主轴部位，设置经表面硬化处理的316不锈钢轴套。轴套可靠地固定在轴上，并防止轴与轴套之间液体的渗漏。

（4） 叶轮：叶轮采用抗汽蚀性能良好的青铜合金或不锈钢或同等及以上的材料整体浇铸而成，按ISO1940/1标准的G6.3级标准经动平衡校正合格，供货时提供校正报告。叶轮的直径在工厂中经计算机计算选择，在出厂前叶轮已经切割至用户实际需要的大小。

（5） 耐磨环：可替换无铅青铜磨损环，磨损环的材料等级为ASTM148，C95400或同等材料，设置在外壳及叶轮两边。

（6） 轴承：水泵轴承采用耐磨损和润滑性能好的不锈钢或性能更优的材料制成。轴承采用重型油脂润滑球形轴承，可更换时不能影响管路连接。

（7） 主轴密封：轴封采用碳陶瓷机械密封或自动冲洗机械密封或更优方式。

（8） 泵座：泵座采用灰铸铁铸造或型钢焊接或同等及以上的材料。原厂配置弹簧减振支架，提供水泵弹簧减振器及其安装大样，提供水泵减振做法的要求。

（9） 联轴器：联轴器采用碳钢或同等及以上的材料制作。应采用加长弹性联轴器，便于检修拆装，在维修时无须移动、拆卸电动机。联轴器设防护罩。防护罩能罩住联轴器所有的旋转部件。

（10）进出水管法兰：水泵进出水管法兰承压应符合GB2555标准。

（11）其它：泵的寿命不仅是泵有足够的强度和刚度，还应满足必需的汽蚀余量（GB/T13006），以承受各种正常操作和异常状况，诸如出流阀关闭时的正常启动和停机，压力水倒流引起的倒转，由于断电及紧急停车而引起的水力瞬变。

1.4.3  电机

（1） 要求采用变频电机（自带风扇），变频运行范围为5~50HZ，最低稳定运行频率30Hz。

（2） 电机效率数值大于等于《电动机能效限定值及能效等级》GB18613-2020 中二级能效要求；电机能效等级满足新国家标准GB2 级能效。

（3） 电动机绝缘等级：F级，防护等级：IP55，温升按B 级考核，应具有过热保护功能。

（4） 水泵电机功率应大于水泵在任何工作点所需轴功率的1.1倍，参数工作点综合效率含水泵效率、电机效率、传动效率，水泵综合效率要求见上述设备参数表。水泵额定流量应小于等于最大流量的75%，电机功率按全流量不过载配置。

（5） 电动机噪声应符合本采购人需求书所列的国家标准或与其等效的标准。

（6） 在环境温度及现场条件下每台泵水泵配置的电动机必须能保证水泵达到额定的、正常的运行。

（7） 水泵工作点效率满足设备表要求的同时，还需满足《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762中节能评价值要求。

1.5 设备元器件参考品牌

供应商可以使用相当于或高于如下表要求的品牌或厂家:

| 序号 | 设备及材料 | 安装使用位置或技术要求 | 品牌名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机 |  | - ABB - 西门子（SIEMENS） - GE - 水泵厂家原厂配套电机（附带原厂配套证明） |
| 2 | 轴承 |  | - 1、SKF - 2、NSK - 3、FAG |

### 2、资料要求

供应商在报价时应提供中文版的资料。供应商应按照要求向采购人提供下述图纸及技术文件（包括电子文件），但不仅限于以下内容。

2．1报价时需提供的资料

- 提供设备清单（包括设备附件清单）

- 技术资格能力：

- 制造厂及主要配套部件厂的技术资格能力；

- 设备的制造许可证、出厂许可证、性能测试报告和检测记录的样本；

- 根据标书要求所提供的产品样本、曲线图；

- 同类工程业绩；

- 采用的标准、规范，与本采购人需求书所列标准、规范的差异点；

- 负责管理本项目实施的人员组成名单，包括职务、职称及简单履历。

- 技术资料：

（a）设备的设计方案及产品特点。

（b）设备设计制造及验收和性能测试采用的标准和规范。

（c）主要配套部件的特性参数及整机的运行曲线，技术数据表、运行噪声值。

(d) 设备各主要部件材质、规格、型号、产地和制造厂家名称。

(e) 外购配套设备相关检测报告（包含润滑油的检测报告）、产品合格证、生产厂家名称和产地。

- 图纸资料

（a）设备构造示意图及外形尺寸。

（b）土建基础指导图，设备的安装细则、设备荷载参数及其要求。（含土建基础尺寸、维护检修空间尺寸、预埋件图、连接紧固指导图）以及与工程施工需要的相关资料。

（c）设备配套减振装置性能说明及安装指导图。

（d）设备起动、控制原理图，起动柜、控制柜布线图。

(e) 设备自动化元器件和电气参数详细说明，控制因素表列等。

（f）与设备监控系统接口的机组控制器相互关系图和布线图。

（g）提供整机详细零件分解图

- 维修、保养

（a）设备维修保养说明书；

（b）质保期后5年的备品备件清单及其报价（价格单列，不计入总价）；

（c）免费提供专用检测设备和专用维修工具，并列清单；

(6) 计划

（a）设备安装、调试、操作、维护和技术培训计划。

(7)  本采购文件的资料表格。

(8)  本采购人需求书要求的其他资料。

2. 2 签约后需要提供的资料

2．2．1总体要求

供应商应根据下述要求签约后应提供6套中文资料。

- 在签约后，供应商应编制一份详细的计划表供采购人核准。该计划表包括设备及主要部件的设计、制造、检验和装运等有关重大步骤和事件的时间和地点，以及供应商提交资料的内容、时间、地点和方式。该计划表必须满足设计、安装、调试等实施工作的进展要求。

- 资料应使用国际计量单位制。所提交的图纸及文件均应清晰、完整，并应有编号、合同号和盖有供应商已作过检查的印记。各项设备的图纸上还应有制造厂商的名称。

- 资料应符合标书要求，否则采购人有权拒收。重新提交而引起的任何费用以及由此造成的工程延误由供应商负全部责任。

- 只有被采购人批准的图纸及有关文件才可用于工程实施。根据设计要求，供应商在供货前需要对设备进行深化设计的，经监理、设计、采购人的批准后实施，深化设计不作费用调整。

- 如果技术文件发生短缺、损失或损坏，供应商应在收到采购人通知后一周内补齐这部分文件。如因供应商提交了不完整或不正确的图纸及数据，引起制造、安装或调试延误和造成的损失，供应商应负全部责任。

- 除标书中已规定资料外，供应商也应根据设备的具体情况提供其他与采购人方有关的资料各两份。

2．2．2  提供的资料

- 设备说明：

- 详细的计划表；

- 设备及部件说明，包括：设备的供货范围；结构、原理、详细性能、特性及参数等；

- 设备的安装说明及基础详图，包括现场的吊装、装配；

- 设备制造质量资料及质量保证书；

- 装卸、运输及存储说明；

- 提交备品备件、有特殊用途的工具、消耗品、替代材料等清单；

- 设备在设计、制造、检验、装运、指导安装、调试等过程中的主要事件的记录；

- 合格证，包括产品合格证、部件合格证、材料合格证等；

- 设备测试、调试、起动、运行、维护保养手册及操作说明书。

（2） 设备测试、试验文件

（a）设备的工厂试验计划和试验报告。

（b）出厂试验报告、产品合格证。

（c）授权质量监督部门的检测报告；

（d）相关设备试验及测试报告，现场试验大纲，试验设备及仪器清单。

（e）调试及试运行报告，及在调试期间供应商的其他所有报告。

（f）外协、外购配套设备相关检测报告（包含润滑油的检测报告）、产品合格证、生产厂家名称和产地。

(3)  最终图纸

最终完成的设备总装图、相关图表、计划和表列，包括设备组装后的外型图及外型尺寸、主要部件图及其尺寸、设备与系统联接的接口、性能参数、电气原理图、控制原理图等。

（4）中文版的设备操作维修手册：

提供全套的安装、维护、使用、操作和故障分析排除手册和指南等。

- 该手册在试运行前一个月提交6套；

- 所有设备的规格；

- 所有设备的调试手册；

- 操作方法及程序；

- 维护保养，包括：

·总的要求及安全措施；

·供应商建议的定期保养时间及项目；

·供应商的设备系列号。

- 维修，包括：

·设备和部件常见故障说明；

·建议的紧急安全程序；

·紧急维修点的电话、地址及与负责人的联系方式；

·维修项目及方法；

·特殊工具和备品备件清单；

·维修图册及有关资料。

- 安全技术。

（5）中文版的技术人员培训手册及培训所需的所有资料。

（6）设备交货装箱清单；

（7）本采购人需求书要求的其它资料。

### 3、工程实施要求

3．1供应商的职责

- 供应商将负责设备的现场安装督导，单台及多台设备的调试及联合试运行，并指导使用单位的有关人员进行设备调试及控制的操作运行。以及供应商在设备正式投运前，对设备进行全面检查和维护。并对保修期内设备质量及正常运行负责。设备的安装指导工作应以中文进行。供应商应提供所有调试和试运行所需的工具、材料、仪器及劳务。一切费用由供应商负责。供应商进入现场应服从总包、机电单位管理，相关费用综合考虑。

- 在设备安装、调试及试运行期间，供应商必须委派下列人员进入现场：

- 现场负责人；

b．指导设备安装人员；

c．现场设备装配人员（如设备需要装配）；

d．调试和试运行人员。

上述a、b、d三项人员必须是具有安装和调试同类设备5年以上工作经验的工程师，采购人认为不合格时有权要求更换。供应商必须在接到采购人通知后15天内派这些有关人员到达现场，在没有得到采购人允许前，供应商不能更换或撤走任何一名人员。

上述a、b、c、d四项人员费用供应商自理。

- 供应商必须定期参加现场会议，积极配合采购人工作，服从施工总承包或设备安装施工单位的协调管理工作，圆满解决安装、调试和试运行中的所有问题。

- 服从指挥部疫情防控管理，费用自行承担，包括人员进场隔离、封闭管理、核酸检测费用等。

3．2 包装运输要求

供应商提供的设备包装应符合最新GB／T17384《机电产品包装通用技术条件》及相关标准的规定。

设备的运输、包装和仓储应满足施工安装的要求，都应正确妥善地保护，避免化学及机械的侵蚀及损坏，已损坏的设备将不被接受。

备件和检测维修工具应与设备分开包装。这些箱盒应适合于储存。储存年限应在包装上予以说明。所有备件应加上标签。

设备运抵工地现场采购人指定位置后应由供应商自行卸车，本次采购中应包含此费用并计入总价。

3．3  安装及指导安装

- 供应商应在项目成交后15天内向采购人提供设备图纸和有关说明，配合土建单位施工基础，并应满足施工进度要求。

- 在设备安装之前，供应商应该对设备安装处的土建基础尺寸进行检查。由于供应商变动安装条件引起的费用应由供应商承担。

- 设备装置起重运送时必须保证安全。

- 设备安装及调试期间，供应商应派遣不少于2名具有安装及调试该机型3年以上经验的专业调试工程师在现场对设备安装进行督导，并完成调试工作

3．4 试验、调试和试运行

3．4．1  工厂试验

供应商提供的设备必须在工厂内进行全面的性能试验，试验应按照相应的标准进行。相关试验应在工厂经国家鉴定或采购人认可的专用试验台内，进行全面性的试验证实其设计工况下的全面性能，以及运行可靠性，并应提供详尽的经签署的试验合格的报告。试验所采用的仪器全部应符合相应标准的要求。

3．4．2  出厂检验

每台设备应做出厂检验，未通过出厂检验的设备将被认为不合格，采购人将不予接收，同时供应商应在不影响工程计划进度的日程时间内及时更换，并通过测试。

3．4．3  测试、调试

3．4．3．1  供应商有责任独立完成每台合同设备的现场测试和调试，并参与由采购人主持的系统的联动和初步验收测试。供应商派驻现场调试人员，负责单机及多机运行和系统诸设备联合运行的开机、测试和调试以及初步验收。

3．4．3．2  现场测试和调试，各项测试结果符合最新的国家相关规范标准以及本采购文件和相关要求。

3．4．3．3  现场测试和调试完成后，双方将在测试报告上签字认可。如在测试过程中，发现任何不符合采购人需求书中的要求，供应商应在二周内免费维修或更换合同设备相应不合格部分，以确保合同设备的性达到要求。

3．4．3．4如果一台设备主要部件出现三次不符合本采购文件要求的问题，供应商应将更换整机设备。

3．4．3．5现场的测试和调试过程中，采购人对机组的技术性能或质量如有任何疑问，采购人有权选择双方认可具有法定检测资质的第三方，授权其按照本采购文件要求的相关技术条款及标准测试设备的性能和质量，测试结果由双方认可。如测试结果不符合采购人需求书要求，供应商有责任更换设备并承担由此引起的一切费用。反之，采购人承担由此而引起的一切费用。

3．4．4  试运行

供应商应根据业主批准的调试和试运行大纲进行工作，调试和试运行应在业主、监理代表在场的情况下进行，并提交所有的记录和报告。由于供应商原因造成的调试和试运行失败引起的费用和延误由供应商负责。设备投入生产运行后，供应商须至少跟踪调试运行一个完整的空调供冷季。

3．5 变更

3．5．1供应商在设备和系统上做出任何超出合同规定的调整，必须经过采购人和监理工程师的同意。如果发现设备或系统的性能指标已严重影响工程的质量和进度，供应商必须事先取得采购人和监理工程师的同意才能做出调整。

3．5．2 采购人可以根据工程的实际情况向供应商发出更改通知，包括增加或减少设备和材料的数量，供应商应在采购人要求的期限内完成修改工作。

3．5．3所有设备的安装位置、线缆及线槽敷设的走向、设备位置等，由于建筑结构、机电设备、装修、使用需求或其它因素造成的变更，由监理工程师发出变更指示，供应商应遵照执行。

3．5．4 由于变更产生的费用，属于产品供货范围的，在产品供货合同中做出相应调整；属于施工安装范围的，由监理工程师确认后，按合同约定的方法进行调整。

3．6 现场成品保护

3．6．1在工程施工期间，供应商应保持现场整洁，按采购人规定存放并处置好供应商的任何设备和材料。

3．6．2 在工程结束正式移交给采购人之前，供应商应从其所涉及的施工现场清除并运出供应商的全部施工设备、多余材料、垃圾和各种临时工程。

3．6．3 除非合同中另有约定，从工程开工日期起直到颁发整个工程的竣工移交证书日期止，供应商应对整个工程、施工过程的中间成果、工程材料、待安装的工程设备等的保护负完全责任。这种保护的责任应随竣工移交证书一起移交给采购人。

3．6．4 在供应商施工期间，如果供应商所负责工程、施工过程的中间成果、工程材料、设备出现任何损失或损坏，除非合同中另有约定，不论出于其他任何原因，供应商必须弥补此类损失或损坏，以使永久工程在各方面符合合同的约定，所发生的费用和延误的工期由供应商承担。

3．6．5 在供应商施工期间，供应商不得对其责任以外的工程、施工过程的中间成果、工程材料和设备造成损坏。供应商应对其在进行施工过程中造成的对工程的任何损失或损坏承担责任。

3．7 验收

3．7．1初步验收测试

3．7．1．1 在调试和测试成功完成后，合同设备需要经受48小时连续运行测试。

3．7．1．2 在48小时连续运行测试过程中，采购人对设备的性能或质量如有任何疑问，采购人有权选择双方认可的第三方，授权其按照采购人需求书的相关技术规格要求和标准检测机组的性能和质量，测试结果由双方认可。买、 卖双方可自行决定派遣代表目击测试过程及结果。

3．7．1．3如果测试结果不符合采购人需求书技术规格要求，供应商将无条件更换不合格设备并承担第三方的一切费用。更换工作应在初步验收测试后1个月内完成。如果测试结果符合技术要求，采购人有责任承担由此引起的一切费用。

3．7．1．4 初步验收测试成功完成后，双方将确认测试报告并签字认可。

3．7．1．5初步验收测试的时间见工程计划，但采购人有权根据工程的实际进度进行调整。

3．7．2工程质量验收

3．7．2．1工程质量验收包括系统检测及竣工验收。

3．7．2．2工程验收应在工程施工安装及测试完成后进行。未被采购人及有关管理部门验收、测试通过，工程不被视为完成。

3．7．2．3各系统的检测、验收应按相关国家现行标准和国家及地方的相关法律法规执行；有特殊要求的系统还应由相关部门认可的专业检测机构组织实施。

3．7．2．4检测设备、检测方法应符合相关规定，检测设备应使用在检定有效期内。

3．7．2．5供应商在执行合同过程中应负责全部设备的保护和清洁工作至项目验收合格，若因供应商对设施、设备的保护措施不当等原因造成本系统设备或其它设备和设施的受污、受损，供应商须负责清洁或给予无偿更换。如因供应商原因造成其它设备和设施的损坏，供应商须承担修理费用或给予赔偿。

3．7．2．6供应商提出工程竣工验收申请前，应至少完成如下工程竣工资料：

- 系统竣工图（平面图、系统图、原理图、连接图等）

- 机柜、机架平面布置图及内部竖向布置图

- 系统综合安装图、安装大样图、剖面图

- 系统阶段施工过程记录及验收记录

- 系统隐蔽工程记录

- 系统测试报告（包括测试方法、程序、项目、仪器、测试数据）

- 系统原理、工艺文字说明

- 前端设备地图及编号表

- 线缆端接及设备端口分配对照表

- 系统初始化配置清单

- 系统设备、材料清单（包括型号、规格及数量）

- 系统设备、材料产品说明书及技术资料

- 系统使用操作及维护手册

- 备品备件清单

- 仪器仪表、工具清单

- 其它有关管理机构和档案管理机构要求的资料

3．7．2．7验收合格条件：

- 供应商已完成按合同约定的工程施工安装、测试、调试工作。

- 试运行时性能满足合同要求.

- 性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决至采购人满意

- 已提供了合同约定的全部货物和资料

- 供应商竣工资料齐备完整

- 符合政府或有关管理机构规定的其他任何竣工条件

3．7．2．8如果工程或某部分工程未能通过竣工验收，则供应商应根据验收结果对工程或某部分工程进行整改或修复。整改修复完毕之后，应重新验收。整改修复期间供应商应继续承担本规格书中规定的试运行期间的任务。

3．7．2．9供应商有义务协助采购人向政府及有关管理机构办理必要的竣工批准和登记手续。如果政府及有关管理机构要求对工程进行进一步核验，则供应商应给予配合并承担相应费用，对于在这种核验过程中发现的任何缺陷，供应商有义务进行整改和修复并承担相应的费用。

3．8 技术培训

3．8．1设备安装、调试培训

供应商在设备交货后，安装前免费对设备安装施工单位及使用单位有关工程、技术人员进行设备安装、调试培训。并现场指导设备安装。供应商应在正式培训的前一周向采购人提交安装、调试培训大纲和内容等书面材料。

3．8．2 设备操作、维护培训

供应商在安装、调试、试运转后，设备正式投入运行之前对使用单位设备操作人员进行设备操作、维修培训。并应在正式培训的前7日向采购人提交安装、调试培训大纲和内容等书材料。

3．8．3 培训计划

- 供应商应对使用单位的技术人员和操作维修人员进行现场培训。所有培训应以中文进行。供应商应在报价文件中提出详细培训计划，提交采购人批准。

- 供应商派出的培训人员，在对所提供的产品具有五年以上的维修经验。培训人员的简历连同培训计划一并提交采购人。采购人认为培训人员不合适可要求更换。

- 供应商应在设备安装完毕后进行现场掊训。供应商应安排工程师对如何进行零件的拆装，如何排除故障等进行指导和演示并对技术人员进行实际操作培训。

3．8．4 采购人义务

采购人在供应商进行培训期间提供工作上的便利。

3．8．5 费用

供应商在培训期间的一切费用（含交通、食宿、通讯、办公等）自理。

3．9 售后服务

3．9．1 合同设备和系统的质保期为24个月，从项目行业验收日算起。在合同设备的开机、测试和调试工作完成后，合同设备应进行一次48小时连续运转测试。如果测试通过，双方将在试运转结束后一周之内确认并签署测试结果报告。

3．9．2 如果合同设备于质保期内在正常运行条件下出现与采购人需求书要求的技术规格不符的缺陷、难以修复的故障或屡次发生同类型故障被鉴定为产品质量问题，供应商有可能承担整机更换的风险，同时要承担更换时所产生的一切费用。更换后需重新调试，整机更换或被局部更换的部分的质保期将重新计算24个月。

3．9．3 供应商应保证合同项下所提供的设备及部件是最新的、未使用过的、且是用优质的材料和工艺生产制造的。

3．9．5供应商应保证合同项下所提供的服务包括设计、培训、安装督导、现场调试等按合同既定方式和公认的良好方式进行的，并保证不存在因供应商工作人员的过失、错误或疏忽而产生的问题。

3．9．6若在正常维修保养期内出现的缺陷或工程上的损坏或在潜在缺陷的维修保养期之内出现的潜在缺陷，采购人应以书面形式向供应商索赔，说明其缺陷或损坏的程度以及要求弥补缺陷或损坏的方法。供应商应根据采购人的要求，尽快修复、更换、重新设计或更新设备及部件中有缺陷的部分。供应商应对设备及部件未发现的潜在缺陷负责。

3．9．7 潜在缺陷的维修保养期为正常维修保养期后的12个月。

3．9．8 供应商在广州设立常驻维修服务机构，应提供每天24小时的维修服务。在接到报修通知后2小时内赶到现场，并进行维修，直至故障排除，设备完全恢复正常使用为止。

3．9．9 陪伴运行：本项目正式投入使用后3个月内，设备生产厂商应委派对所负责的设备运行维护有经验的2名运行调试技术人员驻场，参与在开航过渡期内的陪伴运行工作，随时待命处理设备故障，以保证航站楼正常的生产运行不受影响。费用在报价中考虑。

3．10 备件供应

3.10.1 供应商应按通常惯例提供设备的备品备件（含易损件），填写至表格中。

3.10.2 质保期后的备品备件按资料表格表进行填写。提供的备品备件（含易损件）数量应满足质保期后五年的使用需要，费用单列，不计入报价。并且其价格不能高于报价中相同设备的报价。使用单位有权按该报价选择备件。

3．11 检测、维修设备工具

供应商应免费提供专用检测设备、常规维修工具，按资料表格表进行填写。

3．12 铭牌及各种标志

3．12．1标志铭牌：每台机组应有商标，并在明显而平整部位固定上铭牌（不锈钢）。设备铭牌、使用指示、警告指示必须有中、英文表示。

3．12．2工作标志：机组相关部位上应设有工作情况标志，如压缩机、电动机、冷冻水、冷却水流动方向以及最高、最低液位、油位标记等。

3．12．3 供应商应按采购人要求完成资产信息录入及标签张贴。

3.13 BIM工作的要求

供应商须采用BIM技术，并满足采购人关于BIM工作的总体要求，在总承包单位的组织和协调下，执行本项目的BIM相关工作和职责，费用综合考虑。

### 劳动竞赛的要求

供应商可选择是否参与指挥部组织的劳动竞赛活动，具体细则及劳动竞赛活动奖励基金提取按《广州白云国际机场三期扩建工程劳动竞赛活动实施方案》以及相关的实施细则约定执行。

广州白云国际机场三期扩建工程

劳动竞赛活动实施方案

根据广东省总工会《关于同意将广州白云国际机场三期扩建工程等11个建设项目劳动竞赛作为广东省重点工程劳动竞赛的批复》（粤工总函〔2020〕91号）精神，为引领广大职工为粤港澳大湾区建设建功立业，全力推进白云机场三期扩建工程建设成为世界级一流航空枢纽，充分调动广大建设者的劳动热情和创造激情，迅速形成比、学、赶、帮、超的工作氛围，打造员工全体参与、范围全域覆盖、工作全力推进、效果全面提升的劳动竞赛新格局，特制定本方案。

一、指导思想

以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照习近平总书记对广东省提出的“四个走在前列”的要求，认真贯彻落实省总工会以“当好主力军，建功新时代”为主题的劳动竞赛总体要求，围绕广州白云国际机场三期建设工程“建世界一流工程，创民航强国辉煌”任务开展全员性竞赛。

二、竞赛目标

践行“机场建设为人民的理念”，以建设平安、绿色、智慧、人文的“四型机场”和打造精品工程、样板工程、平安工程、廉洁工程的“四个工程”为目标，努力争创“六个一流”，紧密围绕广州白云国际机场三期扩建工程建设任务，建立公平竞赛的合理机制，弘扬爱岗敬业、艰苦奋斗、勇于创新、甘于奉献的劳模精神，弘扬社会主义核心价值观，争创全省先进集体、模范单位，争当全省先进个人和劳动模范，并力争全国性集体和个人荣誉，着力打造开拓进取、和谐共赢的建设文化，努力开创机场建设产业协调发展新格局，工程科技创新新突破，工程保障能力新提升，机场建设治理体系和治理能力新成效，推进白云三期扩建工程建成机场领域的新标杆。

- 竞赛对象

广州白云国际机场三期扩建工程全体建设者和各参赛单位。

- 竞赛赛区

- 航站区工程赛区、飞行区工程赛区、综合工程赛区、甲供材料设备赛区、第三方机构赛区

- 五、竞赛内容

- 本扩建工程包括飞行区、航站区、工作区等多个区域和民航专业模块，工程管理、施工、监理等多项业务和不同工种，为增强竞赛的针对性和及时性，竞赛主要内容围绕“七赛七创”分赛区、分阶段开展，具体如下：

一赛安全文明，创平安工程。各参赛单位要建立健全以安全生产为目标的管理控制体系，制定详细的施工方案和安全技术措施，落实安全生产责任制，构建安全风险管控和安全隐患治理双重预防管理机制，抓好安全生产作风建设和宣传教育，建立安全“三基”建设长效机制，加强工程实施的组织管理，有效应对各种突发事件，使施工现场做到规范化、标准化。参建单位驻地规划有序、布局合理，生活、卫生等管理制度健全，消防、治安等防范措施落实到位，现场施工形成并保持整齐洁净的环境形象，开展经常性的安全生产检查，消除安全生产隐患，杜绝施工现场的安全责任事故。

二赛工程质量，创精品工程。严格遵守国家建筑工程质量管理规定，建立健全切实有效的工程质量保证制度和监控制度，树立强烈的质量意识和精品意识，大力推行施工现场标准化管理，严格施工人员的资格管理，杜绝质量责任事故的发生，工程质量达到合格标准。

三赛工程进度，创白云速度。认真加强施工管理的计划性和科学性，提高施工效率，高效优质地完成工程节点进度，工程年度投资完成情况良好，确保工程建设总进度目标的顺利实现。

四赛诚实守信，创样板工程。严格遵守国家法律法规，切实履行与指挥部签订的工程合同，坚持信誉第一、公平竞争，重视在工程建设中建立和维护良好的企业信誉，不使用各种违法、违规的手段，非法谋取私利，树立良好的企业形象。

五赛科技创新，创领先成果。各参赛单位要加大科研创新投入，进一步健全设计、施工、监理各方面的科研创新体系，大力弘扬“工匠精神”、劳模精神、广东“敢为人先、务实进取、开放兼容、敬业奉献”精神，加大技术成果策划和申报力度，按照民航建设“四型机场”要求，在工程项目中积极推广新技术、新工艺、新材料、新设备的应用和课题研究，攻克工程技术难题。

六赛廉政建设，创廉洁工程。积极开展廉政教育，制定相应的党风廉政建设制度和反腐败措施，建立健全自身的监督约束机制，确保“工程优质,干部廉洁”。在签订工程承包合同前先与指挥部签订《廉洁承诺书》。

七赛思想引领，创党建品牌。各参赛单位要加强党的十九大精神的贯彻落实和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，按照习总书记对广东省提出的“四个走在前列”的要求，严格按照“四个同步”和“四个对接”要求，高标准配备党务工作人员，不断加强组织建设，通过“主题党日”、“党工团共建”、“劳模工作室”等党建特色活动的开展，整合业主、设计、施工、监理等单位党组织力量，进一步激发广大党员的战斗堡垒和先锋模范作用。

广州白云国际机场三期扩建工程作为重点工程劳动竞赛将结合项目建设进入，制定分阶段劳动竞赛考评办法，相关竞赛内容见附件，竞赛活动评分标准和考核细则另文下发。

- 六、竞赛周期

每两年为一个劳动竞赛周期，对先进事迹特别突出的集体和个人，由指挥部劳动竞赛考评办公室提出推荐建议，经指挥部劳动竞赛领导小组审核后，参评广东省“五一劳动奖状”、“五一劳动奖章”、“广东省劳动模范”等。

- 奖励周期计划表

| - 奖励周期 | - 单位奖状 | - 班组奖状 | - 个人奖章 | - 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2022 | - 2 | - 6 | - 3 | - 11 |
| - 2024 | - 3 | - 10 | - 7 | - 20 |
| - 合计 | - 5 | - 16 | - 10 | - 31 |

- 七、竞赛奖励

采取物质奖励和精神鼓励相结合的原则，对缴纳劳动竞赛专项经费的参赛单位进行表彰。合同金额1500万元以下（含）的参赛单位，由赛区颁发荣誉证书，不设奖金。

1.赛区每季度对表现突出的集体授予“流动红旗”，对表现突出的个人授予“安全之星”、“质量之星”等荣誉。

2.指挥部竞赛办根据各赛区竞赛开展情况,授予赛区及参赛单位“优秀组织单位”、“优胜单位奖”、“达标单位奖”。授予班组“优秀班组”和“优秀班组长”等荣誉。

3.授予表现突出的指挥部人员“先进建设者”，授予参赛单位中表现突出的项目经理“优秀项目经理”等荣誉。

八、竞赛机构

为切实加强对劳动竞赛活动的领导，指挥部成立劳动竞赛活动领导小组，下设办公室，具体负责活动的组织、协调和检查督促。参加竞赛活动的单位也要相应成立劳动竞赛活动的组织机构，指定专人负责，加强沟通联系。

（一）领导小组名单

组  长：党委书记、指挥长

- 副组长：其他班子成员

- 组  员：总工、副总工、总监（副总监）。

- 领导小组主要职责：负责确定劳动竞赛总体方案，对竞赛的组织实施工作进行检查和指导，研究解决劳动竞赛活动中的重大问题，对劳动竞赛的评比结果和表彰名单进行审定。

- （二）劳动竞赛考评办公室

主  任：党委副书记、工会主席

- 常务副主任：总监（副总监）、安全与整体工作部负责人

- 副主任：研究院、计划财务部、法务合约部、党群工作部、工会办负责人

- 组  员：研究院、办公室、计划财务部、纪检室、安全与整体工作部、法务合约部、审计风控部、党群工作部代表，各赛区各派1工作人员。

竞赛办设立专项检查小组对劳动竞赛七赛内容进行检查、督导。

- 1.安全文明、工程质量、工程进度检查小组。由安全与整体工作部牵头，协同办公室，计划财务部、法务合约部对安全生产、文明施工、工程质量、工程档案、工程款项结算、合约履行等方面进行检查。

- 2.科技创新检查小组。由研究院和弱电信息工程部成立联合检查小组，对科技创新、智慧工程等开展情况进行检查。

- 3.诚实守信、廉政建设检查小组。由法务合约部牵头，协同纪检室对参赛单位合同变更、廉政建设等情况进行检查。

- 4.党建情况检查小组。由党群工作部牵头，协同办公室，对各赛区党建开展情况进行检查。

- 劳动竞赛考评办公室设在工会办，承担劳动竞赛活动日常工作。

竞赛考评办公室主要职责：负责指导劳动竞赛日常工作，建立健全竞赛活动机制，推动劳动竞赛有序开展；对各赛区考评结果进行初审，并将初审结果向领导小组汇报。对拟推荐先进名单提出初步意见，提交竞赛领导小组。对先进集体和个人事迹材料进行宣传报道。

- 劳动竞赛专项小组

- 各赛区根据各自工作特点，设立本赛区竞赛工作小组

- 竞赛专项小组主要职责：负责劳动竞赛的现场开展，按竞赛要求做好各项工作并留存资料，按竞赛考评办公室要求提交总结材料、先进事迹材料等。

九、竞赛经费

- 参赛单位按照合同金额0.4‰的比例提取劳动竞赛活动经费，共同组成竞赛奖励基金，基金实行专款专用，只用于劳动竞赛活动，不得用于其他方面。

十、竞赛要求

（一）高度重视，加强领导。各参赛单位要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持需求导向，以党政所需、职工所盼、工会所能为主线，严格按照“党委领导、工会牵头、部门配合、全员参与”的工作思路，加强组织领导，建立健全相应的竞赛活动组织和工作机构，切实做好本单位竞赛活动的组织领导和管理工作。将竞赛活动贯穿到工程建设全过程，使活动成为工程建设管理的重要措施和显著特色，成为鼓舞人心、激发士气的精神动力。

（二）精心组织，创新形式。探索实施数字化管理理念，对接指挥部智慧工程管理系统等数字化平台，通过数字化平台收集、统计、汇总和管理劳动竞赛七赛内容，使竞赛过程全过程记录，竞赛绩效考核数据实时在线，竞赛结果公平公正公开，推动形成数字工程和实物工程两套资产。大力推广工艺检测、安全预警、实测数据采集、远程视频监控等新设施设备在施工管理中的集成应用，实施“智慧工地”建设，培育数字驱动的机场建设新模式。

（三）抓好落实，讲求实效。各参赛单位要加强竞赛活动的目标管理、量化考核、分类指导，完善激励机制，及时研究和解决竞赛活动中出现的问题，针对工程建设中的重点、难点和薄弱环节，大力开展合理化建议和技术创新活动，结合工程节点、工期目标，把竞赛目标划分为若干阶段实施，责任到人、制度到人、活动到人、考核到人，切实使劳动竞赛立足于实际，确保生产任务目标、确保安全质量，努力做到事事有着落、件件有回音。

（四）注重宣传，及时总结。各参赛单位要充分利用媒体资源，加大宣传力度，扩大竞赛影响，营造浓厚氛围。要积极通过竞赛成果展示、先进事迹宣讲、工地文化宣传等形式，大力弘扬先进人物事迹和“工匠精神”、“劳模精神”，进一步激发广大员工的参赛热情，形成创先争优的浓厚氛围。同时，要加强信息收集反馈工作，认真总结经验。对在施工生产中做出优异成绩的先进集体和先进个人的典型事迹，及时上报竞赛活动办公室。

| 附件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 广州白云国际机场三期扩建工程劳动竞赛内容 |  |  |  |
| 序号 | 七赛项目 | 具 体 内 容 | 分值 |
| 1 | 赛安全文明 创平安工程 | - 1.无工伤死亡事故。 - 2.无交通死亡事故。 - 3.无重大、特大火灾事故。 - 4.无重大、特大刑事治安案件。 - 5.不突破集团公司、工程建设指挥部明确的安全责任目标。 - 6.施工现场场容管理符合省、市建筑管理部门有关规定，施工现场材料、设备分类堆放，标识清楚。 7.参建单位的场貌整洁有序，卫生、防疫工作符合工程建设所在地区有关部门的要求，未发生集体食物中毒事件；采取有效措施降噪防尘，施工区域道路整洁卫生，不因施工影响机场正常运营。 | 25分 |
| 2 | 赛工程质量 创精品工程 | - 各项目工程均按设计和施工规范要求达到优良工程，单位工程一次验收合格率达100%。 2.建立健全质量管理规章制度，设置质量管理机构、配置质量管理人员，实施质量责任制、质量保修制、质量巡视和质量问题“随手拍”等检查制度。 - 质量管理文件、各级质量验收文件、隐蔽工程质量验收文件、施工组织设计中质量保障措施资料齐全。 4.及时落实质量问题的整改工作，履行质量保修责任。 - 5.认真做好工程档案的建档和整理工作，保证各种档案客观、真实、有效，能客观反映工程建设的实际进程和真实面貌。 6.没有发生重大工程质量责任事故。 | 15分 |
| 3 | 赛工程进度 创白云速度 | - 根据工程总体计划要求编制年度计划、季度计划、月计划和周计划及工期改进方案，抓好进度落实。 2.设备、人员、材料的投入符合工程进度要求。 - 3.及时反馈实际工程进度，动态对照进度计划和实际工程进度，若滞后，需制订相应的赶工措施。 4.各项目工程按承包合同所确定的时间，保证按期完成。 | 15分 |
| 4 | 赛诚实守信 创样板工程 | - 1.严格遵守国家建筑法律法规，公平参与市场竞争，不提供虚假的企业信息资料，坚持以实力赢取市场。 - 2.严格履行与指挥部签订的工程合同，不更换重要的管理人员和技术力量，不发生违规转包、分包的现象，保证按合同规定投入足额的设备、技术和人员，确保工程建设在合同约定范围内有序开展。 3.坚持实事求是的原则，不在工程变更、工程结算等重要活动中随意夸大工程量或增加工程建设成本，非法侵占建设单位的利益。 | 15分 |
| 5 | 赛科技创新 创领先成果 | - 各项目工程要针对工程特点和难点，结合新技术新理念，积极制定、组织、实施技术革新，完成科研创新各项课题的立项研究、鉴定、验收、申报等工作。 - 坚持以科技创新催生新发展动能，大力提升自主创新能力，突破关键核心技术和“卡脖子”难题，取得自主知识产权的技术成果。 3.解决参建工程技术难点，经专家评审，达到国内领先水平。 - 4.参建工程积极参与国家部委、行业或省市级科技奖项申报。 - 5.组建“劳模工作室”、“技术创新工作室”等创新平台开展技术创新活动，有效指导或应用到项目实施过程中。 6.参建单位服从建设方科研创新工作安排，按期提交项目获奖及科研创新成果资料。 | 10分 |
| 6 | 赛廉政建设 创廉洁工程 | - 1.开展廉政教育台账记录情况。 - 2.在项目部、施工工地张贴廉洁标语情况。 - 3.严格执行与指挥部签订的《廉洁承诺书》，未发生违反《廉洁承诺书》所承诺的情况。 | 10分 |
| 7 | 赛思想引领 创党建品牌 | - 1.利用工地现场资源，开展主题党日活动。 - 2.利用各项目不同建设特点，开展党工团共建活动。 - 3.利用先进党支部、先进班组、模范党员带头、牵头，发挥党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。 4.利用各种媒介，宣传好广大建设者的好故事，展示工程建设中的社会正能量。 | 10分 |

### 附件：

### 1、资料表格

表1               备品备件一览表

| 设备名称及编号 | 备件名称 | 数量 | 单位 | 价格（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |

注：1、本表所列为本次采购配备的备品和备件；

2、本表中所列备品备件均已包含在报价总价内。

供应商（盖章）：____________

日期：__________

表2               质保期后的备品备件一览表

| 设备名称及编号 | 备件名称 | 数量 | 单位 | 价格（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |

注：1、本表所列为质保期后五年使用所需足够的备品和备件；

2、本表中所列单价不计入报价总价，仅供使用单位选购时用。

供应商（盖章）：____________

日期：__________

表3            免费提供的专用检测设备及专用维修工具一览表

| 专用检测设备及 专用维修工具名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写专用检测设备及专用维修工具一览表。

2、专用维修工具指维修特有的维修工具

供应商（盖章）：____________

日期：__________