广州白云国际机场地勤服务有限公司
新建5m3/h一级反渗透纯净水站工程方案
总体要求：
产水技术指标：
反渗透产水量≧5m3/h（25℃）.
水质满足国家瓶装饮用水GB19298-2003标准。
操作运行：全自动运行24小时连续供水。
原水箱储量为5m³，净水箱储量为10m³。
供水量：加水口出水量保证，10分钟装满4 m3运水车。
净水站安装面积：
单套5m3/h一级反渗透全套设备安装占地面积控制在12.8米×2.5米=32平方米范围内，
设备净高≤5米
供电至水站电荷≤25kw/380v
设备要求：
全部设备材质为不锈钢；
关键部件采用进口知名品牌，其他部件采用国内名优可靠产品。确保系统的安全、稳定、可靠、环保。
工艺流程要求：
自来水→原水箱→原水泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器
→5µm保安过滤器→一级高压泵→一级反渗透装置→纯水箱
                纯氧发生器→臭氧发生器→水气混合泵    
→纯水泵→0.2µm精密过滤器→取水点
系统设备配置及报价：
	序号
	设备名称
	型号
	产地
	数量
	价格（元）

	1
	原水箱
	SST-5000
	广东
	1
	

	
	规格：Φ1700×H2800
材质：304不锈钢，内外抛光处理
形式：立式圆柱形
壁厚：3mm
容量：5m3
附件：进口液位控制器、进出水蝶阀、不锈钢浮球阀

	2
	原水泵
	CR10-4
	丹麦
	1
	 

	
	品牌：格兰富
形式：立式多级离心泵
材质：不锈钢
流量：9m3/h
扬程：40m
功率：1.5KW   380V/50HZ
转速：2900rpm
附件：球阀、止回阀、连接件

	3
	全自动多介质过滤器
	MF4080
	组合件
	1
	

	
	①多通道自动控制器：
品牌：润新多路阀TM﹒F-75A
形式：电子自动（侧装）
规格：进出水口径DN40
通量：10 m3/h
罐体：
规格：Φ1000×H2000×4mm  
材质：SUS304不锈钢，外抛光
试验压力：0.8Mpa
使用压力：≦0.6Mpa
正常流量：8m3/h
滤料：优质石英砂1000公斤
运行方式：全自动

	4
	全自动活性炭过滤器
	CF4080
	组合件
	1
	 

	
	多通道自动控制器：
品牌：润新多路阀TM﹒F-75A
形式：电子自动（侧装）
通量：10 m3/h
罐体：
规格：Φ1000×H2000×4mm  
材质：SUS304不锈钢，外抛光
试验压力：0.8Mpa
使用压力：≦0.6Mpa
正常流量：8m3/h
滤料：优质椰壳活性炭
运行方式：全自动

	5
	全自动树脂软化器
	SF2472
	组合件
	1
	

	
	多通道自动控制器：
品牌：润新多路阀TM﹒F-74B
形式：电子自动（侧装）
通量：10 m3/h
罐体：
规格：Φ600×H1800×4mm  
材质：SUS304不锈钢，内衬橡胶防腐
试验压力：0.8Mpa
使用压力：≦0.6Mpa
正常流量：8m3/h
滤料：001X7食品级阳离子交换树脂
盐箱：
容量：250L

	6
	保安过滤器
	MF30
	组合件
	1
	

	
	 材质：SUS304 不锈钢
 流量：15 m3/h
 滤芯：5µm×30”PPF滤芯5支
 包括：滤前滤后压力表各一只，连接管件

	7
	RO专业级高压泵
	CR10-16
	丹麦格兰富
	1
	 

	
	 品牌：格兰富
形式：立式多级离心泵
 材质：316 不锈钢
功率:5.5KW(380V/50HZ)
流量：9m3/h
扬程：140m
转速：2900rpm
包括：控制阀、止回阀、连接件

	8
	RO反渗透主机
	JYRO-5T
	组合件
	1
	

	
	RO膜：
品牌：FILMTEC
型号：BW30-400
材质：TFC聚酰胺复合膜
单支脱盐率：99.5%
数量：5支

产地：美国陶氏化学公司
RO压力容器
 型号：SST-8-2
材质：304不锈钢
规格：8”×2m
 耐压：300Psi
 数量：3支
清洗电动球阀
 型号：DN25
 数量：1台
压力保护器
  型号:P6E
  量程：0-2.5MPa
  数量：1套
  产地：上海
控制阀管件
  规格：DN 1.5”、2”

  数量：1套
其他仪表：
  流量计：面板式   2个
  压力表：不锈钢   3个
电导率表：CM5320  2个
RO反渗透设备支架及连接管件一套：
材料：304不锈钢方管

	9
	RO化学清洗装置
	PE-250
	组合件
	1
	

	
	清洗泵
品牌：南方泵
型号：CHI8-30
材质：不锈钢
流量：6 m3/h
扬程：30m
功率：1.1KW(380V/50HZ)
清洗药箱
型号：PT250
材质：PE
容量：250L
精密过滤器
型号：MF1µ-20”×5芯
材质：304不锈钢
滤芯：1µmPP喷熔式
数量：1台

	10
	纯水箱
	SST-10000 
	组合件
	1
	

	
	 规格：Φ1900×H4500
   材质：304不锈钢、内外抛光处理
   形式：立式圆柱形
   壁厚：4mm
   容量：10 m3
    包括：10µ的空气过滤器，进口液位控制器，进出水球阀

	11
	臭氧杀菌系统
	BNP
	组合件
	1
	

	
	纯氧发生器
品牌：BNP
型号：OW-4TB
气源：冷干压缩空气源
产量：4-5L/min
包括：空气过滤器、压力表、臭氧连接管阀
臭氧发生器
品牌：BNP
型号：SOZ-YB-25G
产量：25g/h
包括：压力表、臭氧连接管阀

	12
	水气混合泵
	40QY-6
	南方泵
	1
	

	
	品牌：南方特种泵
产地：杭州
形式：卧式多级离心泵
材质：304不锈钢

流量：6 m3/h
扬程：40m
功率：3KW(3×380V)
转速：2900rpm
附件：球阀、连接件、止回阀

	13
	纯水泵
	CRI20-4
	丹麦格兰富
	1
	

	
	  品牌：丹麦格兰富
  型号：CRI20-4
  形式：立式多级离心泵
  材质：316 不锈钢
  流量：24 m3/h
  扬程：40m
  功率：5.5KW
转速：2900rpm
附件：球阀、连接件、止回阀

	14
	精密钛滤芯过滤器
	TI30
	组合件
	1
	

	
	过滤器壳体：304不锈钢
规格：30”×15 不锈钢
滤芯：钛合金微孔滤芯
规格：30”/0.2µm×15 支
3.流量：25 m3/h

	15
	全自动电脑控制系统
	 组合件
	1
	

	
	PLC可编程控制及触摸屏
盘面运行状态指示
故障声光报警及自锁保护功能

	16
	余氯检测仪
	6800CL
	英国INNOCON
	1
	

	
	RS485数字输出模块
4-20mA输出

	17
	系统内部连接管件、阀门、配件
	304不锈钢、UPVC部件
	1批
	

	
	全部采用304不锈钢方通支架
高压管网：304抛光管
低压管网：D-PVC食品级工程料

	18
	杂项
	运输吊装安装调试及检验
	

	19
	电脑
	[image: image1.png]5 Bt RRERES B
1 BT R 23.855 /IPSEEFE/1980%1020 A
2 cPU Intel Core i5-8500 A
3 EiR “FRH310M B
4 wE ST 8GHTF /2400 %
5 7 #5006 I3
6 | BRE BUXGT 1050T1/4 G I3
7 iR ESEBMA 500W A
8 HsE FIKETRE A
9 BESIR BEEEE =





	1台


