招标编号：********

民航广州医院建筑消防设施

维护保养及24小时消防值班

招

标

文

件

民航广州医院

2019年   月   日

目       录

第一部分 招标公告---------------------------------------3

第二部分 投标人须知-------------------------------------5

第三部分 项目报价文件格式-------------------------------10

第四部分 用户需求书-------------------------------------16

第五部分 合同条款---------------------------------------21

第一部分  招标公告

- 民航广州医院请合格报价人就以下有关服务提交密封报价：

- 1.招标编号：********

2.项目名称：民航广州医院建筑消防设施维护保养及24小时消防值班

3.报价内容名称及维护保养周期：

| 项目名称 | 最高限价 | 维护保养周期 |
| --- | --- | --- |
| - 民航广州医院建筑消防设施维护保养及24小时消防值班 | - 人民币49.8万元 | - 合同签订之日起1年 |

注：详细技术规范请参阅询价文件中的用户需求书。报价人必须对上述所有的询价内容进行报价，报价应为包干价，如有缺漏，将导致废标。报价需包括全部费用及税费。

4.服务地点：招标人指定地点

5.合格的投标人：

（1）必须为中华人民共和国境内注册的独立企业法人，不接受联合体投标。

（2）供货商必须是具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的消防公司（提供有效的营业执照或事业法人登记证或身份证等相关证明副本复印件），注册资金不低于5000万元。

（3）投标人必须持有建筑消防设施维护保养二级及以上资质、消防设施施工专业承包二级及上资质、消防专项设计乙级及以上资质、安全生产许可证。

（4）2018年1月1日至今，报价人必须具有5项的类似建筑消防设施维护保养业绩（以合同或用户证明为准）。

（5）投标人近三年无重大事故及不良记录并提供书面声明，包括并不限于：被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产、行贿等（就此项内容提供承诺函并加盖公章）。

6.资格审查方式；本项目采用资格后审的方式，由评审小组根据“合格的投标人”的要求对报价人进行资格审查。

7. 有兴趣的投标人可从2019年8月5日起至2019年8月9日止, 将营业执照、资质证书、投标人近三年无重大事故及不良记录的书面声明发送到招标人邮箱（417994730@qq.com或080309@gdairport.com）。投标人提出的与报价有关的任何问题应在2019年8月9日内以书面形式送达招标人。

投标人需在wz.gdairport.com主页中“采购信息”或“招商指引”页面上的供应商注册页面，按规定格式填写正确的合作商登记信息。提交的投标文件中都必须提交供应商登陆系统打印的合作商登记表并加盖公章。

若报名的投标人不足3家，将重新组织询价。

8.本项目投标文件递交时间为北京时间2019年8月13日14:30至2019年8月15日15:00；兹定于2019年8月13日北京时间15时，在民航广州医院（广州市白云区机场路290号）综合楼9楼会议室开标。各投标人的授权代表务必到场参与项目报价。

9.本项目投标保证金：人民币2万元，投标人必须在投标截止时间前1天以电汇/转账方式提交。

10.投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切的费用。

11.有关此次公开招标之事宜，可按下列地址向招标人查询：

招标人：民航广州医院

地址: 广州市机场路290号

电话： 020-86122425

联系人：刘小姐

第二部分  投标人须知

一、说明

民航广州医院建筑消防设施维护保养项目采用招标形式确定成交供应商，招标工作由后勤保障部组织实施。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.招标文件包括本文件和答疑纪要；

2.投标人应认真审阅询价文件所有的内容，如果投标人的报价文件不符合招标文件的要求，责任由投标人自负。

（二）投标文件的解释

1.投标人提出的与投标有关的任何问题应在投标公告中规定的时间内以书面形式送达招标人；

2.由答疑会产生的对招标文件内容的修改以及其他有关问题，招标人以答疑纪要的方式书面通知各投标意向人；

3.对招标文件中可能在表达不清或有多种解释而未明确规定时，投标意向人又没有在规定时间内以书面形式向招标人提出，招标人拥有解释权。由此导致投标意向人不中标或中标后产生不利因素，责任由投标人自负。

三、报价文件的编制

（一）投标文件的构成

1.投标人应按照《第三部分 项目投标文件格式》编写书面项目投标文件。

2.投标人必须随项目投标文件同时提交一套电子文件（以光盘刻录，或者百度网盘分享链接的形式），电子文件必须装于独立的信封，信封上注明“电子文件”并按规定标注。其中所有文件不做压缩处理、不留密码，资质文件和证书等可用扫描以图片方式保存。

3.报价人应递交2万元人民币作为投标保证金，电汇证明作为报价文件的一部分。

投标保证金应在递交报价文件截止时间前三天以投标单位名义电汇至招标单位账户（不应以个人名义办理保证金汇款手续，帐号信息如下），回单复印件应粘贴在保证金汇款声明函中(不接受其他形式所递交的投标保证金)：

单位名称：民航广州医院

收款账号：0309014210001865

开户行：民生银行广州白云支行

联行号：305581003098

投标人须在汇款或转帐附言标注本次项目名称，同时详细填写附件“保证金汇款声明函”，并与开标一览表一起封装递交，以便办理投标保证金的退还手续。

投标人应按以上所述方式及时间提交投标保证金，招标人不承担投标人的投标保证金未能及时到帐的风险。

凡没有随附投标保证金的投标文件，应按投标人符合性审查中的规定视为非响应性投标予以拒绝。

招标人与中标人签订合同后五日内，退还未中标报价人的投标保证金。中标人的投标保证金，在中标人按规定签订合同并提交了服务质量保证金后予以退还。

下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在投标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

(2)中标人在规定期限内未能签订合同；

（二）报价信函

投标人应完整填写招标文件中规定的报价信函以及相应的项目报价表。

（三）项目报价

（四）证明投标人有资格履行合同的文件

1.投标人应按规定提交证明其有资格参加投标和成交后有能力履行合同的文件，并作为其项目投标文件的一部分。

2.投标人提交的在成交后有资格履行合同的证明文件应使招标人满意：

(1) 投标人已具备履行合同所需的财务、技术和服务能力，包括为了履行服务进行人员配置的能力；

(2) 营业执照和国家、省、市管理部门签发的资质证书(复印件加盖公章)。

(3) 为履行合同义务所应具有的相关设备。

（五）证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

1.投标人应提交证明其拟提供服务的合格性符合招标文件规定的文件，并作为其项目投标文件的一部分。

2.证明服务与招标文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸和数据，包括：

(1)服务主要内容、标准、质量、人员资质、计划安排等的详细说明；

(2)招标文件第四部分《用户需求书》中规定的要求进行详细应答和说明。

(3)逐条对招标文件第四部分《用户需求书》进行评议，说明所提供服务已对招标人的要求做出了实质性的响应，或说明与招标人要求的偏差和例外。

（六）投标文件有效期

项目投标文件应在招标公告规定的报价日后的90天有效期内保持有效。投标文件有效期比规定短的将被视为非响应报价而予以拒绝。

（七）投标文件的式样和签署

1.投标人应准备一份项目报价文件正本和三份副本，每套项目投标文件须清楚地标明“项目投标文件正本”或“项目投标文件副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2.项目投标文件的正本和所有的副本均需打印或用不退色墨水书写，并由经投标人正式授权且对投标人有约束力的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权书”附在项目报价文件中。

（八）不允许偏离的条款

1.招标文件中的重要条款（带“★”号条款）不允许偏离，如项目报价文件中对重要条款有偏离，则是报价人的风险。

2.项目投标文件中优于用户需求书要求部分不视作偏离，将不被拒绝，投标人对这种优于用户需求书要求的情况必须单独说明。

四、投标文件的递交

（一）投标文件的密封与标志

1.投标文件应密封，贴上各自的封条；

2.各报价文件必须加盖单位公章。

（二）递交投标文件截止时间

1.投标人应在规定的截止时间前将投标文件递交给报价地点；

2.在截止时间后送达的投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。

五、评标过程

（一）评审小组

本项目的评审工作由依规组建的评审小组完成。

（二）投标文件的初审

1.评审小组将审查项目投标文件是否完整、投标人是否符合合格条件、报价有无计算上的错误、文件签署是否合格、项目投标文件的总体编排是否有序。

2.在详细评审之前，评标委员会要审查每份项目报价文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的报价文件应该是与询价文件要求的全部主要条款（加“★”号）、重要条款（加“▲”号）条件和规格相符，没有重大偏离的报价文件。

3.如果项目投标文件实质上没有响应招标文件的要求，其投标文件将可能被拒绝。不满足下列情况之一的，其投标文件将可能被拒绝，但评审小组可以要求投标人进行相应的澄清补充：

(1)完全符合招标公告中“合格的报价人”要求；

(2)投标有效期符合询价文件规定；

(3)投标人递交一种报价方案和报价；

(4)报价没有超过最高限价；

(5)经评委确认报价人没有以低于企业自身成本报价的；

(6)响应广东省机场管理集团公司物资设备采购报价人管理的规定。

| 序号 | 审查项目 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
|  | 合格的报价人 | 满足招标文件第一章《招标公告》中“4.合格的报价人”的要求 |
|  | 投标书 | 投标书必须有法定代表人或授权代表签字或盖章，并加盖公章 |
|  | 开标一览表 | 开标一览表必须有法定代表人或授权代表签字或盖章，并加盖公章 |
|  | 法定代表人授权书 | 法定代表人授权书必须有法定代表人和被授权人的签字或盖章，并加盖公章 |
|  | 投标有效期 | 符合招标文件的要求 |
|  | 投标保证金 | 金额、内容、有效期及提交方式符合招标文件的要求 |
|  | 对合同条款的审查 | 不允许负偏离 |
|  | 投标报价 | 投标人的投标报价为固定价且报价唯一，且没有超出投标最高限价 |
|  | 投标报价是否低于成本价 | 经评委确认报价人不以低于企业自身成本报价的 |
|  | “★”号条款审查 | 报价人完全满足询价文件“★”号条款要求 |

表1  符合性评审表

备注： 1.每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为“不通过”。

2.结论”一栏填写“通过”或“不通过”。

3、评委以记名方式表决，通过的票数超过专家组评委半数的报价人视为通过符合性审查，否则将被淘汰。

（三）详细评审

1.评标小组对通过初审的投标人进行详细评审。详细评审包括商务技术、价格评分两部分，其中价格得分占30％，技术得分占40％，商务得分占30％。

表2

（1）商务评审表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审内容及评审要素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 5分 | 以投标人提供的5个自2018年至今同类项目的合同进行评价。合同时间应在2018年1 月1 日以后。按不小于40万维护保养项目合同每个得1分计分，最高得5 分。 投标人必须提供合同关键页复印件作为证明文件（原件备查）。 |
| 2 | 综合实力 | 10分 | 投标企业的相关资质情况。 1.具备消防设施维护保养检测资质证书得2分，没有得0 分。 2.具有消防施工专业承包壹级资质得2分；贰级资质得1分。 3.具有消防专项设计甲级资质得2分；乙级资质得1分。 4.具有建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质得2分；没有得0 分。 |
| 3 | 信用等级证 | 3分 | 获得企业信用等级证书等级AAA 得3 分；获得信用等级AA 得2 分；获得信用等级A 得1 分。其他0 分。 |
| 4 | 企业信誉 | 8分 | 1. 具备有效的ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、GB/T28001 职业健康安全管理体系认证，每证1分，共3 分。 2.投标人连续二十年获得省级工商部门颁发的“重合同守信用企业”的：3 分；连续十年至十九年获得省市级工商部门颁发的“重合同守信用企业”的：2 分；连续三年至九年获得省市级工商部门颁发的“重合同守信用企业”的：1 分；其他：0 分。 3.是广东省消防协会会员单位的：得2分；无：0 分。 |
| 5 | 履约能力 | 4分 | 根据各投标人2015年度至2018年度的盈利状况进行评分： 连续四年盈利的得4分，依次递减1分。 （须提供加盖投标人公章的财务报表复印件，不按要求提供的或提供的资料不齐全的不得分） |

- 技术评分细则

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审内容及评审要素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对用户需求的响应程度 | 3分 | 完全满足用户需求，且能详细描述，综合评价优胜(3分) 部分满足用户需求，综合评价次之(1～2分) 严重偏离用户需求，综合评价较差(0～1分) |
| 2 | 项目实施方案 | 12分 | A.投标人准确理解项目需求内容，提供详细的项目实施方案，方案描述很好，内容详细、清晰，可操作性强；得9-12 分。 B.投标人能理解项目需求内容，提供较为具体的项目实施方案，方案描述较好，内容详细但不够清晰；得5-8 分。 C.投标人对项目需求内容的理解一般，项目实施方案相对简陋，方案描述一般，内容不清楚；得2-4 分。 D.投标人对项目需求内容的理解简单，项目实施方案简陋、不完整，方案描述简单，内容有缺漏；得0-1 分。 |
| 3 | 质量保证措施 | 3分 | 根据质量保证措施合理性进行评比，提供所投主要产品的检测报告，检测报告产品型号必须与所投产品型号一致每提供一份有效检测报告得1分，最高3 分。 |
| 4 | 施工安全措施 | 3分 | 根据施工安全措施的合理性进行评比。 优：得3 分；良：得2 分；差：得0 分。 |
| 5 | 现场文明施工方案 | 3分 | 根据现场文明施工方案合理可行性进行评比。 优：得3 分；良：得2 分；差：得0 分。 |
| 6 | 紧急情况处理措施 | 3分 | 根据安全管理方案、紧急情况处理保障措施等方案的具体性、可行性等进行评比。 优：得3 分；良：得2 分；差：得0 分。 |
| 5 | 售后服务承诺 | 10分 | A. 提供很好的服务承诺及额外服务，具备完善的方案，并制定服务保障具体措施，得6-10 分。 B. 提供很好的服务承诺，具备相对完善操作性，得2-5 分。 C. 服务承诺一般，缺乏具体内容，得1 分。 |
| 6 | 单位技术负责人资历 | 3分 | 根据投标人技术负责人行排名评分，高级工程师得3 分，中级工程师为1分，其他0 分。（需提供人员职称证书复印件，如未提供按无证人员计算） |

2.商务技术得分：询价小组各评委的商务技术评审合计得分的算术平均值即为各报价人的商务、技术得分（得分计算以四舍五入的方式精确到小数点后两位）。

3.价格得分：报价最低的得30分，其他报价人得分为30×（最低报价/报价）。

（四）成交供应商的确定

1.计算综合得分：综合得分＝商务得分+技术得分＋价格得分

2.按综合得分由高至低排出各报价人的名次（若出现最终综合得分相同时，报价低的报价人名次为先；若最终综合得分和报价都相同，由全体评委投票按少数服从多数的原则确定名次）。

3.评审小组将推荐排名第一名的报价人为第一成交候选供应商，排名第二名的报价人为第二成交候选供应商。

4.采购人根据询价小组的推荐，就本项目确定成交供应商。

第三部分  项目报价文件格式

1.自查表

| 评审内容 |  | 询价文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 检 查 | 开标一览表 | 按对应格式文件填写、签署、盖章（原件） | c通过 c不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 合格的报价人 | 满足招标文件第一章《招标公告》中“5.合格的投标人”的要求 | c通过 c不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 投标书格式 | 投标书必须有法定代表人或授权代表签字或盖章，并加盖公章 | c通过 c不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 法定代表人/ 负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章（原件） | c通过 c不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 资格证明文件 | 详见招标文件规定的报价供应商资格要求 | c通过 c不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 投标保证金 | 金额、内容、有效期及提交方式符合招标文件的要求 | c通过 c不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 对合同条款的审查 | 不允许负偏离 | c通过 c不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 投标报价 | 报价人的投标报价为固定价且报价唯一，且没有超出投标最高限价 | c通过 c不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 投标报价是否低于成本价 | 经评委确认报价人不以低于企业自身成本报价的 | c通过 c不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | “★”号条款审查 | 报价人完全满足询价文件“★”号条款要求 | c通过 c不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 符 合 性 审 查 | 服务要求 | 实质性响应招标文件中的技术要求 | c通过 c不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应招标文件中的技术要求 | c通过 c不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定的 | c通过 c不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 其它 | 实质性响应询价文件中规定的其它情况（★号条款） | c通过 c不通过 | 见响应文件第（）页 |

注：以上材料将作为报价供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，报价供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效报价！在对应的□打“√”。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期： 年   月     日

2 评分检索表

| 序号 | 评审内容 |  | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务 部分 |  |  | 见响应文件第（）页 |
| 2 |  |  |  | 见响应文件第（）页 |
| 3 |  |  |  | 见响应文件第（）页 |
| 4 |  |  |  | 见响应文件第（）页 |
| ... |  |  |  | 见响应文件第（）页 |
| 1 | 技术 部分 |  |  | 见响应文件第（）页 |
| 2 |  |  |  | 见响应文件第（）页 |
| 3 |  |  |  | 见响应文件第（）页 |
| 4 |  |  |  | 见响应文件第（）页 |
| ... |  |  |  | 见响应文件第（）页 |
| 注：投标供应商应分别结合招标文件第二部分报价人须知中《技术评分表》、《商务评分表》的内容，列出评审分项在响应文件所在位置，以便查对。 |  |  |  |  |

报价供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价供应商名称（签章）：

日期：   年    月    日

附件1  投标保证书

致：民航广州医院

1.经踏勘现场，并经认真阅读贵公司提供的民航广州医院消防系统改造安装工程项目招标文件所有内容之后，现投送该项目投标文件。

我们愿意全部按照招标文件之规定 并遵守招标文件规定的所有条款，承担该项目。

本项目总价为人民币          （以大写和数字表示）。

投标文件有效期为自报价之日起90个公历日。

2.如果我公司中标，我公司保证在接到进场通知后，按招标文件及合同的规定及时展开工作。

3.如果招标人接受我们的报价并与我们签订该项目合同，本投标书连同招标人所认定接受的全部投标文件应作为我们双方合同文件的内容，并且在合同期内我们将兑现本投标文件中的所有承诺。

4.我们同意从确定的接收投标之日起，遵守本招标文件和投标保证书，本招标文件和投标保证书对我们有约束力，本公司承担以下责任：

（1）不撤回本投标书。

（2）随时接受中标并不拒绝和招标单位签订该项目合同。

若我们违反上述责任中的任一条，招标单位有权将我们列入合作商黑名单，并由我公司承担由此所造成招标方损失的一切费用。

投标人：（法人公章）

法定代表人：（签定或印签）

投标日期：    年    月    日

附件2 开标一览表

投标人名称：

招标项目名称：

| 序号 | 内容 | 招标内容名称 | 报价价格（元） （含全部税款） | 其中：增值税 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 能否开具增值税专用发票 | 增值税税率（%） | 增值税金额（元） |
| 1 | 报价 | 民航广州医院建筑消防设施维护保养 |  |  |  |  |
| 2 | 报价保证金 | 详见随附《保证金汇款声明函》 |  |  |  |  |
| 3 | 有效期 | 自开标之日起90个公历日 |  |  |  |  |

注： 1.此表应制作正本一份，并按报价人须知的规定密封标记、与后附“保证金汇款声明函”一并封装在单独的密封唱标信封内。

2.报价（包括但不限于维护、维修、保养、抢修、例检等的人工费、运输费、通讯费、管理费、劳动保护费、国家法定税金等全部费用）；。

投标人代表签字：                                      .

（公章）

职务：                                      .

日期：                                      .

附件3 保证金汇款声明函

致：民航广州医院

我方为                                                 项目（编号为：）递交保证金人民币                元（大写：人民币                元）已于      年   月   日以银行主动划帐方式划入你方帐户。

详见附件：银行出具的汇款单或转帐凭证复印件。

退还保证金时请按以下内容划入我方帐户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

单位全称：

开户银行：

开户账号：

投标人（法人公章及公司公章）：

地      址：

项目联系人：

电话（手机）：

（粘贴汇款单或转帐凭证复印件）

注：投标人应详细填写本文件，并按要求粘贴凭证复印件，连同开标一览表一起封装在单独的密封开标信封中，以便项目结束后办理投标保证金的退回手续。

附件4 投标报价明细价格表

报价人名称: 												询价编号:

报价方案

| 序号 | 项目内容 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计 | ￥： 大写： |  |  |  |  |

报价人签字：

（公章）

说明：

- 如果总价与单价不符，以单价为准。

- 报价应采用人民币。

- 服务内容、货物名称、数量应符合询价文件第五部分“用户需求书”的求。

报价人应随附所投服务及货物详细配置清单。

第四部分  用户需求书

一、项目概况

项目名称：民航广州医院建筑消防设施维护保养及24小时消防值班项目。

项目地点在广州市白云区机场路290号民航广州医院综合楼和门诊楼，总建筑面积约为11066平方米，其中门诊楼共4层，建筑面积约为4053平方米；综合楼共9层，建筑面积约为7012.6平方米。维护保养方案应根据医院提供的设计说明及国家规范：设计依据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2008、《建筑设计防火规范》GB50016-2006、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50116-2007、《建筑消防设施的维护管理》GB 25201-2010进行维护保养。

一、项目范围及内容

1、中标人负责门民航广州医院建筑消防设施包括：消防给水（消防水源）、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统、防排和排烟设施、防火门窗和防火卷帘、消防电源及其配电、消防应急照明和疏散指示系统、建筑灭火器等系统进行日常维护保养，包括消防设备设施油漆翻新保养、线路、管道、机电部分、防火门、消火栓（箱）、应急灯、疏散指示维护保养维护保养工作，24小时专人值班。

★2、中标人派驻本项目维保服务人员共 5 名，2年以上建筑消防设施维护保养经验，持建（构）筑消防员四级证书。派驻5名持中级证的24小时值班人员。因岗位需要，费用随人员的增减而增减。

3、中标人需按规范要求做好维护保养；质量及文明施工，执行采购人现场文明施工管理规定；安全要求，中标人在进场施工过程中应按国家有关规范进行操作；具体维护保养内容以工程量清单为准。

三、维护保养规范

建筑消防设施维护保养应根据现场实际情况，按相应国家、行业及地方标准执行：

1、《建筑设计防火规范》 GB50016-2014；

2、《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 》GB50877-20

3、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

4、《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008

5、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018

6、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

7、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017

8、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017

9、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

10、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007

11、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017

12、《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005

四、主要维护保养内容

1、消防给水（消防水源）。

2、消火栓系统。

3、自动喷水灭火系统。

4、气体灭火系统。

5、火灾自动报警系统。

6、防排和排烟设施。

7、防火门、窗和防火卷帘。

8、消防电源及其配电。

9、消防应急照明和疏散指示系统。

10、建筑灭火器。

五、建筑消防设施维护保养服务工作质量评定

每月25日按《消防系统维保质量评估表》评定保养工作质量，采用100分制，得分在90分（含90分）以上属于合格范围。每月支付比例规定如下：

当月考评得分在90分（含90分）以上，支付当月保养费的100%。

当月考评得分低于90分（不含90分）且高于85 分（含85分），支付当月保养费的90%。

当月考评得分低于85分（不含85分）且高于80分（含80分），支付当月保养费的80%。

当月考评得分低于80分（不含80分）且高于70分（含70分），支付当月保养费的70%。

当月考评得分低于70分（不含70分），支付当月保养费的50%。

在合同规定的维保期间，如连续2个月评分低于90分，或合同期内累计3次评分低于90分，甲方有权单方终止合同。

五、维护保养技术要求及检测标准

| 抽检项目 | 检查保养标准 | 检查保养方法 | 检测保养比例 | 设备总量 | 完成量 | 完成率 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、火灾自动报警主机 | 1、测试自检、测试设备功能正常，主机指示灯显示正常； | 按主机上各功能按钮，各功能指示灯显示或屏幕显示正确（正确是指主机的各功能按钮或功能指示灯所对应的信息准确）。 | 100%，未达100%的扣分，每处不符扣1分 |  |  |  |  |
|  | 2、主机报警音响能及时正确响应，报警或故障时主机能发出警告声； | 模拟火警或故障，主机能发出报警声响。 |  |  |  |  |  |
|  | 3、对主机进行清理各积尘，加固接线端； | 对主机、电路板无积尘、无腐蚀，接线牢固。 |  |  |  |  |  |
|  | 4、主备电能自动切换，备用电池电量充足，能持续供电5分钟。 | 停掉主机强电电源，观察备用电池是否切换，供电时间至少不低于5分钟。 |  |  |  |  |  |
| 2、中心联动控制柜 | 1、联动柜各联动功能操作指令能准确及时发送； | 逐部分在联动柜上进行联动操作,如：测试风机按钮、防火卷帘门按钮、消防水泵按钮等，观察控制的设备工作是否动作正常。 | 100%，每少10%扣1分，每处不符扣0.5分 |  |  |  |  |
|  | 2、联动设备的反馈信号灯显示正确。 | 观察所联动的设备反馈信号灯在联动柜上指示是否正常准确，设备无故障和误反馈。 |  |  |  |  |  |
| 3、火灾探测器（含烟感探测器、温感探测器） | 1、烟感探测器吹烟测试能及时报警； | 任意选择烟感探测器进行吹烟测试，观察消防中心主机报警显示与现场地址或区域是否一致。 | 10%，每少1%扣1分，每处不符扣0.5分 |  |  |  |  |
|  | 2、温感探测器加温测试能及时报警。 | 温感一般是布置在地下室，而地下室空间较高，测试温感时采用每季度抽检的方法用电吹风对温感探测器进行加温测试，报警地址准确。 | 10%，每少1%扣1分，每处不符扣0.5分 |  |  |  |  |
| 4、消防广播季检。 | 报警触发后应向相应楼层广播，并要求25米内能听到喇叭声响，能清楚听到广播讲话。 | 任意在某一楼层模拟触发报警，主机会自动放出广播或人为要求消防中心进行广播，在离喇叭最远点听监听音量和音质。（音量按实际情况控制，避免影响业主） | 25%，每少1%扣0.5分 |  |  |  |  |
| 5、消防电话对讲系统 | 1、消防电话分机外观无松落、干净、巡检灯正常； | 用手指轻拭电话分机，观察其是否松动和有积灰； | 100%，每少10%扣1分，每处不符扣0.5分 |  |  |  |  |
|  | 2、电话分机能振铃并能对讲，插孔电话能呼消防中心并能对讲。 | 壁挂式电话分机采用摘机测试的方法，插孔电话采用携带插孔电话机，观察与消防主机通话音质和音量，无杂音和能正常通话表示正常。 |  |  |  |  |  |
| 6、手动按钮 | 按钮触发,应当即响应，消防中心能同时收到报警信息。 | 选任一楼层用专用工具打开消防手动按钮外壳，不破坏玻璃，触发手动按钮。观察消防主机是否报警并且对应的地址是否准确。 | 10%，每少1%扣1分 |  |  |  |  |
| 7、排烟风机,正压送风机 | 1、风机启停、风机运行、联动启动各项功能运行正常，有信号反馈至消防中心； | 测试排烟、正压送风机时，分两种办法来检查：在风机房现场手动启停风机，观察风机的运行状况，除了电机的正常运转的声音外，没有别的杂声表示正常。风叶转动灵活无卡阻。同时消防中心应有风机运行或停止的信号反馈。 | 100%，每少10%扣1分，每处不符扣0.5分 |  |  |  |  |
|  | 2、风机控制柜应处于自动状态； | 在消防中心联动控制风机其信号能及时准确的反馈。 |  |  |  |  |  |
|  | 3、外观无机械损伤,油漆无脱落,干净无积尘、杂物； | 目测表面良好，润滑良好，无锈蚀。 |  |  |  |  |  |
|  | 4、风机控制柜各电器动作顺序,控制正确,手柄位置与实际相符，指示灯完好并指示正确。 | 现场手动测试时观察。 |  |  |  |  |  |
| 8、排烟阀送风阀 | 1、机械部分能灵活启闭，信号反馈准确； | 现场手动风阀，风阀应能灵活启闭，消防中心信号有反馈，位置显示正确。 | 10%，每少1%扣1分，每处不符扣0.5分 |  |  |  |  |
|  | 2、联动控制时能开启风阀，信号反馈准确； | 在消防中心联动控制风阀，风阀应能开启，并有信号反馈。 |  |  |  |  |  |
|  | 3、风口外观完好，干净,无脱落,无机械损伤。 | 目测。 |  |  |  |  |  |
| 9、消防防火卷帘门 | 1、卷帘门电源正常、运行时动作灵敏、平稳无卡阻，方向与按钮方向一致； | 现场手动测试观察。 | 100%，每少10%扣1分，每处不符扣0.5分 |  |  |  |  |
|  | 2、联动正常，有信号反馈。（建议在每季度温感测试时同时进行。） | 联动测试分两钟方式：1、消防中心联动控制，卷帘门运行方向、停止应与控制一致。2、现场对卷帘门附近的烟感和温感同时测试，卷帘门应有自动迫降动作。 |  |  |  |  |  |
|  | 3、电箱无积尘，关闭上锁；操作键盘完好，玻璃无缺损 | 目测。 |  |  |  |  |  |
| 10、疏散指示灯、应急照明灯 | 1、断电测试正常，建筑高度100米以下的建筑，断市电时指示灯、应急照明灯能延时40分钟以上；建筑高度100米以上的建筑，断市电时指示灯能延时60分钟以上； | 对疏散指示灯进行抽查，现场断开指示灯的市电（强电）观察指示灯和其延时的时间等。 | 10%，每少1%扣1分，每处不符扣0.5分 |  |  |  |  |
|  | 2、疏散指示灯指示标识与现场吻合对应； | 疏散指示灯的疏散方向应与实际的方向一致。 |  |  |  |  |  |
|  | 3、疏散指示灯外观完好、玻璃无破损、无明显划痕 | 现场检查 |  |  |  |  |  |
| 11、消火栓箱 | 1、消火栓箱配件完整齐全，摆放正确； | 目测，并抽查室内消火栓箱，打开箱门用手轻拭查看灰尘。 | 10%，每少1%扣1分，每处不符扣0.5分 |  |  |  |  |
|  | 2、按钮触发，消防中心或消防水泵能收到启动信号，消火栓信号指示灯亮； | 模拟测试破玻按钮，观察消防中心或消防水泵的反馈信号。 |  |  |  |  |  |
|  | 3、抽查天面，对消火栓进行放水试验，检测管道水压，水应射出距栓口10米远距离 ； | 对天面试验消火栓进行开阀放水试验。 |  |  |  |  |  |
|  | 4、室内消火栓箱检查封条完整性和时效性、起到封签作用，消火栓箱锁扣、玻璃完好。 | 目测。 |  |  |  |  |  |
| 12、防火门 | 防火门外观及配件完好，门外观无破损、无锈蚀，功能完好 | 目测表面完好，无卡阻现象，测试功能符合使用要求（每季度全覆盖） | 25%，每少1%扣1分，每处不符扣0.5分 |  |  |  |  |
| 13、水喷淋灭火系统 | 1、能远程自动启停、本地启停水泵 | 分别在消防中心、本地启动测试水泵，能正常运行 | 100%，每少10%扣1分，每处不符扣0.5分 |  |  |  |  |
|  | 2、水力警铃动作和报警功能正常； | 分别在高中低区，进行放水测试，观察水力警铃动作情况。 |  |  |  |  |  |
|  | 3、管内水应清澈无锈渣； | 观察放水时管内水质颜色。 |  |  |  |  |  |
|  | 4、水流指示器在放水试验时应动作； | 在各喷淋末端进行放水测试，消防中心能收到到水流指示器的信号反馈，地址准确。 |  |  |  |  |  |
|  | 5、喷淋管压力值应在设计范围值内； | 观察压力表。 |  |  |  |  |  |
|  | 6、水压自动控制系统是否按要求压力值起停泵 | 稳压泵在管道压力低时，能自动启动。 |  |  |  |  |  |
| 14、气体灭火系统 | 1、气瓶气压值在规定的10％之间； | 目测气瓶压力表或秤重装置。 | 100%，每少10%扣1分，每处不符扣0.5分 |  |  |  |  |
|  | 2、气体保护区域的烟感,温感,报警时各联动部位动作 | 由于气体保护区域的烟感、温感是单独报警联动系统，因此在对该系统进行测试时，先把联动的电磁阀断开，用小灯泡代替，然后对烟感、温感探测器做联动测试。 |  |  |  |  |  |
|  | 3、保护区域门口警灯、门口报警音响在报警触发时能动作。消防中心有信号反馈。 | 模拟测试时观察保护区域门口信号警告和消防中心的信号反馈。 |  |  |  |  |  |
| 15、消防水池（高位水箱） | - 合用消防水池水位应不低于水池生活出水管出口上方； | 现场检查。 | 100%，每少10%扣1分，每处不符扣0.5分 |  |  |  |  |
|  | - 专用消防水池及高位水箱应能自动补水 | 现场检测。 |  |  |  |  |  |
|  | - 消防水池及高位水箱的消防管道出口阀门应是常开状态。 | 检查阀门状态。 |  |  |  |  |  |
| 16、消防供水管网 | - 消防管道上各种阀门完好、开启、关闭状态正确，有明显标识； | 查看阀门有无漏水、生锈，阀门开启关闭的状态应和现场管道要求一致，并有明显标识。 | 10%，每少1%扣1分，每处不符扣0.5分 |  |  |  |  |
|  | 2、消防管网无损坏、油漆无脱落； | 查看整个消防管网状况。 |  |  |  |  |  |
|  | 3、消防接合器完好，标识清晰准确，安全阀完好 | 现场查看。 |  |  |  |  |  |
| 共扣分 分，得分 分 |  |  |  |  |  |  |  |

甲方考评人：                                乙方现场负责人：

考评日期：                                  考评日期：

物业公司负责人：

考评日期：

- 消防值班人员工作要求及主要内容

- 1.工作内容

| 检查 周期 | 巡查 项目 | 巡查内容 |
| --- | --- | --- |
| 每日 | 消防供配电设施 | 消防电源工作状态 |
|  |  | 自备发电设备状况 |
|  | 火灾 自动 报警 系统 | 火灾报警探测器外观 |
|  |  | 区域显示器运行状况、CRT图形显示器运行状况、火灾报警控制器运行状况 |
|  |  | 手动报警按钮外观 |
|  |  | 火灾警报装置外观 |
|  | 消防 供水 设施 | 市政管网供水状态 |
|  |  | 消防水池外观 |
|  |  | 消防水箱外观 |
|  |  | 消防水泵工作状态 |
|  |  | 稳压泵、增压泵、气压水罐工作状态 |
|  |  | 水泵接合器外观 |
|  |  | 管网控制阀门启闭状态 |
|  |  | 泵房工作环境 |
|  | 消火栓、消防炮灭火系统 | 室内消火栓外观 |
|  |  | 室外消火栓外观 |
|  |  | 消防炮外观 |
|  |  | 启泵按钮外观 |
|  | 自动喷水灭火系统 | 喷头外观 |
|  |  | 报警阀组外观 |
|  |  | 末端试水装置压力值 |
|  | 泡沫 灭火 系统 | 泡沫喷头外观 |
|  |  | 泡沫消火栓外观 |
|  |  | 泡沫炮外观 |
|  |  | 泡沫产生器外观 |
|  |  | 泡沫液贮罐间环境 |
|  |  | 泡沫液贮罐外观 |
|  |  | 比例混合器外观 |
|  |  | 泡沫泵工作状态 |
|  | 气体 灭火 系统 | 喷嘴外观 |
|  |  | 气体灭火控制器工作状态 |
|  |  | 储瓶间环境 |
|  |  | 气体瓶组活储罐外观 |
|  |  | 选择阀、驱动装置等组件外观 |
|  |  | 防护区状况 |
| 每日 | 防烟 排烟 系统 | 送风阀外观 |
|  |  | 送风机工作状态 |
|  |  | 排烟阀外观 |
|  |  | 电动排烟窗外观 |
|  |  | 自然排烟窗外观 |
|  |  | 排烟机工作状态 |
|  |  | 送风、排烟机房环境 |
|  | 应急照明和疏散指示标志 | 应急灯外观 |
|  |  | 应急灯工作状态 |
|  |  | 疏散指示标志外观 |
|  |  | 疏散指示标志工作状态 |
|  | 应急广播系统 | 扬声器外观 |
|  |  | 扩音机工作状态 |
|  | 消防专用电话 | 分机电话外观 |
|  |  | 插孔电话外观 |
|  | 防火 分隔 设施 | 防火门外观 |
|  |  | 防火门启闭状态 |
|  |  | 防火卷帘外观 |
|  |  | 防火卷帘工作状态 |
|  | 消防电梯 | 紧急按钮外观 |
|  |  | 轿厢内电话外观 |
|  |  | 消防电梯工作状态 |
|  | 灭火器 | 灭火器外观 |
|  |  | 设置位置状况 |
| 每日 | 防火巡查 | 消防车通道、登高面、消防水源情况 |
|  |  | 用火、用电有无违章情况 |
|  |  | 安全出口、疏散通道是否畅通，有无锁闭 |
|  |  | 安全疏散指示标志，应急照明是否完好 |
|  |  | 常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品 |
|  |  | 消防设施、器材是否在位、完整有效 |
|  |  | 消防安全标志意识是否完好清晰 |
|  |  | 消防安全重点部位的人员在岗情况 |
|  |  | 施工现场其他消防安全情况 |
| 每月 | 消防车通道、消防水源情况 |  |
|  | 安全疏散通道、楼梯、安全出口及其疏散指示标志、应急照明 |  |
| 每月 | 消防安全标志的设置情况 |  |
|  | 灭火器材配置及其完好情况 |  |
|  | 建筑消防设施运行情况 |  |
|  | 消防控制室值班情况、消防控制设备运行情况及相关记录 |  |
|  | 用火、用电有无违章情况 |  |
|  | 消防安全重点部位的管理情况 |  |
|  | 防火巡查落实情况及其记录 |  |
|  | 火灾隐患的整改以及防范措施的落实情况 |  |
|  | 易燃易爆危险物品场所防火、防爆、和防雷措施的落实情况 |  |
|  | 楼板、防火墙和竖井孔洞等重点防火分隔部位的风度情况 |  |
|  | 消防安全重点部位人员及其他员工消防知识的掌握情况 |  |
| 不定期 | 电梯故障的报修 |  |
|  | 接收传递停水停电的通知 |  |
|  | 公共监控系统的监管 |  |
|  | 太阳能供水系统的巡检及故障保修 |  |
|  | 柴油发电机的巡检及启动 |  |

- 岗位职责

- 对各种消防控制设备进行严密的监视和运用，认真履行岗位操作责任制，不得擅离职守，做好检查、操作等工作。

- 熟悉医院消防系统的基本原理、功能、熟练掌握操作技术，做好交接班工作，认真填写值班记录。

- 对消防控制室设备、灭火器材和通讯器材等进行经常性检查，协助维护保养人员做好修理、维护工作，不得擅自拆除、挪用或停用，保证设备正常运行。

- 经常向部门领导或消防负责人汇报消防设施设备运行情况，协助做好防火、灭火工作。

- 确认发生火灾后，要立即报警，不得迟报或瞒报。并及时、准确启动有关消防设备，正确有效地组织扑救及人员疏散，严格按《消防应急程序》执行。

- 发现有设备安全隐患时，及时向部门领导汇报。

- 积极宣传贯彻消防法律法规、遵守防火安全管理制度，以高度责任感完成各项技术工作和日常管理工作。

- 完成消防部门和上级领导布置的工作任务，积极参加消防专业培训，自觉接受消防部门的检查。

第五部分  合同条款

合 同 书

（服务类）

项目名称：民航广州医院建筑消防设施维护保养

项目编号：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

合同编号：

甲方：_____________________              乙方：___________________________

甲乙双方就货物的供应及相关服务，根据《中华人民共和国合同法》及招标文件的相关要求，经双方协商一致，本着平等互利和诚信实用的原则，共同达成如下条款：

消防设施维护保养合同

委托方（以下简称甲方）：民航广州医院

承接方（以下简称乙方）：**************************

为确保民航广州医院的消防设施正常运作，甲方委托乙方承包消防系统的维护保养工作。根据《中华人民共和国消防法》及有关消防法律法规、政府消防管理部门发布的消防管理文件要求，以及本公司建筑消防设施的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以期共同遵守。

- 第一条   维护保养项目

1.1项目名称：民航广州医院建筑消防设施维护保养及24小时消防值班

项目地点：广州市白云区机场路290号民航广州医院

1.2维护保养范围及内容：

1.2.1范围：民航广州医院消防设施。

1.2.2内容：消防给水（消防水源）、火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、应急照明与疏散指示系统、建筑灭火器、防火门窗及防火卷帘、防排烟系统、消防电源及其配电，24小时消防值班。

1.3维护保养及值班方式：

- 保养分为：月检、季检、半年检、年检及应急维修。

- 值班:24小时双人值班，值班人员遵守甲方管理规定。

1.4维护保养期限：

本合同有效期为1年（自     年     月    日至    年    月  日止）

1.5维护保养费及其支付方式：

1.5.1本合约之承揽总价为人民币：         元（￥         元）（含税发票）。

1.5.2承揽总价包括完成上述所列全部维修保养服务所需之器具、运费、交通费、服务费、杂费，不包括二次装修及消防整改所发生的费用。合约签订后，无论前述各项费用之定价所有涨落、金融汇兑有所变动、国家税捐有所更改、相关法令有所变更或其它足以影响总价之情事，乙方均不得籍词要求任何增减及补贴。

1.5.3除本合约另行议定外，乙方不得要求甲方支付其它费用。

1.5.4甲方每三个月结算一次维保费用：

第一期为人民币********元（RM********元）给乙方；

第二期为人民币********元（RM********元）给乙方；

第三期为人民币********元（RM********元）给乙方；

第四期为人民币********元（RM********元）给乙方。

甲方收到发票后60天内将款项转入乙方指定帐户。

- 第二条  甲方代表和甲方责任

2.1甲方代表

2.1.1甲方任命负责消防系统运行的责任人（不少于1人）为甲方代表，姓名：***，职务：***，联系电话：*********。若甲方代表换人，须提前两天通知乙方。

2.1.2甲方代表应对乙方在维护保养过程中提出的问题进行书面回复，并对维护保养记录和报告等进行审查和签字确认。

2.2甲方责任

2.2.1甲方对乙方保养人员有告知甲方相关规章制度的义务。

2.2.2甲方应负责提前通知楼宇内人员有关维护保养的工作时间，避免造成不必要的恐慌。

2.2.3甲方有权对乙方现场维保人员实行安全监督、检查，发现其违章作业、存在安全隐患等问题，有权教育、制止，甚至停止其作业并限其离开，由此造成的相关责任由乙方承担。

2.2.4甲方负责协助乙方进入安装有消防系统的室内。

2.2.5积极配合乙方工作，提供相应的水、电接口。

2.2.6甲方应根据乙方建议，对未能满足消防规范要求的部分进行整改。

2.2.7合同有效期内，除甲方专职工作人员应急处理或征得乙方同意外，不得安排非乙方人员对消防设施进行维护保养或整改维保区域范围内的消防系统。

2.2.8甲方应对消防系统发生的故障及时向乙方报修。

2.2.9甲方指定电子邮箱********为联系邮箱，乙方将各种联系函件发至此邮箱。自邮件成功发送之日起三日后视为甲方已接收。因甲方未及时查阅邮件而导致的相关责任由甲方承担。

- 第三条  乙方维护保养人员和乙方责任

3.1乙方代表

乙方应派出具有维护保养资格和经验的技术人员进行维护保养工作，任命***为本项目负责人，联系电话*********，并递交相关资质证书给我司存档、备案。若乙方通讯地址或联络工作人员变更时，应提前七天书面通知甲方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任。

乙方派驻消防值班人员为***（身份证号）、***（身份证号）、***（身份证号）、***（身份证号）、***（身份证号）。以上人员均为中级及以上消防员职称，乙方负责提供相关资质文件复印件用于甲方备案。

3.2乙方责任

3.2.1乙方维护保养应以不影响甲方正常工作为前提，每次工作必须事先通知甲方并得到甲方同意后再进行。

3.2.2乙方人员进入甲方保养区域应遵守甲方各项规定，并接受甲方的监督。乙方及所属人员均充分了解实施维修保养服务之工作环境及应采取必要安全措施，并应负责维修保养服务实施期间之一切劳工安全卫生、环境保护及实施自我检查，并对各种可能发生之灾害或意外事故，预先采取必要之防护措施。

3.2.3乙方于合约有效期间内，每月依甲方指定日期及地点，对维保单位厂房的消防设施进行系统检查、保养一次，并提交《消防系统每月维修保记录》。每 一年 对消防设施进行一次总结，并将总结报告和保养记录提供给当地消防主管单位。按当地消防管理部门提交相应的消防维保检测资料。

3.2.4乙方保证所提供维修保养服务，按时按量完成保养维修计划，维修保养结果以符合国家相关法律、法规要求为准。所有检查和保养必须做好记录，并以甲方代表人员签名为准。

3.2.5乙方保证在合约期内相关主管部门各项检查时，所承包维修保养的设备及系统均达到合格标准。

3.2.6乙方保证因维修保养不当造成设施损坏，由乙方承担全部责任。

3.2.7乙方根据消防系统的使用、调整、安装情况，每季度或施工完毕后，提供更新的消防设施系统布局图纸，协助完善公司消防档案资料（包括但不限于消防图纸、系统资料、系统运作情况等）。

3.2.8乙方须将最新的消防要求及信息通知甲方。

3.2.9按甲方要求对其操作人员进行指导培训，使其掌握消防设施正确的使用方法与日常应急处理方法，以使设备保持在最佳运行状态。

3.2.10乙方随时受理甲方的消防故障报修，并及时排除，递交消防系统故障维修处理报告。属严重故障〔严重故障是指：消防主机完全不能起作用或失控，联动柜完全不能起作用或失控，某个回路完全不能起作用，消防、喷淋管道主、支路跑水，不知道原因的失压（低于最低要求的水压）〕1小时内到场检修；属一般故障3小时内到达现场进行处理，直到系统恢复正常运行（设备零部件损坏，需加工或更换者除外），乙方如在三日内不能恢复正常则应以书面形式报告甲方。若乙方不能及时解决或无回音，甲方有权另聘他人进行维修，所发生的费用在乙方维护保养费用中扣除。

3.2.11乙方应确保甲方消防设施处于正常工作状态，并符合消防法的要求，同时对甲方存在的其他消防隐患提出意见、法规依据及风险评估，并与甲方代表讨论，提交整改建议、方案及报价。若因乙方维护保养不到位导致消防设施不能发挥正常功能，给甲方所带来的风险及费用（包括政府部门提出消防不合格内容等）全部由乙方承担。但如因甲方对乙方提出的高风险项目未予整改，甲方承担由此带来的风险及费用。

3.2.15乙方应为乙方现场维护保养人员购买人身意外险或雇主责任险，并支付相应费用。

3.2.16乙方指定电子邮箱 ********为联系邮箱，甲方将各种联系函件发至此邮箱。甲方所发邮件一旦发送成功，三日后视为乙方已接收。

- 第四条  更换材料、设备的供应

4.1维护保养中发现需要更换设备、零件或材料时，乙方应事先取得甲方同意，并应以原厂或其他经甲方认可之全新零件或材料更换之。维修保养期内需要更换的设备、零件或材料，由甲方负责支付零配件费（单价等于或大于RMB200元），乙方负责免费更换、安装、调试，但更换前需得到甲方确认。

4.2乙方承担更换零星配件单价在RMB200元以内的费用，但不包括以下几点：

① 自动报警设备（烟感、温感、模块、手报）；

② 消防水带及其配件；

③ 应急照明灯、疏散指示灯；

④ 移动灭火器；

⑤ 消防电池失效；

⑥ 消防设备受非乙方人为损坏或被盗窃丢失；

⑦ 自然不可抗力因素。

4.3定期检查需重新灌装的灭火剂费由甲方负责，乙方协助进行拆装。

4.4因乙方维护保养过程操作错误的零备件损坏的误动作释放灭火剂，其更换的费用由乙方负责。

4.5 若因甲方实施二次装修或消防隐患整改，甲方有权要求乙方或其他有效资质的供应商提供方案及报价。同等条件下，乙方享有优先选择权。

- 第五条  争议、违约和索赔

5.1履行合同过程中发生争议，双方应本着友好态度协商解决，若双方协商不了的，交由甲方所在地仲裁机构仲裁。

5.2违约：合同在生效期间，双方必须全面履行合同条款，在合同履行中如要终止合同的，必须提前一个月书面通知对方，则无须承担提前终止合同的赔偿责任。否则视为单方违约，违约方除承担因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付本合同款10%的违约金。

5.3索赔

5.3.1甲方不按合同约定支付各种费用，造成乙方经济损失，乙方可按以下规定向甲方索赔：

（1）索赔事项发生后二十天内，向甲方发出要求索赔的通知；

（1）有合法正当索赔理由，且有索赔事项发生时的有关证据；

（2）甲方在接到索赔通知二十天内未答复，则视为该项索赔已被甲方接受。

5.3.2乙方不按合同的约定全面履行合同约定的全部责任义务而造成甲方经济损失，甲方可按以下规定向乙方索赔；

（1）索赔事项发生后二十天内，向乙方发出要求索赔的通知；

（2）有合法正当索赔理由，且有索赔事项发生时的真实证据；

（3）乙方在接到索赔通知二十天内未答复，则视为该项索赔已被乙方接受。

- 第六条   保密义务

6.1乙方和乙方派驻的施工人员应当对履行本合同过程中知悉的甲方、甲方雇员或其他第三方的信息承担保密义务，这些信息包括但不限于甲方或其他第三方的商业秘密及甲方雇员的个人信息。未经甲方、甲方雇员或其他第三方同意，乙方和乙方派驻的施工人员不得自行或委托他人使用上述信息。

- 第七条  合同的生效与终止

7.1本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具有同等的法律效力。

7.2合同自甲、乙双方授权代表签字并加盖单位公章后生效，合同到期自然终止。在维护保养期限届满前两个月，在同等条件下，乙方具有优先续约的权利。

7.3 如遇改革改制情况，合同自然终止。

7.4本合同之解释、效力、履行，悉依中华人民共和国法律为准。其它未尽事宜双方协商解决。双方同意本合约若有发生争议，双方协商不了的，交由甲方所在地仲裁机构仲裁。

- 第八条  合同的附件

本合同附件与合同具有同等法律效力。

附件一《自动消防系统主要设备清单》

附件二《维护保养方案》

附件三《维保应急预案》

甲方（盖章）：*********

代表：

地址：*********

日期：

乙方（盖单）：********

代表：

地址：********

日期：