湛江机场智能门禁方案

设

计

方

案

2016年11月

第一章 门禁系统设计概述	3

1.1设计依据、标准及规范	3

1.2施工及验收、评定标准：	4

1.3设计原则及选型	4

1.3.1设计原则：	4

第二章 门禁系统设计	5

2.1门禁系统简介	5

2.2门禁系统需求及设计	7

2.3门禁系统原理图	9

第三章 门禁系统功能	9

3.	系统功能	9

3.1基本功能	9

3.2智能卡管理系统	11

3.3多用户操作权限	12

3.4系统具有分级别、分区域管理功能。	12

3.5时区假日设定功能	12

3.6时区转换功能	12

3.7防返潜及防复刷功能	13

3.8各种自诊断、维护、故障检测功能	13

3.9电子地图及图形显示功能	13

3.10具有图像核对对比功能	13

3.11动态图标功能	14

3.12报警处理功能	14

3.13胁迫报警功能（需配带键盘的读卡器）	14

3.14自动报警和人工报警相结合	14

3.15报警联动功能	14

3.16事件记录功能	15

3.17查询功能	15

3.18 报表功能	15

第四章 门禁系统主要产品介绍	16

4.2智慧园区综合管理一体机	16

4.3 双门门禁控制器DH-ASC1202C	17

4.6门禁读卡器 （带按键）DH-ASR1101A	18

4.8门禁读卡器DH-ASR1100B	19

4.9 发卡器DH-ASM100D	20

4.10 电磁力锁	20

# 第一章 门禁系统设计概述

## 1.1设计依据、标准及规范

- GB 50396-2007 《出入口控制系统工程设计规范》

- GA/T 394-2002《出入口控制系统技术要求》

- GA 374-2001《电子防盗锁》

- GA 701-2007《指纹防盗锁通用技术条件》

- GA/T 761-2008《停车场（库）安全管理系统技术要求》

- GA/T 308-2001《安全防范系统验收规则》

- GB 50348-2004《安全防范工程技术规范》

- GA/T 75－94 《安全防范工程程序与要求》

- GA/T 74－2000 《安全防范系统通用图形符号》

- JGJ/T 16-1992 《民用建筑电气设计规范》

- GBJ 232-90，92 《电气装置安装工程施工及验收规范》

- GB／T 50314-2000 《智能建筑设计标准》

- GB 50339-2003《智能建筑工程质量验收规范》

- GBJ16-87 《建筑设计防火规范》

- BG50057-94 《建筑物防雷设计规范》

- GB/T50311-20000 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》

- GB16796-1997《安全防范报警设备安全要求和试验方法》

- GB12663-2001《防盗报警控制器通用技术条件》

- ISO14443 TYPE A标准

- IEEE 802.3网络标准

## 1.2施工及验收、评定标准：

- GB50168-92 《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

- GB50169-92 《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》

- GB/T50312-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》

- EIA/TIA-TSB67 《非屏蔽双绞线端到端系统性能测试》

- 897X700 《智能建筑弱电工程设计施工图集》（上、下）

- 96SD181 《线槽配线安装》

- GBJ300-88 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》

- GBJ303-88 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》

- GB50252-92 《工业安装工程质量检验评定统一标准》

- GBJ131-90 《自动化仪表工程质量检验评定标准》

- GB50319-2000 《建设工程监理规范》

## 1.3设计原则及选型

### 1.3.1设计原则：

在满足用户对门禁系统功能、设备数量和性能指标的条件下，充分发挥安防系统的集成化程度高，设备配置灵活等优势，集中体现系统设计的合理性、可靠性、技术先进性、扩展潜力、兼容性及优越的性能价格比。

- 安全性：

- 各区域保持相对的独立性，以降低同时故障的可能性；

- 多级别技术，系统软件可提供多级别密码保护（至少3级），管理及限制不

同操作人员使用中央监控，同时防止系统被非有关人员使用，使系统更安全，管理更方便；

- 实时监控，提高突发事件的反映能力；

- 通过协同联动提高安防系统自动化水平；

- 与消防联动，提高生命保障等级。

- 兼容性及可扩充性：

- 系统不仅可以接入感应式读卡器，而且也可以使用磁卡设备、IC卡设备、

生物识别设备等；

- 在系统设计时，留有足够的冗余量，方便业主日后对系统的扩展；

- 系统应可以平滑升级和扩展，这样系统不仅可以满足用户现在的应用，也

可以保证以后的扩容和升级；

- 系统是一个开放的系统，其开放性表现为：提供标准接口，可以增加第三

方应用系统；提供多种与其他系统集成的接口；

- 系统数据库采用标准多用户数据库，提供通用访问接口。

- 实用性：

系统均采用WINDOWS界面以及下拉式菜单与弹出框相结合的技术，软件操作界面友好实用，易于掌握。建立统一的数据库管理系统。

采用目前国际上最为先进的以太网网络结构，通过TCP/IP协议，进行通信，系统主控设备可以直接上以太网，通信速率高达10M，系统任何一点可以实时享受全系统所有资源，其实时性远高于其他组网方式，数据传输、交换、共享以及远程访问都极为容易、方便，数据处理速度快，动作响应速度也快。

采用了标准的TCP/IP网络通讯协议并且可以对第三方开放门禁数据库，就可以非常容易的实现系统集成。

# 第二章 门禁系统设计

## 2.1门禁系统简介

- 门禁系统又称为出入口控制系统，是利用计算机对任何区域的访问进行控制，这些区域可以通过锁、钥匙以及对警报点的监视来保障其安全。控制包括开门、锁门和及时跟踪特定时间内某一区域中人的活动情况。警报点的监视就是对您定义为警报点的所有事物进行监视。一般情况下，警报点可以是任何事物，从门到状态不断改变的运动探测器，无所不包。对于门，如果打开时间超过规定的时间，则会变为警报状态。

- 门禁系统可以自动授予或取消访问某些区域的权利，这些区域包括整幢大楼、单独的办公室、指定的特定区域、停车场和/或门外区域。公司管理机构可以通过配置快捷访问控制器的相关信息来定义何人、何时、何地具有访问权限。一套现代化的,功能齐全的门禁系统，不止是作为进出口管理使用，而且还有助于内部的有序化管理。它将时刻自动记录人员的出入情况，限制内部人员的出入区域，出入时间,礼貌地拒绝不速之客，同时也将有效的保护您的财产不受非法侵犯。

- 在工厂、学校、办公室、商店、金融系统、军事系统、住宅、宾馆等多种场合，为了学习、工作、生活的安全与有效，需要进行封闭式管理。传统的方法是工作人员对出入人员进行登记放行。这种方法费事、费力又容易出错，而且管理不严格。随着技术的进步，门禁系统逐渐由原来的钥匙开门，到IC卡的门禁管理，最后到现在的非接触式智能卡门禁系统。非接触式门禁系统采用个人识别卡方式工作。给每个有权进入的人发一张个人识别卡，相当于一把钥匙。系统根据该卡的卡号和当前时间等信息，判断该卡持有人是否可以进出，如果可以，则系统自动开门，否则，不开门。对于工厂、机关等需要考勤的场所，门禁系统还可以记录每个职工是否按时上下班。门禁系统的另一优点是可以随时增加和删除某一卡，而不必担心某一卡丢失后造成什么损失。

- 非接触式智能卡的广泛应用已渗透到各个领域，目前已经覆盖了身份识别、小区物业、智能大厦、出入口控制、车辆管理、消费餐饮、商业物流、办公考勤、人力资源管理、图书档案卡、医疗保健卡管理、电话收费管理、会议电子签到与表决和保安巡更管理等等，其中门禁、停车场管理、考勤、电梯控制、巡更、消费/POS的应用是当前市场上最常见的。

- 非接触式智能卡的英文全称是Contactless Integrated Circuit Card，又称射频卡（感应卡，proximity card），是将具有存储、加密及数据处理能力的一个或多个集成电路芯片和感应线圈封闭于标准PVC卡片中，通过无线电波的数据信号完成对信息的存取、修改读写等并返回读卡器。非接触式智能卡是世界上最进几年发展起来的一项新技术产品，成功地将Radio Frequency Identify Technology (RFID)无线通信射频技术和IC技术相结合，解决了卡中无源和免接触的难题，是电子器件领域的一大突破，并以其高容量、高可靠性、安全防伪、操作简单、使用寿命长、支持多应用等卓越性能逐渐取代接触式智能卡，成为智能卡应用中的主流卡。

- 非接触式智能卡根据使用频率的高低和技术分为以下两种：

- IC 卡，逻辑加密卡：

- 使用频率为13.56MHz，这种卡具有多分区和分区密码校验的功能，在对信息存储的基础上可以进行数据读取与写入、修改。如iCLASS﹑Mifare、Legic等。

- ID 卡，逻辑存储卡：

- 此类卡的使用频率为125kHz，具有信息存储的功能，数据只能读不能写。如EM、HID、TEMIC等。

## 2.2门禁系统需求及设计

我们在设计门禁系统方案需实现三个技术特点：

- （一）采用集中管理，分散控制的联网结构，即“中央管理站—现场控制器”型，确保对相关区域进行控制和管理,通过用计算机网络形成一个管理平台。所有的现场控制器采用TCP/IP协议，直接接入局域网；在总控制室设一个管理中心统一控制。通过网络，服务器和任意一个工作站均可根据系统软件设定不同的级别及权限，实现对各个区域的门禁状况进行管理设置、数据浏览和查询、数据备份等。当管理中心计算机发生故障后，各个出入口仍然可以脱机正常工作，读卡及门的开启不会受任何影响。

- （二）门禁报警系统主要由两个基本部分组成,即：

- (1) 现场门禁设备

- 包括感应读卡器、门禁一体主机、门禁控制器、门禁扩展模块、紧急按钮、电控锁和出门按钮；

- (2)门禁报警集中管理服务器及管理工作站。

- 卡门禁采用单向读/双向读卡方式，具体配置为每道门外安装感应式读卡器，门内安装读卡器或出门按钮，门框上安装相应的电锁。各个楼层的门禁一体主机或者现场控制器都放在各楼层的指定区域，方便日后的维护和检修工作。现场控制器之间通过485总线或TCP/IP网络方式连接，各现场控制器可独立工作，前端所有设备（读卡器、电锁、门磁开关、出门按钮）直接接入门禁一体主机或现场控制器。

- （三）我们依据楼层分布及图纸的分区来划分门禁报警控制的区域，做到有效、合理、节约成本。根据各楼层出入口实际分布情况，分别选用门禁一体主机、双门门禁控制器及四门门禁控制器。

- （四）机场门禁系统需求

- (1)机场就根据机场控制区内不同区域的安全保卫要求和功能，在通行口设置门禁系统，对进出人员、车辆进行身份验证和记录，仅允许授权人员车辆通行。

- （2）应具备机场通行证件验证，以及生物特征识别或密码输入功能，对通行人员身份进行验证。

- （3）应能对机场通行证件（含智能卡）的真伪性、合法性和授权通行区域进行验证，可采用人工或技术查验方式。

- （4）机场控制区通行证件持失、更改或注销后，门禁系统就能及时有效识别，防止非授权进入。

- （5）应设置视频监控系统，对通行口内外两侧实施监控，对所有进出和试图进出机场控制区的行为进行记录，记录保存时限应不少于30d

- （6）通行证件采用基于电子芯片技术的机场，门禁系统应具有与视频监控系统的联运功能，发生刷卡、开门动作或警报时，视频系统应能够自动显示门禁通行口内外两侧的实时视频信息，联运响应时间不超时1S，并具有通过刷卡信息倒查视频录像的功能；通行证件未采用基于电子芯片技术的机场，门禁系统可以由人工完成，通行口应置于视频监控系统监控范围内。

- （7）除工作人员办公区外，通行口两侧均应设置刷卡装置，从而在门禁系统实现双向刷卡，对所有试图出入通行口的行为进行记录，记录保存时限应不少于30d。

- （8）能够防止试图利用已报丢失或失窃通行证件进入功能；对于多次试图进入未成功者，其证件将失效。通常未成功的尝试不应超过5次。

- （9）应设置报警装置，对非法出入行为进行报警。

- （10）在停电等紧急情况下可自动锁定，以确保机场控制区的安全；在门的安全一侧应装有机械装置，密封在易碎装置内，从而在出现上述情况时，仍能通行。

- （11）如采用单向通行闸机，则应安装如刺圈等有效的防攀爬设施，并设置视频监控系统。

## 2.3门禁系统原理图

说明：1、多门门禁控制器或双门门禁控制器，分别可采用TCP/IP或者RS485实现与上位服务器及工作站的通讯；

2、与读卡器之间，门禁一体主机或者控制器采用韦根或RS485方式实现；

# 第三章 门禁系统功能

- 系统功能

- 3.1基本功能

(1) 进出权限管理

系统权限管理分类清晰明确，用户权限设置灵活。可设置某人能过哪几个门，或者某人能过所有的门，也可设置某些人能过哪些门。

(2) 进出时段管理

可以灵活设置某个人对某个门，星期几可以进门，具体到每天几点到几点可以进门。

(3) 进出验证方式管理

进行进出方式的授权，进出方式通常有密码、读卡（生物识别）、读卡（生物识别）+密码三种方式。也可以为任意几种方式的组合，如首卡开门、多（N+1）卡开门等。

(4) 联机/脱机运行

系统可以在网络正常情况下，联网运行、实时监控管理。数据自动采集/上传，自动监测联网状态。在断网情况下仍然可以正常脱机正常运行，即使停电信息也永不丢失。

(5) 远程开门

管理员可以在接到指示后，点击软件界面上的“远程开门”按钮远程地打开发送请求的门。

(6) 开门密码

每个门禁控制器都可以支持超过一千笔以上的开门密码。对于经常忘带卡的用户可以方便使用。

(7) 分时段开门模式

除了常规的针对人的分时段管制外，还能单独针对门进行分时段设置开门模式，支持一天不同时段才有不同的模式开门。开门模式包括刷卡开门、密码开门、刷卡加密码开门等。

- 3.1.1实时监控功能

(1) 联动视频报警

实时监控非法卡、强行闯入等报警信息，并且在报警信息上来时，支持联动视频监控实时录像，联动报警系统进行布撤防。

(2) 实时提取数据

用户可边监控，边自动提取控制器内的记录，即时刷卡上传后台。

(3) 出入记录查询

系统可储存所有的进出记录、状态记录，可按不同的查询条件查询，配备相应考勤软件可实现考勤、门禁一卡通。

(4) 实时显示门状态显示

可以实时监控所有门刷卡情况和进出情况。接上门磁信号线，用户可了解到各门开、关情况。

(5) 电子地图实时监控

各受控门安装探测器（如门磁等），设备实时联网，可通过软件实时显示门状态（如正常开、关，异常开门、超时关门等）于电子地图界面中，实现各门实时地图监控功能。

- 3.1.2异常报警功能

(1) 门长时间未关闭报警

门被长时间打开（超时时间可设置）忘记关门，系统软件监控界面会用红色的提示该报警信息的时间和位置，并驱动电脑音箱提醒值班人员注意（可本地或远端报警）。该功能需要加装门磁或者选用带门磁反馈信号输出的电锁并连线到控制器。

(2) 非法卡刷卡报警

当有人用未授权的卡试图刷卡，系统会在监控软件界面予以红色提示报警，并驱动计算机音箱，以提醒值班人员注意，本地控制器蜂鸣报警或外接声光报警器。

(3) 紧急开门及消防报警

如果控制器接了报警输出及消防联动，控制器接到消防开关信号时，控制器所辖的门全部自动打开，便于人员逃生。并可以启动消防警笛和存储记录消防报警记录的时间。

(4) 非法闯入报警或强行开门报警

即没有通过合法方式（刷卡 按钮 等）强行开门或者破门而入。系统软件监控界面会用红色的提示该报警信息的时间和位置，并驱动电脑音箱提醒值班人员注意（可本地或远端报警）。该功能需要加装门磁、红外对射器或者选用带门磁反馈信号输出的电锁并连线到控制器。

(5) 胁迫报警（行业特殊功能）

当使用者被人胁迫要求打开门的时候，可以在密码键盘上输入胁迫密码，门被打开，使用者不会受到伤害，而总控制中心的软件监控界面上已经显示出该地点有被胁迫开门的报警信息。同时在控制中心的电脑音箱会发出报警声音（本地无报警信号），提醒值班工作人员及时注意。

(6) 反潜回防尾随（行业特殊功能）

有些特定的场合要求，执卡者从某个门刷卡进来就必须从某个门刷卡出去，刷卡记录必须一进一出严格对应。进门时未刷卡，尾随别人进来，出门刷卡时系统就不准他出去；如果出门未刷卡，尾随别人出去，下次就不准他进来。或者某人刷卡进来后，从窗户将卡丢给其他人，试图进来，系统也会拒绝该人刷卡进来。

(7) 互锁功能（行业特殊功能）

在某些特定场合要求，某个门没有关好前，另外一个门是不允许被打开的。双门控制器可以实现双门互锁，四门控制器可以实现 双门互锁 三门互锁；最多可实现五个门互锁，即通过集联门控器将五个单门控制器互联。

- 3.1.3联动功能

(1) 联动视频监控（行业特殊功能）

该功能可根据用户及现场实际需求，通过门禁系统与视频监控系统硬件或软件之间的互联，可实现对受控门的实时视频监控功能或图像抓拍功能。

(2) 消防联动（行业特殊功能）

系统与消防报警主机联动，当出现火灾或其他消防报警输入时，系统可根据预设将所辖门全开或全关。

(3) 楼宇可视对讲联动（行业特殊功能）

与楼宇对讲系统联动，实现对讲开门功能。

(4) 与周界报警联动（行业特殊功能）

将周界报警主机报警输出接至系统报警输入端子，当有周界报警信号输入时，系统将进入预设处理状态。

## 3.2智能卡管理系统

统一由中心控制系统发行卡片，每人一卡，卡号具有全球唯一性。持卡者的特征信息，如：姓名、性别、年龄、固定编号等存储在卡片上；并将其他相关资料如持卡者照片，身份证编号、工作部门及编号等等存储在计算机内。卡上的信息与计算机内的信息一一对应。将身份识别、门禁考勤、消费医疗、内部银行、购物娱乐等功能集中到一张卡片上。如卡片不慎丢失，只需及时挂失，在电脑上取消卡号即可，若卡又重新找到，则对挂失卡进行解挂，此卡可以继续使用。

- 可将卡制作成工作证、出入证、贵宾卡、临时卡等，并可对不同的卡进行

不同的授权；

- 可以设定卡的生效和截止日期；

- 持卡人的活动范围由位于保安中心的出入口管理系统授权。可对每张卡片

进行分级别、分区域、分时段管理；

- 由充值系统对卡片上的消费金额进行充值服务；

- 持卡人可进出所授权的活动区域；

- 系统采用分级密码管理机制，设有操作员级密码、管理员级密码、系统工

程师级密码。操作员级只能浏览实时监控数据，执行具体的服务操作；管理员级除具有操作员级的权限外，还可以进行卡片管理、查询管理等功能；系统工程师级除具有以上所有功能外，还可以对整个系统的前两级密码进行修改和系统硬盘参数的设置；

- 具有批添加和批删除卡，以及卡查询功能。

## 3.3多用户操作权限

如：系统管理员、超级用户、一般用户等。操作员都有唯一密码进行登录，不同的权限具有不同的操作权利。

## 3.4系统具有分级别、分区域管理功能。

可以对员工卡进行分级编码，限制某些卡的通行时间和通行区域。如为了便于领导巡视工作,将部门领导的卡设为可以打开本部门所有的门, 总管部门领导的卡可以打开更大区域范围的门。

## 3.5时区假日设定功能

可以设置持卡人在某天，某个时间段的进出权限。

门禁系统支持256个访问级别、128个时间段，以及假日模式。

## 3.6时区转换功能

在某一时间段，只需要读卡就可以正常出入如7：00到18：00：；在某一时间段，需读卡及验证密码才能正常进出，如18：00到7：00：00；在某一时段，系统可将进出门设置成常开状态，如上下半高峰时间；用户还可根据自身需求，方便、自由地进行设置。

门禁系统支持24个时间组的设置，设置模式包括常开、常闭、刷卡、刷卡+密码；

## 3.7防返潜及防复刷功能

系统硬件的返反潜功能可以防止同一张卡两次进入（或出）同一区域而无出门（或进门）记录。

该功能包括进防反潜、出防反潜、以及出入防返潜；另外系统的反重复刷卡功能，可由系统管理员设置间隔时间，规定当读卡器接受到持卡人的出入请求有效后，必须在一定的时间后，同一张卡才能在同一读卡器或在区域定义的读卡器上被接受。这两项功能的设置不会影响开门速度。

## 3.8各种自诊断、维护、故障检测功能

当主服务器故障或通讯中断时，门禁控制器或门禁一体主机仍能独立工作，且能够独立进行系统正常的出入口控制操作，并且所有现场进出数据存储在现场控制器存储器中，一旦系统恢复，数据将自动上传给主控制器和主服务器。

## 3.9电子地图及图形显示功能

系统软件支持用户自定义的彩色地图显示能力，用于展示事件发生的地理位置、门、锁的位置；并能够接受消防系统、CCTV等系统的报警信号，显示摄像机及火灾报警器的位置以及报警说明文字等。

提供图控操作，地形图以特定格式导入（jpg），支持多层电子地图；

可在电子地图上实现门禁监视、事件查看、视频控制等所有操作。

## 3.10具有图像核对对比功能

在持卡人在请求出入某些控制区时，在监控工作站上会显示数据库内持卡人照片，并与CCTV系统摄制的现场图像进行比较，经确认后由操作员发出开门指令。这样可以防止冒用他人卡片进入某些重要区域。

## 3.11动态图标功能

门禁系统软件的图形部分允许用户自行增加有关系统部件的动态图标（报警闪烁、开门图标等），并根据其代表的部件状态改变颜色和图案（如：报警信号图标为红色，解除报警信号还没做其他处理为黄色，处理完毕变绿色或消失等）。并可在电子地图上通过点击图标方便地对门及报警点进行开/关/屏蔽。

## 3.12报警处理功能

当出现异常情况时，系统具有报警功能。如：强行开门、门长时间不关、通信中断、设备被拆、设备故障、用已失效或失窃的卡开门等，管理主机会发出报警信号或语音提示，电子地图显示案发地点，同时报警处理行动记录在案，以上报警动作均可联动CCTV系统进行联动录像。

清除警报：发生的各类报警事件，操作员可以单一或批量清除，对于需要记录行动的报警，操作员需输入行动记录后方可消除。

## 3.13胁迫报警功能（需配带键盘的读卡器）

当门禁系统的防胁迫报警功能激活时，持卡人可正常刷卡和按密码，当所按密码（或功能键）的某位与原密码形成某种预定义的关系时（如：3330按成3335──末位数加5不进位），读卡器将发出胁迫报警信号，收到该信号后，系统会执行一连串用户自定义的控制指令。

## 3.14自动报警和人工报警相结合

自动报警是指在建筑物内外的重要地点和区域布设探测装置，一旦非法入侵发生，则系统会自动检测到入侵事件并及时向有关人员报警；而人工报警是指电梯、公共区域、现金柜台等处安装报警按钮，当人们发现非法入侵或受到威胁时手动报警。

## 3.15报警联动功能

在触发报警后，可以联动相关的摄像机、设灯、录像机，进行图像监控及记录。在管理中心的电子地图上，可以将视频图像在管理终端显示屏上显示出来。

## 3.16事件记录功能

所有的报警信息，会在电子地图上以动态图标形式体现出来，并自动地记录在系统日志中，信息内容包括报警日期、报警时间、事件类型、事件描述等。

## 3.17查询功能

系统对文档进行排序和查询算法，将各种信息进行了分类记录如：报警信息、操作信息、访问信息等。因此系统操作员能够将快速地定义查询分类，并可对资料的任何内容进行单一对象或域的查询。

- 实时查询

当读卡器上有人刷卡时，控制中心的管理计算机上显示持卡人的各项信息（姓名、性别、年龄、照片、进出区域时间、进出次数、），以供管理人员核对是否本人持卡。

- 持卡人记录查询

进出事件可以随时进行查询打印，查询方法直观易操作，根据用户需要实现多条件组合，全方面查找。

## 3.18 报表功能

所有系统编程、系统活动和活动处理历史档案均被自动存储在硬盘,可供检索和查阅。系统软件可以在不影响自身实时操作的前提下，根据需要生成报表。用户可定义报表格式和内容,报表可显示在屏幕上或存储到硬体上，也可直接输出至打印机。系统可以提供各类报表包括：

- 数据库设置信息报表

- 操作员记录报表（此报表可记录操作的日期、时间、操作员编码、工作站地址、活动发生的顺序、所实施的功能等情况。并可按操作员、日期、工作站等进行排序。）

- 事件记录报表（提供指定日期和指定时间内，系统所有事件、指定事件、指定区域的事件以及指定设施或设施组事件发生和处理情况。）

- 报警记录事件（提供指定日期和指定时间内报警情况，记录系统中指定区域、某组设施、以及设施组的报警。）

- 附件2：门禁位置简易图

1

3

5

6

7

8

9

10

11

13

12

14

15

4

2

为安装门禁系统位置；其中1-2为十号岗道口、3-4为国内到达出口、5为国内安检口、6为贵宾楼安检口、7-9为国内候机登机口、10为贵宾登机口、11为货物到达出口、12为货物出发口、13为国际安检口、14为国际登机口、15为国际到达出口。