## Sheet1
潮汕机场高、低压配电设备2017年度预防性试验项目计划方案
1、本预试技术性方案参考依据《DLT-596-2005-电力设备预防性试验规程》、《中国南方电网有限责任公司企业标准--电力设备预防性试验规程Q-CSG114002-2011》进行制定；
2、干式电力变压器投产后至今未进行过预防性试验，其试验周期为1-3年，故本年度需进行试验；
3、10KV高压电力电缆试验周期3年、高压真空开关试验周期为1-3年。由于近期出现高压电缆击穿、航站楼高压柜受潮导致绝缘降低产生放电情况，故计划对所有管辖内的高低压配电设备进行预防性试验；
4、2017年度高、低压设备预防性试验总数为230台(套)，祥见下表：
序号 | 所站名称 | 设备名称 | 系统名称 | 型号规格 | 预试周期 | 预试项目名称 | 预试要求 | 说明 | 数量
1 | 1号开闭所 | 1#开闭所B1-5（回路1）K516开关至1#开闭所2#变压器电缆 | 10KV 电缆线路 | YJV22-3*120 | 3年 | 电力电缆预防性试验（外护套绝缘电阻） | 每千米绝缘电阻值不低于0.5MΩ | 1)采用500V兆欧表 2)对外护套有引出线者进行 | 1
|  | 1#开闭所B1-5（回路2）K524开关至1#开闭所1#变压器电缆 |  | YJV22-3*120 |  |  |  |  | 1
2 | 1号开闭所 | 变压器低压侧进线开关 （汕头/广东自动化厂） | 低压柜 | MLS（配装：ABB开关E2N20 PR122/3P-2000 | 1-3年 | 绝缘电阻 | 1)整体绝缘电阻参照制造厂规定或自行规定 2)断口和用有机物制成的提升杆的绝缘电阻不应低于下列数值： 额定电压kV： 3~15 大修后：1000MΩ 运行中：300MΩ | 采用2500V兆欧表 | 2
[6 empty] | 操作机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的动作电压 | 1)并联合闸脱扣器应能在其交流额定电压的85％～110％范围或直流额定电压的80％～110％范围内可靠动作；并联分闸脱扣器应能在其额定电源电压的65％～120％范围内可靠动作，当电源电压低至额定值的30％或更低时不应脱扣； 2)在使用电磁机构时，合闸电磁铁线圈通流时的端电压为额定值的80%(关合峰值电流等于或大于50kA时为85%)时应可靠动作。
[6 empty] | 合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻，辅助回路和控制回路绝缘电阻。 | 1)绝缘电阻不应小于2MΩ； 2)直流电阻应符合制造厂规定。 | 采用500V或1000V兆欧表
3 | 1号开闭所 | 低压母联开关、柴油发电机进线开关（汕头/广东自动化厂） | 低压柜 | MLS（配装：ABB开关E2N20 PR122/3P-2000 | 1-3年 | 绝缘电阻 | 1)整体绝缘电阻参照制造厂规定或自行规定 2)断口和用有机物制成的提升杆的绝缘电阻不应低于下列数值： 额定电压kV： 3~15 大修后：1000MΩ 运行中：300MΩ | 采用2500V兆欧表 | 2
[6 empty] | 操作机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的动作电压 | 1)并联合闸脱扣器应能在其交流额定电压的85％～110％范围或直流额定电压的80％～110％范围内可靠动作；并联分闸脱扣器应能在其额定电源电压的65％～120％范围内可靠动作，当电源电压低至额定值的30％或更低时不应脱扣； 2)在使用电磁机构时，合闸电磁铁线圈通流时的端电压为额定值的80%(关合峰值电流等于或大于50kA时为85%)时应可靠动作。
[6 empty] | 合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻，辅助回路和控制回路绝缘电阻。 | 1)绝缘电阻不应小于2MΩ； 2)直流电阻应符合制造厂规定。 | 采用500V或1000V兆欧表
4 | 1号开闭所 | 高压开关柜（汕头/广东自动化厂） | 高压柜 | KYN28A-12 OXJ-10/20 | 1-3年 | 绝缘电阻 | 1)整体绝缘电阻参照制造厂规定或自行规定 2)断口和用有机物制 成的提升杆的绝缘电阻不应低于300 MΩ |  | 39
|  | 高压CT柜（汕头/广东自动化厂） |  |  |  | 交流耐压 | 1)大修后：试验电压值按DL/T593-1996规定值 2)运行中：试验电压值按DL/T593-1996规定值的0.8，如： 额定电压为12kV，1min工频耐受电压为35kV. | 1)试验电压施加方式：合闸时各相对地及相间；分闸时各相断口； 2)相间、相对地及断口的试验电压相同。
|  | 高压PT柜 |  |  |  | 导电回路电阻 | 1)大修后应符合制造厂规定 2)运行中自行规定，建议不大于1.2倍出厂值 | 用直流压降法测量，电流不小于100A
5 | 1号开闭所 | 干式变压器（广东顺德顺特电气厂） | 10/0.4kv变压器 | SCB11-1250KVA | 1-3年 | 绕组直流电阻 | 1）相间差别一般不大于平均值的4%，线间差别一般不大于平均值的2% | 1）不同温度下电阻值按下式换算:R2＝R1(T+t2)/(T+t1)，式中R1、R2分别为在温度t1、t2下的电阻值；T为电阻温度常数，铜导线取235 | 2
[6 empty] | 绕组、铁芯绝缘电阻 | 1）绝缘电阻换算至同一温度下，与前一次测试结果相比应无显著变化，一般不低于上次值的70%% 2）吸收比（10-30℃范围）不低于1.3 | 1）采用2500V或5000V兆欧表
[6 empty] | 交流耐压 | 一次绕组按出厂试验电压值的0.8倍 | 1）10kV变压器高压绕组按35kV×0.8=28kV进行 2）额定电压低于1000V的绕组可用2500V兆欧表测量绝缘电阻代替
[6 empty] | 测温装置及其二次回路 | 1）按制造厂的技术要求 2）指示正确，测温电阻值应和出厂值相符 3）绝缘电阻一般不低于1 MΩ | 测量绝缘电阻采用2500V兆欧表
序号 | 所站名称 | 设备名称 | 系统名称 | 型号规格 | 预试周期 | 预试项目名称 | 预试要求 | 说明 | 数量
6 | 2号开闭所 | 2#开闭所变电所B2-1（回路1）K558开关至2#开闭所变电所1#变压器电缆 | 10KV 电缆线路 | YJV22-3*95 | 3年 | 电力电缆预防性试验（外护套绝缘电阻） | 每千米绝缘电阻值不低于0.5MΩ | 1)采用500V兆欧表 2)对外护套有引出线者进行 | 1
|  | 2#开闭所变电所B2-1（回路2）K560开关至2#开闭所变电所2#变压器电缆 | 10KV 电缆线路 | YJV22-3*95 |  |  |  |  | 1
7 | 2号开闭所 | 变压器低压侧开关（汕头/广东自动化厂） | 低压柜 | MLS（配装：ABB开关E2N12 PR122/3P-1250 | 1-3年 | 绝缘电阻 | 1)整体绝缘电阻参照制造厂规定或自行规定 2)断口和用有机物制成的提升杆的绝缘电阻不应低于下列数值： 额定电压kV： 3~15 大修后：1000MΩ，运行中：300MΩ | 采用2500V兆欧表 | 2
[6 empty] | 操作机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的动作电压 | 1)并联合闸脱扣器应能在其交流额定电压的85％～110％范围或直流额定电压的80％～110％范围内可靠动作；并联分闸脱扣器应能在其额定电源电压的65％～120％范围内可靠动作，当电源电压低至额定值的30％或更低时不应脱扣； 2)在使用电磁机构时，合闸电磁铁线圈通流时的端电压为额定值的80%(关合峰值电流等于或大于50kA时为85%)时应可靠动作。
[6 empty] | 合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻，辅助回路和控制回路绝缘电阻。 | 1)绝缘电阻不应小于2MΩ； 2)直流电阻应符合制造厂规定。 | 采用500V或1000V兆欧表
8 | 2号开闭所 | 低压母联开关、柴油发电机进线开关（汕头/广东自动化厂） | 低压柜 | MLS（配装：ABB开关E2N20 PR122/3P-2000 | 1-3年 | 绝缘电阻 | 1)整体绝缘电阻参照制造厂规定或自行规定 2)断口和用有机物制成的提升杆的绝缘电阻不应低于下列数值： 额定电压kV： 3~15 大修后：1000MΩ，运行中：300MΩ | 采用2500V兆欧表 | 2
[6 empty] | 操作机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的动作电压 | 1)并联合闸脱扣器应能在其交流额定电压的85％～110％范围或直流额定电压的80％～110％范围内可靠动作；并联分闸脱扣器应能在其额定电源电压的65％～120％范围内可靠动作，当电源电压低至额定值的30％或更低时不应脱扣； 2)在使用电磁机构时，合闸电磁铁线圈通流时的端电压为额定值的80%(关合峰值电流等于或大于50kA时为85%)时应可靠动作。
[6 empty] | 合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻，辅助回路和控制回路绝缘电阻。 | 1)绝缘电阻不应小于2MΩ； 2)直流电阻应符合制造厂规定。 | 采用500V或1000V兆欧表
9 | 2号开闭所 | 高压开关柜（汕头/广东自动化厂） | 高压柜 | KYN28A-12 OXJ-10/20 | 1-3年 | 绝缘电阻 | 1)整体绝缘电阻参照制造厂规定或自行规定 2)断口和用有机物制 成的提升杆的绝缘电阻不应低于300 MΩ |  | 24
|  | 高压CT柜（汕头/广东自动化厂） |  |  |  | 交流耐压 | 1)大修后：试验电压值按DL/T593-1996规定值 2)运行中：试验电压值按DL/T593-1996规定值的0.8，如： 额定电压为12kV，1min工频耐受电压为35kV. | 1)试验电压施加方式：合闸时各相对地及相间；分闸时各相断口； 2)相间、相对地及断口的试验电压相同。
|  | 高压PT柜 |  |  |  | 导电回路电阻 | 1)大修后应符合制造厂规定 2)运行中自行规定，建议不大于1.2倍出厂值 | 用直流压降法测量，电流不小于100A
10 | 2号开闭所 | 干式变压器（广东顺德顺特电气厂） | 10/0.4kv变压器 | SCB11-630KVA | 1-3年 | 绕组直流电阻 | 1）相间差别一般不大于平均值的4%，线间差别一般不大于平均值的2% | 1）不同温度下电阻值按下式换算:R2＝R1(T+t2)/(T+t1)，式中R1、R2分别为在温度t1、t2下的电阻值；T为电阻温度常数，铜导线取235 | 2
[6 empty] | 绕组、铁芯绝缘电阻 | 1）绝缘电阻换算至同一温度下，与前一次测试结果相比应无显著变化，一般不低于上次值的70%% 2）吸收比（10-30℃范围）不低于1.3 | 1）采用2500V或5000V兆欧表
[6 empty] | 交流耐压 | 一次绕组按出厂试验电压值的0.8倍 | 1）10kV变压器高压绕组按35kV×0.8=28kV进行 2）额定电压低于1000V的绕组可用2500V兆欧表测量绝缘电阻代替
[6 empty] | 测温装置及其二次回路 | 1）按制造厂的技术要求 2）指示正确，测温电阻值应和出厂值相符 3）绝缘电阻一般不低于1 MΩ | 测量绝缘电阻采用2500V兆欧表
序号 | 所站名称 | 设备名称 | 系统名称 | 型号规格 | 预试周期 | 预试项目名称 | 预试要求 | 说明 | 数量
11 | 航站楼变电所 | 1号开闭所Ⅲ段母线K531开关（B1-9回路1）至航站楼HZG1柜H601开关电缆 | 10KV 电缆线路 |  | 3年 | 电力电缆预防性试验（外护套绝缘电阻） | 每千米绝缘电阻值不低于0.5MΩ | 1)采用500V兆欧表 2)对外护套有引出线者进行 | 1
|  | 1号开闭所Ⅳ段母线K540开关（B1-9回路2）至航站楼HZG11柜H602开关电缆 | 10KV 电缆线路 | [5 empty] | 1
|  | 航站楼变电所高压柜至变压器电缆 | 10KV 电缆线路 | [5 empty] | 6
12 | 航站楼变电所 | 变压器低压侧开关（汕头/广东自动化厂） | 低压柜 | MLS（配装：ABB开关E4340/3P-4000 | 1-3年 | 绝缘电阻 | 1)整体绝缘电阻参照制造厂规定或自行规定 2)断口和用有机物制成的提升杆的绝缘电阻不应低于下列数值： 额定电压kV： 3~15,大修后：1000MΩ,运行中：300MΩ | 采用2500V兆欧表 | 6
[6 empty] | 操作机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的动作电压 | 1)并联合闸脱扣器应能在其交流额定电压的85％～110％范围或直流额定电压的80％～110％范围内可靠动作；并联分闸脱扣器应能在其额定电源电压的65％～120％范围内可靠动作，当电源电压低至额定值的30％或更低时不应脱扣； 2)在使用电磁机构时，合闸电磁铁线圈通流时的端电压为额定值的80%(关合峰值电流等于或大于50kA时为85%)时应可靠动作。
[6 empty] | 合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻，辅助回路和控制回路绝缘电阻。 | 1)绝缘电阻不应小于2MΩ； 2)直流电阻应符合制造厂规定。 | 采用500V或1000V兆欧表
13 | 航站楼变电所 | 低压母联开关、柴油发电机进线开关（汕头/广东自动化厂） | 低压柜 | MLS（配装：ABB开关E3532/3P-3200 | 1-3年 | 绝缘电阻 | 1)整体绝缘电阻参照制造厂规定或自行规定 2)断口和用有机物制成的提升杆的绝缘电阻不应低于下列数值： 额定电压kV： 3~15,大修后：1000MΩ,运行中：300MΩ | 采用2500V兆欧表 | 4
[6 empty] | 操作机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的动作电压 | 1)并联合闸脱扣器应能在其交流额定电压的85％～110％范围或直流额定电压的80％～110％范围内可靠动作；并联分闸脱扣器应能在其额定电源电压的65％～120％范围内可靠动作，当电源电压低至额定值的30％或更低时不应脱扣； 2)在使用电磁机构时，合闸电磁铁线圈通流时的端电压为额定值的80%(关合峰值电流等于或大于50kA时为85%)时应可靠动作。
[6 empty] | 合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻，辅助回路和控制回路绝缘电阻。 | 1)绝缘电阻不应小于2MΩ； 2)直流电阻应符合制造厂规定。 | 采用500V或1000V兆欧表
14 | 航站楼变电所 | 高压开关柜（汕头/广东自动化厂） | 高压柜 | KYN28A-12 OXJ-10/20 | 1-3年 | 绝缘电阻 | 1)整体绝缘电阻参照制造厂规定或自行规定 2)断口和用有机物制 成的提升杆的绝缘电阻不应低于300 MΩ |  | 11
[6 empty] | 交流耐压 | 1)大修后：试验电压值按DL/T593-1996规定值 2)运行中：试验电压值按DL/T593-1996规定值的0.8，如： 额定电压为12kV，1min工频耐受电压为35kV. | 1)试验电压施加方式：合闸时各相对地及相间；分闸时各相断口； 2)相间、相对地及断口的试验电压相同。
[6 empty] | 导电回路电阻 | 1)大修后应符合制造厂规定 2)运行中自行规定，建议不大于1.2倍出厂值 | 用直流压降法测量，电流不小于100A
15 | 航站楼变电所 | 干式变压器（广东顺德顺特电气厂） | 10/0.4kv变压器 | SCB10-2000KVA | 1-3年 | 绕组直流电阻 | 1）相间差别一般不大于平均值的4%，线间差别一般不大于平均值的2% | 1）不同温度下电阻值按下式换算:R2＝R1(T+t2)/(T+t1)，式中R1、R2分别为在温度t1、t2下的电阻值；T为电阻温度常数，铜导线取235 | 6
[6 empty] | 绕组、铁芯绝缘电阻 | 1）绝缘电阻换算至同一温度下，与前一次测试结果相比应无显著变化，一般不低于上次值的70%% 2）吸收比（10-30℃范围）不低于1.3 | 1）采用2500V或5000V兆欧表
[6 empty] | 交流耐压 | 一次绕组按出厂试验电压值的0.8倍 | 1）10kV变压器高压绕组按35kV×0.8=28kV进行 2）额定电压低于1000V的绕组可用2500V兆欧表测量绝缘电阻代替
[6 empty] | 测温装置及其二次回路 | 1）按制造厂的技术要求 2）指示正确，测温电阻值应和出厂值相符 3）绝缘电阻一般不低于1 MΩ | 测量绝缘电阻采用2500V兆欧表
序号 | 所站名称 | 设备名称 | 系统名称 | 型号规格 | 预试周期 | 预试项目名称 | 预试要求 | 说明 | 数量
16 | 设备中心变电所 | 一号开闭所Ⅰ段母线K518开关（B1-7回路1）至设备中心AH1柜S601开关电缆 | 10KV 电缆线路 |  | 3年 | 电力电缆预防性试验（外护套绝缘电阻） | 每千米绝缘电阻值不低于0.5MΩ | 1)采用500V兆欧表 2)对外护套有引出线者进行 | 1
|  | 一号开闭所Ⅱ段母线K525开关（B1-7回路2）至设备中心AH11柜S602开关电缆 | 10KV 电缆线路 | [5 empty] | 1
|  | 设备中心变电所高压柜至变压器电缆 | 10KV 电缆线路 | [5 empty] | 3
17 | 设备中心变电所 | 变压器低压侧开关（汕头/广东自动化厂） | 低压柜 | MLS（配装：ABB开关E4N20 PR122/P-LSIG 2000 3P W HR） | 1-3年 | 绝缘电阻 | 1)整体绝缘电阻参照制造厂规定或自行规定 2)断口和用有机物制成的提升杆的绝缘电阻不应低于下列数值： 额定电压kV： 3~15,大修后：1000MΩ,运行中：300MΩ | 采用2500V兆欧表 | 3
[6 empty] | 操作机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的动作电压 | 1)并联合闸脱扣器应能在其交流额定电压的85％～110％范围或直流额定电压的80％～110％范围内可靠动作；并联分闸脱扣器应能在其额定电源电压的65％～120％范围内可靠动作，当电源电压低至额定值的30％或更低时不应脱扣； 2)在使用电磁机构时，合闸电磁铁线圈通流时的端电压为额定值的80%(关合峰值电流等于或大于50kA时为85%)时应可靠动作。
[6 empty] | 合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻，辅助回路和控制回路绝缘电阻。 | 1)绝缘电阻不应小于2MΩ； 2)直流电阻应符合制造厂规定。 | 采用500V或1000V兆欧表
18 | 设备中心变电所 | 低压母联开关（汕头/广东自动化厂） | 低压柜 | MLS（配装：ABB开关E4N20 PR122/P-LSIG 2000 3P W HR） | 1-3年 | 绝缘电阻 | 1)整体绝缘电阻参照制造厂规定或自行规定 2)断口和用有机物制成的提升杆的绝缘电阻不应低于下列数值： 额定电压kV： 3~15,大修后：1000MΩ,运行中：300MΩ | 采用2500V兆欧表 | 1
[6 empty] | 操作机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的动作电压 | 1)并联合闸脱扣器应能在其交流额定电压的85％～110％范围或直流额定电压的80％～110％范围内可靠动作；并联分闸脱扣器应能在其额定电源电压的65％～120％范围内可靠动作，当电源电压低至额定值的30％或更低时不应脱扣； 2)在使用电磁机构时，合闸电磁铁线圈通流时的端电压为额定值的80%(关合峰值电流等于或大于50kA时为85%)时应可靠动作。
[6 empty] | 合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻，辅助回路和控制回路绝缘电阻。 | 1)绝缘电阻不应小于2MΩ； 2)直流电阻应符合制造厂规定。 | 采用500V或1000V兆欧表
19 | 设备中心变电所 | 高压开关柜（汕头/广东自动化厂） | 高压柜 | KYN28A-12 OXJ-10/20 | 1-3年 | 绝缘电阻 | 1)整体绝缘电阻参照制造厂规定或自行规定 2)断口和用有机物制 成的提升杆的绝缘电阻不应低于300 MΩ |  | 7
[6 empty] | 交流耐压 | 1)大修后：试验电压值按DL/T593-1996规定值 2)运行中：试验电压值按DL/T593-1996规定值的0.8，如： 额定电压为12kV，1min工频耐受电压为35kV. | 1)试验电压施加方式：合闸时各相对地及相间；分闸时各相断口； 2)相间、相对地及断口的试验电压相同。
[6 empty] | 导电回路电阻 | 1)大修后应符合制造厂规定 2)运行中自行规定，建议不大于1.2倍出厂值 | 用直流压降法测量，电流不小于100A
20 | 设备中心变电所 | 干式变压器（广东顺德顺特电气厂） | 10/0.4kv变压器 | SCB10-1600KVA 2台SCB11-400KVA 1台 | 1-3年 | 绕组直流电阻 | 1）相间差别一般不大于平均值的4%，线间差别一般不大于平均值的2% | 1）不同温度下电阻值按下式换算:R2＝R1(T+t2)/(T+t1)，式中R1、R2分别为在温度t1、t2下的电阻值；T为电阻温度常数，铜导线取235 | 3
[6 empty] | 绕组、铁芯绝缘电阻 | 1）绝缘电阻换算至同一温度下，与前一次测试结果相比应无显著变化，一般不低于上次值的70%% 2）吸收比（10-30℃范围）不低于1.3 | 1）采用2500V或5000V兆欧表
[6 empty] | 交流耐压 | 一次绕组按出厂试验电压值的0.8倍 | 1）10kV变压器高压绕组按35kV×0.8=28kV进行 2）额定电压低于1000V的绕组可用2500V兆欧表测量绝缘电阻代替
[6 empty] | 测温装置及其二次回路 | 1）按制造厂的技术要求 2）指示正确，测温电阻值应和出厂值相符 3）绝缘电阻一般不低于1 MΩ | 测量绝缘电阻采用2500V兆欧表
序号 | 所站名称 | 设备名称 | 系统名称 | 型号规格 | 预试周期 | 预试项目名称 | 预试要求 | 说明 | 数量
21 | 消防站变电所 | 一号开闭所Ⅰ段母线K512开关B1-1（回路1）至消防站X601开关电缆 | 10KV 电缆线路 |  | 3年 | 电力电缆预防性试验（外护套绝缘电阻） | 每千米绝缘电阻值不低于0.5MΩ | 1)采用500V兆欧表 2)对外护套有引出线者进行 | 1
|  | 一号开闭所Ⅱ段母线K520开关B1-1（回路2）至消防站X602开关电缆 | 10KV 电缆线路 | [5 empty] | 1
|  | 消防站变电所高压柜至变压器电缆 | 10KV 电缆线路 | [5 empty] | 2
22 | 消防站变电所 | 变压器低压侧开关（汕头/广东自动化厂） | 低压柜 | MLS（配装：ABB开关E4N20 PR122/P-LSIG 2000 3P W HR） | 1-3年 | 绝缘电阻 | 1)整体绝缘电阻参照制造厂规定或自行规定 2)断口和用有机物制成的提升杆的绝缘电阻不应低于下列数值： 额定电压kV： 3~15,大修后：1000MΩ,运行中：300MΩ | 采用2500V兆欧表 | 2
[6 empty] | 操作机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的动作电压 | 1)并联合闸脱扣器应能在其交流额定电压的85％～110％范围或直流额定电压的80％～110％范围内可靠动作；并联分闸脱扣器应能在其额定电源电压的65％～120％范围内可靠动作，当电源电压低至额定值的30％或更低时不应脱扣； 2)在使用电磁机构时，合闸电磁铁线圈通流时的端电压为额定值的80%(关合峰值电流等于或大于50kA时为85%)时应可靠动作。
[6 empty] | 合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻，辅助回路和控制回路绝缘电阻。 | 1)绝缘电阻不应小于2MΩ； 2)直流电阻应符合制造厂规定。 | 采用500V或1000V兆欧表
23 | 消防站变电所 | 低压母联开关（汕头/广东自动化厂） | 低压柜 | MLS（配装：ABB开关E4N20 PR122/P-LSIG 2000 3P W HR） | 1-3年 | 绝缘电阻 | 1)整体绝缘电阻参照制造厂规定或自行规定 2)断口和用有机物制成的提升杆的绝缘电阻不应低于下列数值： 额定电压kV： 3~15,大修后：1000MΩ,运行中：300MΩ | 采用2500V兆欧表 | 1
[6 empty] | 操作机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的动作电压 | 1)并联合闸脱扣器应能在其交流额定电压的85％～110％范围或直流额定电压的80％～110％范围内可靠动作；并联分闸脱扣器应能在其额定电源电压的65％～120％范围内可靠动作，当电源电压低至额定值的30％或更低时不应脱扣； 2)在使用电磁机构时，合闸电磁铁线圈通流时的端电压为额定值的80%(关合峰值电流等于或大于50kA时为85%)时应可靠动作。
[6 empty] | 合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻，辅助回路和控制回路绝缘电阻。 | 1)绝缘电阻不应小于2MΩ； 2)直流电阻应符合制造厂规定。 | 采用500V或1000V兆欧表
24 | 消防站变电所 | 高压环网柜（5单元：汕头/广东自动化厂） | 高压柜 | DXG-12 | 1-3年 | 1.辅助回路和控制回路绝缘电阻 | 不低于2MΩ | 采用500V或1000V兆欧表 | 5
[6 empty] | 2.辅助回路和控制回路交流耐压试验； | 试验电压为2kV | 可用2500V兆欧表测量代替
[6 empty] | 3.导电回路电阻。 | 敞开式断路器的测量值不大于制造厂规定值的120%。 | 1)用直流压降法测量，电流不小于100A； 2)必要时，如：怀疑接触不良时。
25 | 消防站变电所 | 干式变压器（广东顺德顺特电气厂） | 10/0.4kv变压器 | SCB10-630KVA | 1-3年 | 绕组直流电阻 | 1）相间差别一般不大于平均值的4%，线间差别一般不大于平均值的2% | 1）不同温度下电阻值按下式换算:R2＝R1(T+t2)/(T+t1)，式中R1、R2分别为在温度t1、t2下的电阻值；T为电阻温度常数，铜导线取235 | 2
[6 empty] | 绕组、铁芯绝缘电阻 | 1）绝缘电阻换算至同一温度下，与前一次测试结果相比应无显著变化，一般不低于上次值的70%% 2）吸收比（10-30℃范围）不低于1.3 | 1）采用2500V或5000V兆欧表
[6 empty] | 交流耐压 | 一次绕组按出厂试验电压值的0.8倍 | 1）10kV变压器高压绕组按35kV×0.8=28kV进行 2）额定电压低于1000V的绕组可用2500V兆欧表测量绝缘电阻代替
[6 empty] | 测温装置及其二次回路 | 1）按制造厂的技术要求 2）指示正确，测温电阻值应和出厂值相符 3）绝缘电阻一般不低于1 MΩ | 测量绝缘电阻采用2500V兆欧表
序号 | 所站名称 | 设备名称 | 系统名称 | 型号规格 | 预试周期 | 预试项目名称 | 预试要求 | 说明 | 数量
26 | 地勤用房变电所 | 一号开闭所10KVⅠ段母线K515 开关B1-4（备用）至地勤用房1GP柜D601开关电缆 | 10KV 电缆线路 |  | 3年 | 电力电缆预防性试验（外护套绝缘电阻） | 每千米绝缘电阻值不低于0.5MΩ | 1)采用500V兆欧表 2)对外护套有引出线者进行 | 1
|  | 一号开闭所10KVⅡ段母线K523开关（B1-4主用）至地勤用房2GP柜D602开关电缆 | 10KV 电缆线路 | [5 empty] | 1
|  | 地勤用房变电所高压柜至变压器电缆 | 10KV 电缆线路 | [5 empty] | 2
27 | 地勤用房变电所 | 变压器低压侧开关（汕头/广东自动化厂） | 低压柜 | MLS（配装：ABB开关E4N20 PR122/P-LSIG 2000 3P W HR） | 1-3年 | 绝缘电阻 | 1)整体绝缘电阻参照制造厂规定或自行规定 2)断口和用有机物制成的提升杆的绝缘电阻不应低于下列数值： 额定电压kV： 3~15,大修后：1000MΩ,运行中：300MΩ | 采用2500V兆欧表 | 2
[6 empty] | 操作机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的动作电压 | 1)并联合闸脱扣器应能在其交流额定电压的85％～110％范围或直流额定电压的80％～110％范围内可靠动作；并联分闸脱扣器应能在其额定电源电压的65％～120％范围内可靠动作，当电源电压低至额定值的30％或更低时不应脱扣； 2)在使用电磁机构时，合闸电磁铁线圈通流时的端电压为额定值的80%(关合峰值电流等于或大于50kA时为85%)时应可靠动作。
[6 empty] | 合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻，辅助回路和控制回路绝缘电阻。 | 1)绝缘电阻不应小于2MΩ； 2)直流电阻应符合制造厂规定。 | 采用500V或1000V兆欧表
28 | 地勤用房变电所 | 低压母联开关（汕头/广东自动化厂） | 低压柜 | MLS（配装：ABB开关E4N20 PR122/P-LSIG 2000 3P W HR） | 1-3年 | 绝缘电阻 | 1)整体绝缘电阻参照制造厂规定或自行规定 2)断口和用有机物制成的提升杆的绝缘电阻不应低于下列数值： 额定电压kV： 3~15,大修后：1000MΩ,运行中：300MΩ | 采用2500V兆欧表 | 1
[6 empty] | 操作机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的动作电压 | 1)并联合闸脱扣器应能在其交流额定电压的85％～110％范围或直流额定电压的80％～110％范围内可靠动作；并联分闸脱扣器应能在其额定电源电压的65％～120％范围内可靠动作，当电源电压低至额定值的30％或更低时不应脱扣； 2)在使用电磁机构时，合闸电磁铁线圈通流时的端电压为额定值的80%(关合峰值电流等于或大于50kA时为85%)时应可靠动作。
[6 empty] | 合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻，辅助回路和控制回路绝缘电阻。 | 1)绝缘电阻不应小于2MΩ； 2)直流电阻应符合制造厂规定。 | 采用500V或1000V兆欧表
29 | 地勤用房变电所 | 高压开关柜（汕头/广东自动化厂） | 高压柜 | KYN28A-12 OXJ-10/20 | 1-3年 | 绝缘电阻 | 1)整体绝缘电阻参照制造厂规定或自行规定 2)断口和用有机物制 成的提升杆的绝缘电阻不应低于300 MΩ |  | 4
[6 empty] | 交流耐压 | 1)大修后：试验电压值按DL/T593-1996规定值 2)运行中：试验电压值按DL/T593-1996规定值的0.8，如： 额定电压为12kV，1min工频耐受电压为35kV. | 1)试验电压施加方式：合闸时各相对地及相间；分闸时各相断口； 2)相间、相对地及断口的试验电压相同。
[6 empty] | 导电回路电阻 | 1)大修后应符合制造厂规定 2)运行中自行规定，建议不大于1.2倍出厂值 | 用直流压降法测量，电流不小于100A
30 | 地勤用房变电所 | 干式变压器（广东顺德顺特电气厂） | 10/0.4kv变压器 | SCB10-1000KVA | 1-3年 | 绕组直流电阻 | 1）相间差别一般不大于平均值的4%，线间差别一般不大于平均值的2% | 1）不同温度下电阻值按下式换算:R2＝R1(T+t2)/(T+t1)，式中R1、R2分别为在温度t1、t2下的电阻值；T为电阻温度常数，铜导线取235 | 2
[6 empty] | 绕组、铁芯绝缘电阻 | 1）绝缘电阻换算至同一温度下，与前一次测试结果相比应无显著变化，一般不低于上次值的70%% 2）吸收比（10-30℃范围）不低于1.3 | 1）采用2500V或5000V兆欧表
[6 empty] | 交流耐压 | 一次绕组按出厂试验电压值的0.8倍 | 1）10kV变压器高压绕组按35kV×0.8=28kV进行 2）额定电压低于1000V的绕组可用2500V兆欧表测量绝缘电阻代替
[6 empty] | 测温装置及其二次回路 | 1）按制造厂的技术要求 2）指示正确，测温电阻值应和出厂值相符 3）绝缘电阻一般不低于1 MΩ | 测量绝缘电阻采用2500V兆欧表
序号 | 所站名称 | 设备名称 | 系统名称 | 型号规格 | 预试周期 | 预试项目名称 | 预试要求 | 说明 | 数量
31 | 南灯光站变电所 | 10KV电源一：二号开闭所10KVⅠ段母线K553开关B2-6（回路1）至南灯光站KG2柜N601开关电缆 | 10KV 电缆线路 |  | 3年 | 电力电缆预防性试验（外护套绝缘电阻） | 每千米绝缘电阻值不低于0.5MΩ | 1)采用500V兆欧表 2)对外护套有引出线者进行 | 1
|  | 10KV电源二：二号开闭所10KVⅡ段母线K564开关B2-6（回路2）至南灯光站KG4柜N602开关电缆 | 10KV 电缆线路 | [5 empty] | 1
|  | 南灯光站变电所高压柜至变压器电缆 | 10KV 电缆线路 | [5 empty] | 2
32 | 南灯光站变电所 | 变压器低压侧开关（汕头/广东自动化厂） | 低压柜 | MLS（配装：ABB开关E4N20 PR122/P-LSIG 2000 3P W HR） | 1-3年 | 绝缘电阻 | 1)整体绝缘电阻参照制造厂规定或自行规定 2)断口和用有机物制成的提升杆的绝缘电阻不应低于下列数值： 额定电压kV： 3~15,大修后：1000MΩ,运行中：300MΩ | 采用2500V兆欧表 | 2
[6 empty] | 操作机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的动作电压 | 1)并联合闸脱扣器应能在其交流额定电压的85％～110％范围或直流额定电压的80％～110％范围内可靠动作；并联分闸脱扣器应能在其额定电源电压的65％～120％范围内可靠动作，当电源电压低至额定值的30％或更低时不应脱扣； 2)在使用电磁机构时，合闸电磁铁线圈通流时的端电压为额定值的80%(关合峰值电流等于或大于50kA时为85%)时应可靠动作。
[6 empty] | 合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻，辅助回路和控制回路绝缘电阻。 | 1)绝缘电阻不应小于2MΩ； 2)直流电阻应符合制造厂规定。 | 采用500V或1000V兆欧表
33 | 南灯光站变电所 | 低压母联开关、柴油发电机进线开关（汕头/广东自动化厂） | 低压柜 | MLS（配装：ABB开关E4N20 PR122/P-LSIG 2000 3P W HR） | 1-3年 | 绝缘电阻 | 1)整体绝缘电阻参照制造厂规定或自行规定 2)断口和用有机物制成的提升杆的绝缘电阻不应低于下列数值： 额定电压kV： 3~15,大修后：1000MΩ,运行中：300MΩ | 采用2500V兆欧表 | 2
[6 empty] | 操作机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的动作电压 | 1)并联合闸脱扣器应能在其交流额定电压的85％～110％范围或直流额定电压的80％～110％范围内可靠动作；并联分闸脱扣器应能在其额定电源电压的65％～120％范围内可靠动作，当电源电压低至额定值的30％或更低时不应脱扣； 2)在使用电磁机构时，合闸电磁铁线圈通流时的端电压为额定值的80%(关合峰值电流等于或大于50kA时为85%)时应可靠动作。
[6 empty] | 合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻，辅助回路和控制回路绝缘电阻。 | 1)绝缘电阻不应小于2MΩ； 2)直流电阻应符合制造厂规定。 | 采用500V或1000V兆欧表
34 | 南灯光站变电所 | 高压环网柜（6单元：汕头/广东自动化厂） | 高压柜 | DXG-12 | 1-3年 | 1.辅助回路和控制回路绝缘电阻 | 不低于2MΩ | 采用500V或1000V兆欧表 | 6
[6 empty] | 2.辅助回路和控制回路交流耐压试验； | 试验电压为2kV | 可用2500V兆欧表测量代替
[6 empty] | 3.导电回路电阻。 | 敞开式断路器的测量值不大于制造厂规定值的120%。 | 1)用直流压降法测量，电流不小于100A； 2)必要时，如：怀疑接触不良时。
35 | 南灯光站变电所 | 干式变压器（广东顺德顺特电气厂） | 10/0.4kv变压器 | SCB10-500KVA | 1-3年 | 绕组直流电阻 | 1）相间差别一般不大于平均值的4%，线间差别一般不大于平均值的2% | 1）不同温度下电阻值按下式换算:R2＝R1(T+t2)/(T+t1)，式中R1、R2分别为在温度t1、t2下的电阻值；T为电阻温度常数，铜导线取235 | 2
[6 empty] | 绕组、铁芯绝缘电阻 | 1）绝缘电阻换算至同一温度下，与前一次测试结果相比应无显著变化，一般不低于上次值的70%% 2）吸收比（10-30℃范围）不低于1.3 | 1）采用2500V或5000V兆欧表
[6 empty] | 交流耐压 | 一次绕组按出厂试验电压值的0.8倍 | 1）10kV变压器高压绕组按35kV×0.8=28kV进行 2）额定电压低于1000V的绕组可用2500V兆欧表测量绝缘电阻代替
[6 empty] | 测温装置及其二次回路 | 1）按制造厂的技术要求 2）指示正确，测温电阻值应和出厂值相符 3）绝缘电阻一般不低于1 MΩ | 测量绝缘电阻采用2500V兆欧表
序号 | 所站名称 | 设备名称 | 系统名称 | 型号规格 | 预试周期 | 预试项目名称 | 预试要求 | 说明 | 数量
36 | 北灯光站变电所 | 10KV电源一：一号开闭所10KVⅠ段母线K519 开关B1-8（回路1）至北灯光站KG2柜B601开关电缆 | 10KV 电缆线路 |  | 3年 | 电力电缆预防性试验（外护套绝缘电阻） | 每千米绝缘电阻值不低于0.5MΩ | 1)采用500V兆欧表 2)对外护套有引出线者进行 | 1
|  | 10KV电源二由一号开闭所10KVⅡ段母线K526开关B1-8（回路2）至北灯光站KG4柜B602开关电缆 | 10KV 电缆线路 | [5 empty] | 1
|  | 北灯光站变电所高压柜至变压器电缆 | 10KV 电缆线路 | [5 empty] | 2
37 | 北灯光站变电所 | 变压器低压侧开关（汕头/广东自动化厂） | 低压柜 | MLS（配装：ABB开关E4N20 PR122/P-LSIG 2000 3P W HR） | 1-3年 | 绝缘电阻 | 1)整体绝缘电阻参照制造厂规定或自行规定 2)断口和用有机物制成的提升杆的绝缘电阻不应低于下列数值： 额定电压kV： 3~15,大修后：1000MΩ,运行中：300MΩ | 采用2500V兆欧表 | 2
[6 empty] | 操作机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的动作电压 | 1)并联合闸脱扣器应能在其交流额定电压的85％～110％范围或直流额定电压的80％～110％范围内可靠动作；并联分闸脱扣器应能在其额定电源电压的65％～120％范围内可靠动作，当电源电压低至额定值的30％或更低时不应脱扣； 2)在使用电磁机构时，合闸电磁铁线圈通流时的端电压为额定值的80%(关合峰值电流等于或大于50kA时为85%)时应可靠动作。
[6 empty] | 合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻，辅助回路和控制回路绝缘电阻。 | 1)绝缘电阻不应小于2MΩ； 2)直流电阻应符合制造厂规定。 | 采用500V或1000V兆欧表
38 | 北灯光站变电所 | 低压母联开关、柴油发电机进线开关（汕头/广东自动化厂） | 低压柜 | MLS（配装：ABB开关E4N20 PR122/P-LSIG 2000 3P W HR） | 1-3年 | 绝缘电阻 | 1)整体绝缘电阻参照制造厂规定或自行规定 2)断口和用有机物制成的提升杆的绝缘电阻不应低于下列数值： 额定电压kV： 3~15,大修后：1000MΩ,运行中：300MΩ | 采用2500V兆欧表 | 2
[6 empty] | 操作机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的动作电压 | 1)并联合闸脱扣器应能在其交流额定电压的85％～110％范围或直流额定电压的80％～110％范围内可靠动作；并联分闸脱扣器应能在其额定电源电压的65％～120％范围内可靠动作，当电源电压低至额定值的30％或更低时不应脱扣； 2)在使用电磁机构时，合闸电磁铁线圈通流时的端电压为额定值的80%(关合峰值电流等于或大于50kA时为85%)时应可靠动作。
[6 empty] | 合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻，辅助回路和控制回路绝缘电阻。 | 1)绝缘电阻不应小于2MΩ； 2)直流电阻应符合制造厂规定。 | 采用500V或1000V兆欧表
39 | 北灯光站变电所 | 高压环网柜（6单元：汕头/广东自动化厂） | 高压柜 | DXG-12 | 1-3年 | 1.辅助回路和控制回路绝缘电阻 | 不低于2MΩ | 采用500V或1000V兆欧表 | 6
[6 empty] | 2.辅助回路和控制回路交流耐压试验； | 试验电压为2kV | 可用2500V兆欧表测量代替
[6 empty] | 3.导电回路电阻。 | 敞开式断路器的测量值不大于制造厂规定值的120%。 | 1)用直流压降法测量，电流不小于100A； 2)必要时，如：怀疑接触不良时。
40 | 北灯光站变电所 | 干式变压器（广东顺德顺特电气厂） | 10/0.4kv变压器 | SCB10-250KVA | 1-3年 | 绕组直流电阻 | 1）相间差别一般不大于平均值的4%，线间差别一般不大于平均值的2% | 1）不同温度下电阻值按下式换算:R2＝R1(T+t2)/(T+t1)，式中R1、R2分别为在温度t1、t2下的电阻值；T为电阻温度常数，铜导线取235 | 2
[6 empty] | 绕组、铁芯绝缘电阻 | 1）绝缘电阻换算至同一温度下，与前一次测试结果相比应无显著变化，一般不低于上次值的70%% 2）吸收比（10-30℃范围）不低于1.3 | 1）采用2500V或5000V兆欧表
[6 empty] | 交流耐压 | 一次绕组按出厂试验电压值的0.8倍 | 1）10kV变压器高压绕组按35kV×0.8=28kV进行 2）额定电压低于1000V的绕组可用2500V兆欧表测量绝缘电阻代替
[6 empty] | 测温装置及其二次回路 | 1）按制造厂的技术要求 2）指示正确，测温电阻值应和出厂值相符 3）绝缘电阻一般不低于1 MΩ | 测量绝缘电阻采用2500V兆欧表
序号 | 所站名称 | 设备名称 | 系统名称 | 型号规格 | 预试周期 | 预试项目名称 | 预试要求 | 说明 | 数量
41 | 贵宾楼变电所 | 1#开闭所地贵宾楼变电所B1-6（回路1）K517开关至贵宾楼变电所开关G601电缆 | 10KV 电缆线路 |  | 3年 | 电力电缆预防性试验（外护套绝缘电阻） | 每千米绝缘电阻值不低于0.5MΩ | 1)采用500V兆欧表 2)对外护套有引出线者进行 | 1
|  | 贵宾楼变电所高压柜至变压器电缆 | 10KV 电缆线路 | [5 empty] | 2
42 | 贵宾楼变电所 | 变压器低压侧开关（汕头/广东自动化厂） | 低压柜 |  | 1-3年 | 绝缘电阻 | 1)整体绝缘电阻参照制造厂规定或自行规定 2)断口和用有机物制成的提升杆的绝缘电阻不应低于下列数值： 额定电压kV： 3~15,大修后：1000MΩ,运行中：300MΩ | 采用2500V兆欧表 | 2
[6 empty] | 操作机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的动作电压 | 1)并联合闸脱扣器应能在其交流额定电压的85％～110％范围或直流额定电压的80％～110％范围内可靠动作；并联分闸脱扣器应能在其额定电源电压的65％～120％范围内可靠动作，当电源电压低至额定值的30％或更低时不应脱扣； 2)在使用电磁机构时，合闸电磁铁线圈通流时的端电压为额定值的80%(关合峰值电流等于或大于50kA时为85%)时应可靠动作。
[6 empty] | 合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻，辅助回路和控制回路绝缘电阻。 | 1)绝缘电阻不应小于2MΩ； 2)直流电阻应符合制造厂规定。 | 采用500V或1000V兆欧表
43 | 贵宾楼变电所 | 低压母联开关、柴油发电机进线开关（汕头/广东自动化厂） | 低压柜 |  | 1-3年 | 绝缘电阻 | 1)整体绝缘电阻参照制造厂规定或自行规定 2)断口和用有机物制成的提升杆的绝缘电阻不应低于下列数值： 额定电压kV： 3~15,大修后：1000MΩ,运行中：300MΩ | 采用2500V兆欧表 | 2
[6 empty] | 操作机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的动作电压 | 1)并联合闸脱扣器应能在其交流额定电压的85％～110％范围或直流额定电压的80％～110％范围内可靠动作；并联分闸脱扣器应能在其额定电源电压的65％～120％范围内可靠动作，当电源电压低至额定值的30％或更低时不应脱扣； 2)在使用电磁机构时，合闸电磁铁线圈通流时的端电压为额定值的80%(关合峰值电流等于或大于50kA时为85%)时应可靠动作。
[6 empty] | 合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻，辅助回路和控制回路绝缘电阻。 | 1)绝缘电阻不应小于2MΩ； 2)直流电阻应符合制造厂规定。 | 采用500V或1000V兆欧表
44 | 贵宾楼变电所 | 高压开关柜（汕头/广东自动化厂） | 高压柜 | KYN28A-12 | 1-3年 | 绝缘电阻 | 1)整体绝缘电阻参照制造厂规定或自行规定 2)断口和用有机物制 成的提升杆的绝缘电阻不应低于300 MΩ |  | 4
[6 empty] | 交流耐压 | 1)大修后：试验电压值按DL/T593-1996规定值 2)运行中：试验电压值按DL/T593-1996规定值的0.8，如： 额定电压为12kV，1min工频耐受电压为35kV. | 1)试验电压施加方式：合闸时各相对地及相间；分闸时各相断口； 2)相间、相对地及断口的试验电压相同。
[6 empty] | 导电回路电阻 | 1)大修后应符合制造厂规定 2)运行中自行规定，建议不大于1.2倍出厂值 | 用直流压降法测量，电流不小于100A
45 | 贵宾楼变电所 | 干式变压器（广东顺德顺特电气厂） | 10/0.4kv变压器 | SCB10-630KVA | 1-3年 | 绕组直流电阻 | 1）相间差别一般不大于平均值的4%，线间差别一般不大于平均值的2% | 1）不同温度下电阻值按下式换算:R2＝R1(T+t2)/(T+t1)，式中R1、R2分别为在温度t1、t2下的电阻值；T为电阻温度常数，铜导线取235 | 2
[6 empty] | 绕组、铁芯绝缘电阻 | 1）绝缘电阻换算至同一温度下，与前一次测试结果相比应无显著变化，一般不低于上次值的70%% 2）吸收比（10-30℃范围）不低于1.3 | 1）采用2500V或5000V兆欧表
[6 empty] | 交流耐压 | 一次绕组按出厂试验电压值的0.8倍 | 1）10kV变压器高压绕组按35kV×0.8=28kV进行 2）额定电压低于1000V的绕组可用2500V兆欧表测量绝缘电阻代替
[6 empty] | 测温装置及其二次回路 | 1）按制造厂的技术要求 2）指示正确，测温电阻值应和出厂值相符 3）绝缘电阻一般不低于1 MΩ | 测量绝缘电阻采用2500V兆欧表
序号 | 所站名称 | 设备名称 | 系统名称 | 型号规格 | 预试周期 | 预试项目名称 | 预试要求 | 说明 | 数量
46 | 污水处理站变电所 | 北灯光站KG6柜B721开关至污水处理站变电所电缆 | 10KV 电缆线路 |  | 3年 | 电力电缆预防性试验（外护套绝缘电阻） | 每千米绝缘电阻值不低于0.5MΩ | 1)采用500V兆欧表 2)对外护套有引出线者进行 | 1
|  | 污水处理站变电所高压柜至变压器电缆 | 10KV 电缆线路 | [5 empty] | 1
47 | 污水处理站变电所 | 变压器低压侧开关（汕头/广东自动化厂） | 低压柜 |  | 1-3年 | 绝缘电阻 | 1)整体绝缘电阻参照制造厂规定或自行规定 2)断口和用有机物制成的提升杆的绝缘电阻不应低于下列数值： 额定电压kV： 3~15,大修后：1000MΩ,运行中：300MΩ | 采用2500V兆欧表 | 1
[6 empty] | 操作机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的动作电压 | 1)并联合闸脱扣器应能在其交流额定电压的85％～110％范围或直流额定电压的80％～110％范围内可靠动作；并联分闸脱扣器应能在其额定电源电压的65％～120％范围内可靠动作，当电源电压低至额定值的30％或更低时不应脱扣； 2)在使用电磁机构时，合闸电磁铁线圈通流时的端电压为额定值的80%(关合峰值电流等于或大于50kA时为85%)时应可靠动作。
[6 empty] | 合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻，辅助回路和控制回路绝缘电阻。 | 1)绝缘电阻不应小于2MΩ； 2)直流电阻应符合制造厂规定。 | 采用500V或1000V兆欧表
48 | 污水处理站变电所 | 高压环网柜（2单元：汕头/广东自动化厂） | 高压柜 | DXG-12 | 1-3年 | 1.辅助回路和控制回路绝缘电阻 | 不低于2MΩ | 采用500V或1000V兆欧表 | 2
[6 empty] | 2.辅助回路和控制回路交流耐压试验； | 试验电压为2kV | 可用2500V兆欧表测量代替
[6 empty] | 3.导电回路电阻。 | 敞开式断路器的测量值不大于制造厂规定值的120%。 | 1)用直流压降法测量，电流不小于100A； 2)必要时，如：怀疑接触不良时。
49 | 污水处理站变电所 | 干式变压器（广东顺德顺特电气厂） | 10/0.4kv变压器 | SCB10-250KVA | 1-3年 | 绕组直流电阻 | 1）相间差别一般不大于平均值的4%，线间差别一般不大于平均值的2% | 1）不同温度下电阻值按下式换算:R2＝R1(T+t2)/(T+t1)，式中R1、R2分别为在温度t1、t2下的电阻值；T为电阻温度常数，铜导线取235 | 1
[6 empty] | 绕组、铁芯绝缘电阻 | 1）绝缘电阻换算至同一温度下，与前一次测试结果相比应无显著变化，一般不低于上次值的70%% 2）吸收比（10-30℃范围）不低于1.3 | 1）采用2500V或5000V兆欧表
[6 empty] | 交流耐压 | 一次绕组按出厂试验电压值的0.8倍 | 1）10kV变压器高压绕组按35kV×0.8=28kV进行 2）额定电压低于1000V的绕组可用2500V兆欧表测量绝缘电阻代替
[6 empty] | 测温装置及其二次回路 | 1）按制造厂的技术要求 2）指示正确，测温电阻值应和出厂值相符 3）绝缘电阻一般不低于1 MΩ | 测量绝缘电阻采用2500V兆欧表
序号 | 所站名称 | 设备名称 | 系统名称 | 型号规格 | 预试周期 | 预试项目名称 | 预试要求 | 说明 | 数量
50 | DOVR台变电所 | 南灯光站KG6柜N721开关至DVOR台电缆 | 10KV 电缆线路 |  | 3年 | 电力电缆预防性试验（外护套绝缘电阻） | 每千米绝缘电阻值不低于0.5MΩ | 1)采用500V兆欧表 2)对外护套有引出线者进行 | 1
|  | DVOR台变电所高压柜至变压器电缆 | 10KV 电缆线路 | [5 empty] | 1
51 | DOVR台变电所 | 变压器低压侧开关、柴油发电机进线开关 | 低压柜 |  | 1-3年 | 绝缘电阻 | 1)整体绝缘电阻参照制造厂规定或自行规定 2)断口和用有机物制成的提升杆的绝缘电阻不应低于下列数值： 额定电压kV： 3~15,大修后：1000MΩ,运行中：300MΩ | 采用2500V兆欧表 | 2
[6 empty] | 操作机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的动作电压 | 1)并联合闸脱扣器应能在其交流额定电压的85％～110％范围或直流额定电压的80％～110％范围内可靠动作；并联分闸脱扣器应能在其额定电源电压的65％～120％范围内可靠动作，当电源电压低至额定值的30％或更低时不应脱扣； 2)在使用电磁机构时，合闸电磁铁线圈通流时的端电压为额定值的80%(关合峰值电流等于或大于50kA时为85%)时应可靠动作。
[6 empty] | 合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻，辅助回路和控制回路绝缘电阻。 | 1)绝缘电阻不应小于2MΩ； 2)直流电阻应符合制造厂规定。 | 采用500V或1000V兆欧表
52 | DOVR台变电所 | 高压环网柜（2单元：汕头/广东自动化厂） | 高压柜 | DXG-12 | 1-3年 | 1.辅助回路和控制回路绝缘电阻 | 不低于2MΩ | 采用500V或1000V兆欧表 | 3
[6 empty] | 2.辅助回路和控制回路交流耐压试验； | 试验电压为2kV | 可用2500V兆欧表测量代替
[6 empty] | 3.导电回路电阻。 | 敞开式断路器的测量值不大于制造厂规定值的120%。 | 1)用直流压降法测量，电流不小于100A； 2)必要时，如：怀疑接触不良时。
53 | DOVR台变电所 | 干式变压器（广东顺德顺特电气厂） | 10/0.4kv变压器 | SCB10-30KVA | 1-3年 | 绕组直流电阻 | 1）相间差别一般不大于平均值的4%，线间差别一般不大于平均值的2% | 1）不同温度下电阻值按下式换算:R2＝R1(T+t2)/(T+t1)，式中R1、R2分别为在温度t1、t2下的电阻值；T为电阻温度常数，铜导线取235 | 1
[6 empty] | 绕组、铁芯绝缘电阻 | 1）绝缘电阻换算至同一温度下，与前一次测试结果相比应无显著变化，一般不低于上次值的70%% 2）吸收比（10-30℃范围）不低于1.3 | 1）采用2500V或5000V兆欧表
[6 empty] | 交流耐压 | 一次绕组按出厂试验电压值的0.8倍 | 1）10kV变压器高压绕组按35kV×0.8=28kV进行 2）额定电压低于1000V的绕组可用2500V兆欧表测量绝缘电阻代替
[6 empty] | 测温装置及其二次回路 | 1）按制造厂的技术要求 2）指示正确，测温电阻值应和出厂值相符 3）绝缘电阻一般不低于1 MΩ | 测量绝缘电阻采用2500V兆欧表
54 | 全部 | 10KV高压母线 | 高压母线系统 |  | 1-3年 | 一般母线预防性试验 (绝缘电阻) | 不应低于1MΩ/kV | 采用2500V兆欧表 | 11
交流耐压试验
说明：1、除上述设备柜预试项目外，必须对各高压柜、低压柜的继电保护装置的运行状态进行测试校验，同时按机场方提供的《保护定值通知单》对保护定值进行校验整定；2、预试项目完成后由施工方提交《高压预防性试验报告》和《继电保护装置测试整定报告》。