物流综合大楼运行控制中心(CTOC)

功能区改造项目综合评审邀请函

- 广东机场白云信息科技股份有限公司（以下简称“采购人”）就物流综合大楼运行控制中心(CTOC)建设项目功能区改造项目进行采购邀请，现邀请合格的供应商（以下简称“报价人”）提交密封报价文件。

- 项目概况：

- 项目名称：物流综合大楼运行控制中心(CTOC)功能区改造项目

- 项目地点：广州白云机场北区物流综合大楼。

3）项目工期：本工程暂定总工期为暂定为70个日历天，具体开工日期以采购人的通知为准，实际验收时间须根据本总包项目总体进度计划进行调整。由于乙方的原因导致工期延误，每推迟一天扣罚工程款1万元。

4）采购内容：

结合实际业务使用的要求，拟在广东省机场集团物流有限公司物流综合服务大楼一楼建设CTOC运行控制中心，建设内容主要包括：设备间及供配电系统（气体灭火系统、负一楼设备间基础装饰）、智能灯光控制系统、功能区域改造建设、会商室桌椅。

注：详细内容请参阅采购文件中的内容，报价人必须对项目内所有内容进行报价，不允许只对其中部分内容进行报价。如有缺漏，将导致废标。

（具体详见《物流综合大楼运行控制中心(CTOC)功能区改造项目技术规格书》）。

5）承包方式：

单价包干，费用包工、包料、包质量、包工期、包安全文明施工、包检验（报检）费、包运输、包安装、包消防报建审核及验收通过（如有），直至工程验收合格交付使用及质保期承诺期满，主要材料的进场由承包方和采购方指定人员共同检查后，经建设单位同意方可使用。

注：供应商必须对全部服务内容进行报价，在项目范围不变的情况下，该费用在合同执行期间不作调整。

2、款项支付：

2.1预付款的金额为成交金额的30%，

2.2进度款:物流综合大楼运行控制中心(CTOC)建设项目整体项目通过业主的验收合格之日起 30 个工作日内，甲方支付合同总价 40%给乙方（不含变更部分）；

2.3结算款:物流综合大楼运行控制中心(CTOC)建设项目整体项目通过业主组织的验收合格后，由甲方指定的造价咨询机构审核结算价(含税)。结算审核完毕之日起 30 个工作日内，甲方向方累计支付至结算审核总价 97%,乙方向甲方开具未结算金额(结算审核总价金额减去已开具发票金额) 的全额发票；

2.4质保金为结算审核总价的 3%，如无质量异议，质保金于质保期满之日起30个工作日内无息退还（须扣除承包商未按要求返修而由采购人另行委托修补缺陷发生的费用）。
（3）质保期为项目竣工验收两年后，质保期满后支付至竣工款的100%。

2.5 成交人提供履约保证的约定：
2.5.1履约担保的金额：预付款支付前，乙方支付成交价的10%，履约担保采用现金保的形式；
2.5.2履约保证金有效期直到竣工验收合格为止。

- 3、合格供应商资格条件：

3.1投标人须是具有独立民事责任能力的中华人民共和国境内注册的独立法人资格的企业（须提供营业执照复印件并加盖公章）；

3.2报价人须持有建设行政主管部门颁发的有效的企业资质证书：建筑装修装饰工程专业承包二级（或以上）资质（须提供资质证书复印件并加盖公章）；

3.3 投标人必须具有有效的企业安全生产许可证（须提供证书复印件并加盖公章）；

3.4投标人拟派的专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，且本项目的施工负责人和专职安全员不为同一人；

3.5报价人应不存在下列情形（需就以下内容出具诚信承诺函并加盖公章）：

（1）近三年因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；

（2）近三年（包括独立法人及关联公司和自然人）与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼和仲裁；

（3）被采购人认定为发生不良行为供应商，且仍在处置期内的；

（4）被列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）的经营异常名录或严重违法失信企业名单；

（5）被列入信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）的失信被执行人或企业经营异常名录；

（6）被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的全国法院失信被执行人名单；

（7）存在其它失信情况的。

3.6可开具增值税专用发票。

3.7本项目不接受联合体报价。

3.8 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价。

3.9.本项目不接受联合体投标。

3.10.投标人、法定代表人及项目负责人不存在国家、省市相关法律法规和行业有关规定不得参与招投标活动的情形；（投标人须在承诺函中承诺）

3.11.投标人、法定代表人及项目负责人未被列入广东省机场管理集团有限公司不予合作对象名单且在限制期内；（投标人须在承诺函中承诺）

4、登记及获取综合评审文件：

1) 时间为2023年7月28日16：00至2023年8月4 日12：30（节假日除外）的（北京时间），由供应商代表将登记表（详见附件1）及法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（附件2）（非法定代表人登记登记时提供）的电子版文件以邮件形式发送至采购人邮箱（zhanglijuan@gdairport.com）登记及获取综合评审文件，逾期可不受理。采购人将在收到邮件后2个工作日内回复，并向供应商发出综合评审文件。

- 5、报价文件的提交形式、地址和截止时间

  - 报价人须现场递交和邮寄两种方式递交项目报价文件。

报价文件现场递交和和邮寄地址为：广州市白云区人和镇白云机场西南商务区A栋

  - 收件人：张工 13926030324 020-36063289

  - 报价文件递交截止时间：2023年8月4 日，12：00。（邮寄方式递交的报价文件以文件签收时间为准）

  - 报价文件按指定时间、地点送达，逾期递交的报价文件恕不接受。

  - 采购人不接受以邮件、电话、传真等形式的报价。

6）报价人须保留报价文件（盖章版）扫描件，在报价文件递交截止日期10日后发送到采购人邮箱（lizhe@gdairport.com）。

- 6、本项目不设未成交供应商经济补偿，准备报价文件和递交报价文件所发生的任何成本或费用由供应商自理。

- 7、此项目为非依法公开招标项目，相关采购按照广东机场白云信息科技股份有限公司相关制度实施。

- 8、投诉监督

报价人可以对本次采购活动中的任何违法及不公平内容可向广州白云国际机场股份 有限

公司建设管理部及广东机场白云信息科技有限公司纪检机构进行实名投诉。

联系电话：

020-36067950（广州白云国际机场股份有限公司建设管理部）

020-36063182（广东机场白云信息科技股份有限公司纪检机构）

## 附件1

供 应 商 登 记 函

广东机场白云信息科技股份有限公司:

我单位登记参加*******项目的报价，严格遵守有关规定，并按综合评审文件的规定，准时报送报价文件。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

年    月    日

报价企业概况表

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |
| 营业执照 | 1、编 号 | 2、营业范围 | 3、发照单位 |
| 现在职工 |  | 注册资本金（万元） |  |
| 法人代表 |  | 项目联系人 |  |
| 联系方式 | 电 话： 传 真： 邮政编码： E-mail： |  |  |

供应商名称（章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：  年    月    日

## 附件2

法定代表人证明书

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年   月   日

经营期限：

姓名：         性别：     年龄：     职务：

系                           （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人名称：							（盖公章）

法定代表人：			   （签字或盖章）

日期：

（附法定代表人身份证复印件或其他有效的身份证明）

法人授权委托书

本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我司代理人。代理人根据授权，以我司名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改编号为      的         （项目名称）   报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我司承担。

授权委托期限：自     年   月   日至      年   月   日止。

代理人无转委托权。特此委托。

报价人：                            （公章）

法定代表人：             （签字或盖章）

代理人：            （签字）性别：      年龄：

代理人身份证号码：                        职务：

授权委托日期：

（附被授权人身份证复印件或其他有效的身份证明）

| 物流综合大楼运行控制中心(CTOC)建设项目功能区改造项目实施清单（初步） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 品牌 | 型号 | 含税单价（元） | 含税合价（元） |
| 一、消防改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CTOC_消防喷淋，烟感，报警系统及强排烟改造工程 | 100mm单层双面6mm隔墙，‘U’型75#系列0.6厚轻钢龙骨构架 | ㎡ | 1100 |  |  |  |  |
| 二、隔墙及相关工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CTOC_提供及安装轻钢龙骨隔墙双面双层纸面石膏板，高度至结构顶 | 隔墙宽度：100mm，轻钢龙骨：100mm，石膏板：12mm | ㎡ | 435 |  |  |  |  |
| 3 | CTOC_提供及安装轻质砖隔墙，高度至结构顶，隔墙宽度200mm | 蒸汽加压混凝土砌块内墙；底部、顶部灰砂砖加固；160厚砌块；M7.5水泥砂浆 挂铁丝网 硅酸盐水泥 | ㎡ | 329 |  |  |  |  |
| 4 | 隔音棉 | 提供及安装隔音棉 | ㎡ | 482 |  |  |  |  |
| 5 | 双层玻璃隔断 | 提供及安装双层玻璃隔断 | ㎡ | 52 |  |  |  |  |
| 三、墙面处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面满批并刷白色乳胶漆 | 腻子粉批荡，打磨平整；含白色环保无毒乳胶漆，牛皮纸补缝；刷涂三遍，一底两面，打磨； | ㎡ | 1580 |  |  |  |  |
| 2 | 全场轻质砖墙墙身水泥砂浆批荡找平 | 水泥砂浆双面批荡（1:1:6水泥石灰砂浆底 1:2.5水泥砂浆面） | ㎡ | 684 |  |  |  |  |
| 3 | 运行控制中心原建筑柱装饰成圆柱 | 阻燃板造型底；面贴白色美丽板； | ㎡ | 70 |  |  |  |  |
| 4 | 运行控制中心内墙 | 阻燃板造型底；面贴木纹美丽板；设计师指定木纹 | ㎡ | 75 |  |  |  |  |
| 5 | CTOC_协作会议室外立面窗台 | 阻燃板造型底；面贴木纹美丽板；设计师指定木纹 | m | 16 |  |  |  |  |
| 6 | CTOC_提供及安装铝合金踢脚线 | 9mm夹板打底；面贴304#1.0铝合金踢脚线，辅材及人工安装 | m | 512 |  |  |  |  |
| 7 | CTOC_提供及安装大门，自动感应门 | 尺寸4800mm*3000mm；带天花地面预埋件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | CTOC_提供及安装内嵌LED屏幕带电视内嵌框 | 提供及安装内嵌LED屏幕带电视内嵌框 | ㎡ | 11 |  |  |  |  |
| 9 | CTOC_提供及安装贴膜金属板（屏幕内嵌墙面） | 提供及安装贴膜金属板（屏幕内嵌墙面） | ㎡ | 5 |  |  |  |  |
| 10 | CTOC_提供及安装LOGO（按需订制） | 提供及安装LOGO | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 四、天花工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 提供及安装造型石膏板天花（运行控制中心） | 50系列龙骨,8mm镀锌吊杆，膨胀螺栓固定；9mm厚纸面石膏板罩面，自攻螺丝钉固定；钉眼点涂防锈漆，板接缝处用石膏粉填补、牛皮纸粘贴防裂处理。 | ㎡ | 378 |  |  |  |  |
| 2 | 提供及安装平面石膏板天花（办公区域及会议 | 50系列龙骨,8mm镀锌吊杆，膨胀螺栓固定；9mm厚纸面石膏板罩面，自攻螺丝钉固定；钉眼点涂防锈漆，板接缝处用石膏粉填补、牛皮纸粘贴防裂处理。 | ㎡ | 760 |  |  |  |  |
| 3 | 提供及刷乳胶漆 | 腻子粉批荡，打磨平整；含白色环保无毒乳胶漆，牛皮纸补缝；刷涂三遍，一底两面，打磨；有颜色调色乳胶漆。 | ㎡ | 1138 |  |  |  |  |
| 4 | 提供及安装窗帘盒（刷乳胶漆，施工及材料要求与墙面一致） | 木龙骨框架，12mm夹板封面，窗帘盒制作，高度120mm以内 | m | 98 |  |  |  |  |
| 5 | 提供及安装窗帘（半遮光卷帘） | 阳光面料,铝合金卷轴及吊轴,遮阳透光,不挡视线 | ㎡ | 255 |  |  |  |  |
| 6 | 提供及安装检修口 | 国产铝条收口 | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 7 | 提供及安装软膜天花 | 50系列龙骨,8mm镀锌吊杆，膨胀螺栓固定； 9mm厚纸面石膏板罩面，自攻螺丝钉固定； 外装定制喷涂灯膜 | ㎡ | 96 |  |  |  |  |
| 8 | 天花灯槽 | 50系列龙骨,8mm镀锌吊杆，膨胀螺栓固定；9mm厚纸面石膏板罩面，自攻螺丝钉固定；钉眼点涂防锈漆，板接缝处用石膏粉填补、牛皮纸粘贴防裂处理。 | m | 53 |  |  |  |  |
| 9 | 弧形天花灯槽 | 50系列龙骨,8mm镀锌吊杆，膨胀螺栓固定；9mm厚纸面石膏板罩面，自攻螺丝钉固定；钉眼点涂防锈漆，板接缝处用石膏粉填补、牛皮纸粘贴防裂处理。 | m | 50 |  |  |  |  |
| 10 | 弧形空调百叶 | 订购及安装 | m | 50 |  |  |  |  |
| 11 | 轻钢龙骨铝合金方形600*600天花 | 600*600铝板天花 | ㎡ | 383 |  |  |  |  |
| 12 | 机房微孔天花 | 600mm*600mm微孔天花 | ㎡ | 236 |  |  |  |  |
| 五、门/窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 提供及安装单开木门，含配套门套五金门锁（休息室，更衣室，两个小办公室） | 尺寸：2200*900mm | 套 | 11 |  |  |  |  |
| 2 | 提供及安装双开玻璃门带门套（协作会议室，单据仓库，预留办公室） 可开启门扇，双层钢化玻璃 | 2200*1500*12mm超白钢化玻璃 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | 提供及玻璃安装外通道入户大门，含配套门套五金门锁 | 尺寸：2200*1800*12mm超白钢化玻璃 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 提供及甲级防火门 | 尺寸：2100*1500 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 提供及甲级防火门 | 尺寸：2100*900 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 六、定制工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 运行控制中心弧形工作台（人造石） | 人造石，含配件，调试、水平校对 | m | 45 |  |  |  |  |
| 2 | 班组驿站茶水组合柜（人造石台面） | 人造石台面，含配件，调试、水平校对 | m | 12 |  |  |  |  |
| 3 | 提供及安装遮光窗帘铝合金轨道 | 含配件，调试、水平校对 | m | 145 |  |  |  |  |
| 4 | 提供及安装遮光布艺窗帘 | 遮光窗帘，含绑带 | ㎡ | 439.8 |  |  |  |  |
| 七、灯光电气辅料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 提供及安装LED灯 | 规格：600x600mmLED灯盘 ，工艺按产品安装要求进行，工程标准：安装牢固，线路连接良好、可靠、正确。 | 套 | 28 |  |  |  |  |
| 2 | 提供及安装造型天花灯 | LED筒灯，中性光 工艺：按产品安装要求进行，工程标准：安装牢固，线路连接良好、可靠、正确。 | 个 | 68 |  |  |  |  |
| 3 | 提供及安装LED暗藏灯带装饰造型天花 | LED暗藏灯带，工艺按产品安装要求进行，工程标准：安装牢固，线路连接良好、可靠、正确。 | m | 228 |  |  |  |  |
| 八、镀锌管强电点位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CTOC_提供及安装室内配电箱，内含总空气开关与按设计所需之分路空气开关与漏电保护开关 | 空气开关带漏电保护,驳接回路用电源线,总开关箱 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | CTOC_提供及安装照明控制开关线路及面板（每个房间独立控制灯盘） | 含面板,2.5㎡电线.镀锌铁管过线管,内藏置装 | 位 | 8 |  |  |  |  |
| 3 | 提供及安装照明电位点位 | 阻燃ZR-BVV电线（国标）工艺：地板内布镀锌管及内穿强电线。插座线路用阻燃ZR-BV2.5mm2塑铜线。材料：选用优质、可弯曲、加厚、镀锌管及接头，塑铜线。工程标准：各种导线均不得出现裸露，镀锌管无打损，电路通畅，做好跨接。（不含中央空调设备及调试） | 位 | 109 |  |  |  |  |
| 4 | 二、三插座布线 (不含消防、空调电位) | 阻燃ZR-BVV电线（国标）工艺：地板内布镀锌管及内穿强电线。插座线路用阻燃ZR-BV2.5mm2塑铜线。材料：选用优质、可弯曲、加厚、镀锌管及接头，塑铜线。工程标准：各种导线均不得出现裸露，镀锌管无打损，电路通畅，做好跨接。（不含中央空调设备及调试） | 位 | 245 |  |  |  |  |
| 5 | 二三插面板（人均3个） | 工艺按产品安装要求进行。材料：优质镀锌铁底盒。工程标准：开关、插座等器件应安装牢固、端正，与墙体间隙不得大于1mm，面向电源插座的相线、零线位置为右相左零，有接地孔的插座，地线接孔应为上方位置同一设计高度的开关、插座，其高度差不得大于5mm。 | 位 | 245 |  |  |  |  |
| 6 | CTOC_4平米插座布线 | 阻燃ZR-BVV电线（国标）。工艺：地板内布镀锌管及内穿强电线。插座线路用阻燃ZR-BV4mm2塑铜线。材料：选用优质、可弯曲、加厚、镀锌管及接头，塑铜线。工程标准：各种导线均不得出现裸露，镀锌管无打损，电路通畅，做好跨接。（不含中央空调设备及调试） | 位 | 9 |  |  |  |  |
| 7 | CTOC_6平米插座布线 | 阻燃ZR-BVV电线（国标）。工艺：地板内布镀锌管及内穿强电线。插座线路用阻燃ZR-BV6mm2塑铜线。材料：选用优质、可弯曲、加厚、镀锌管及接头，塑铜线。工程标准：各种导线均不得出现裸露，镀锌管无打损，电路通畅，做好跨接。（不含中央空调设备及调试） | 位 | 15 |  |  |  |  |
| 8 | 提供线路用阻燃ZR-BV2.5mm2塑铜线及线管 | 阻燃ZR-BVV电线（国标）工艺：地板内布镀锌管及内穿强电线。插座线路用阻燃ZR-BV2.5mm2塑铜线。材料：选用优质、可弯曲、加厚、镀锌管及接头，塑铜线。工程标准：各种导线均不得出现裸露，镀锌管无打损，电路通畅，做好跨接。（不含中央空调设备及调试） | m | 23560 |  |  |  |  |
| 9 | 提供线路用阻燃ZR-BV4mm2塑铜线及线管 | 阻燃ZR-BVV电线（国标）。工艺：地板内布镀锌管及内穿强电线。插座线路用阻燃ZR-BV4mm2塑铜线。材料：选用优质、可弯曲、加厚、镀锌管及接头，塑铜线。工程标准：各种导线均不得出现裸露，镀锌管无打损，电路通畅，做好跨接。（不含中央空调设备及调试） | m | 810 |  |  |  |  |
| 10 | 提供线路用阻燃ZR-BV6mm2塑铜线及线管 | 阻燃ZR-BVV电线（国标）。工艺：地板内布镀锌管及内穿强电线。插座线路用阻燃ZR-BV6mm2塑铜线。材料：选用优质、可弯曲、加厚、镀锌管及接头，塑铜线。工程标准：各种导线均不得出现裸露，镀锌管无打损，电路通畅，做好跨接。（不含中央空调设备及调试） | m | 1710 |  |  |  |  |
| 11 | 100*150桥架 | 镀锌桥架槽100*1500*1.0包含安装人工及材料 | m | 115 |  |  |  |  |
| 12 | 50*50桥架 | 镀锌桥架槽50*50*1.0包含安装人工及材料 | m | 65 |  |  |  |  |
| 九、布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CTOC_提供及安装网络布线 | 六类非屏蔽双绞线，Cat.6 U/UTP通讯线缆，PVC外护套，灰色，镀锌铁管过线管,内藏置装选用优质、可弯曲、加厚、镀锌管及接头，铜线。工程标准：各种导线均不得出现裸露，镀锌管无打损 | 位 | 37 |  |  |  |  |
| 2 | CTOC_提供及安装网络电话模块及面板 | 电脑与网络双模块及面板 五类模块及电话模块 | 位 | 37 |  |  |  |  |
| 3 | CTOC_提供及安装门禁、打印机布线 | 六类双绞网络线，镀锌线管暗置,内藏置装选用优质、可弯曲 | 位 | 10 |  |  |  |  |
| 4 | CTOC_提供及安装高清线 | HDMI高清线 | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 5 | CTOC_基础布线及配套线路 | 弱电基础布线及配套线路 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 十、中央空调设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CTOC_变频中央空调 | 变频空调室外主机GMV-N750W，室内机GMV-N71T/A,GMV-N56PL/B,GMV-50PL/B，此项中央空调设备的品牌型号不作为限制性要求，可提供相当于或优于上述产品性能的设备。 | 台 | 9 |  |  |  |  |
| 2 | CTOC_变频中央空调 | 变频空调室外主机GMV-N750W，室内机GMV-N71T/A,GMV-N56PL/B,GMV-50PL/B，此项中央空调设备的品牌型号不作为限制性要求，可提供相当于或优于上述产品性能的设备。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | CTOC_3匹基站空调 | 变频空调室外主机JZFR8NaA-N1，此项中央空调设备的品牌型号不作为限制性要求，可提供相当于或优于上述产品性能的设备。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | CTOC_中央空调配件材料 | dn16铜管，保温棉，YJV2.5电缆 | 套 | 13 |  |  |  |  |
| 5 | 原有空调拆除 | 拆除原有空调风柜、风管及水管 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 十、前期准备工作及开办费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CTOC_材料搬运费 | 车辆及人工二次搬运费用 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | CTOC_消防器械、临时电箱使用 | 消防器械、临时电箱使用 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | CTOC_室内公共设施保护 | 内外临时围蔽及电梯大堂等保护工作 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | CTOC_垃圾清运费 | 车辆及人工清运费用 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | CTOC_工程一切险 | 购买相关保险 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 十一、会商室抬高钢结构工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CTOC_新建抬高钢结构 | 钢结构楼板 面铺波浪板 倒水泥沙 人工材料 | ㎡ | 145 |  |  |  |  |
| 2 | CTOC_新建钢结构楼梯 | 钢结构楼梯 人工材料 | 级 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | CTOC_新建钢结构楼梯转角平台 | 钢结构楼梯平台 人工材料 | ㎡ | 2 |  |  |  |  |
| 4 | CTOC_钢结构楼梯水泥沙找平 | 普通水泥新混凝土垫高地台 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | CTOC_提供及安装楼梯铁艺护栏 | 黑色铁艺护栏 | ㎡ | 5 |  |  |  |  |
| 6 | CTOC_提供及安装单向玻璃 | 12MM厚 单向透视玻璃 | ㎡ | 13.4 |  |  |  |  |
| 7 | CTOC_提供及安装轻钢龙骨硅酸钙墙体制作玻璃下方固定凹槽上方假梁 | 100mm单层双面6mm隔墙，‘U’型75#系列0.6厚轻钢龙骨构架 | ㎡ | 8 |  |  |  |  |
| 8 | CTOC_新建轻钢龙骨硅酸钙板 | 100mm单层双面6mm隔墙，‘U’型75#系列0.6厚轻钢龙骨构架 | ㎡ | 46 |  |  |  |  |
| 9 | CTOC_墙体扇灰 | 扇腻子灰、砂纸打磨. | ㎡ | 100 |  |  |  |  |
| 10 | CTOC_墙体乳胶漆 | 环保无毒乳胶漆，刷涂三遍，一底两面，打磨 | ㎡ | 100 |  |  |  |  |
| 11 | CTOC_提供及安装墙体吸音板 | 布艺软包吸音板 | ㎡ | 23 |  |  |  |  |
| 12 | CTOC_提供及安装墙体铝合金地脚线 | 铝合金地脚线卡紧卡槽 5cm H | m | 17.6 |  |  |  |  |
| 13 | 墙体拆除 | 拆除、清运和处理 | ㎡ | 262.08 |  |  |  |  |
| 14 | 门拆除 | 2000mm*2000mm | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 15 | 新开门洞 | 2000mm*2000mm | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | CTOC_坐席操作台 | 坐席操作台 | 套 | 31 |  |  |  |  |
| 17 | CTOC_椅子 | 人体工学椅靠背30*55*50cm | 只 | 31 |  |  |  |  |
| 18 | CTOC_会议桌（32人） | 32人会议桌 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | CTOC_椅子 | 定做会议椅子 | 只 | 29 |  |  |  |  |
| 20 | CTOC_文件柜 | 文件柜 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 十二、机房及UPS间钢结构工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备承重建设 | 机房机柜及UPS间整体承重槽钢建设，包含散力架 | ㎡ | 78 |  |  |  |  |
| 十三、传输及综合布线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CTOC_全钢静电地板 | 600*600*35MM(国标P型) | 平方米 | 151 |  |  |  |  |
| 2 | CTOC_地板收边门框 | 定制边框 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 3 | 大理石纹路地砖 | 800*800，大理石瓷砖，（时光灰、象牙白），防水，防滑，防油污 | ㎡ | 899 |  |  |  |  |
| 4 | B1级阻燃地毯 | 办公室地毯，拼接方块防火阻燃B1级PVC地毯， 50cm*50cm/片 | ㎡ | 140 |  |  |  |  |
| 5 | 复合实木地板 | 环保耐磨实木复合多层木地板，长1225mm；宽166mm；厚15mm | ㎡ | 138 |  |  |  |  |
| 十四、防雷接地系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CTOC_一级防雷器 | 双回路 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | CTOC_二级防雷器 | 双回路 | 个 | 23 |  |  |  |  |
| 3 | CTOC_三级机架式防雷器 | 双回路 | 个 | 23 |  |  |  |  |
| 4 | CTOC_等电位连接器 | 额定放电电流30KA；最大放电电流60KA；击穿电压≤600V；电压保护水平Up≤2.5KV；响应时间10ns | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | CTOC_逻辑接地网 | 40×4mm | 米 | 320 |  |  |  |  |
| 8 | CTOC_汇流排 | 40×4mm | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 9 | CTOC_铜接头 | 15A/20A | 个 | 240 |  |  |  |  |
| 10 | CTOC_绝缘子 | 含不锈钢底座 | 个 | 240 |  |  |  |  |
| 十五、气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柜式灭火装置（GQQ-70/21） | 1、使用环境：室内，温度0℃ ~+50℃，相对湿度≤97% 2、储存压力：2.5Mpa，最大工作压力：4.2Mpa 3、电源条件：主电源：AC220V，备用电源：DC24V 4、喷放时间 ≤10s； 5、灭火剂最大装密度：1120kg/m3 6、GQQ-70/21 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 柜式灭火装置（GQQ-120/115） | 1、使用环境：室内，温度0℃ ~+50℃，相对湿度≤97% 2、储存压力：2.5Mpa，最大工作压力：4.2Mpa 3、电源条件：主电源：AC220V，备用电源：DC24V 4、喷放时间 ≤10s； 5、灭火剂最大装密度：1120kg/m3 6、GQQ-120/115 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 七氟丙烷药剂 | 七氟丙烷灭火药剂 | kg | 364 |  |  |  |  |
| 4 | 专用泄压口 | 1：形式：无电源 2：开启压力：1000Pa±50Pa 3：关闭压力：850Pa±50Pa 4：环境温度：-25℃-55℃ 5：外形尺寸：200*300mm | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 气体灭火控制器 | 1、交流输入电压: AC 220V±20%/50Hz或DC24V 直流备电: DC24V免维护蓄电池 2、使用环境: 环境温度: -10℃~ +55℃，环境湿度: ≤95% (40℃土2℃，无凝露) 3、回路线制：两线制 4、探测器回路长度：≤1000米 5、继电器触点容量:所有继电器均为7A/24VDC 6、尺寸：340*94*440㎜ 7、安装方式：壁挂式 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 紧急启/停按钮 | 1、工作电压：直流24V，工作电流：＜30mA。 2、工作环境：温度 -10℃～+55℃湿度 ≤95％（40 ℃±2℃，无凝露）。 3、触点容量：0.05A/12VDC 4、外型尺寸：90(宽)X90（高）X35（厚） 5、安装高度：底边距地面高度1.3m－1.5m以上 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 火灾声光警报器 | 1、执行标准: GB26851-2011《火灾声和/或光警报器》 2、工作电压: 总线24V,电源DC24V±20% 3、工作电流: 静态电流：1mA（总线消耗电流），报警电流≤120mA@DC24V(电源消耗电流) 4、使用环境:室内，温度-10°C ~+55°C，相对湿度≤95 (40°C 无凝露) 5、闪光频率: 1HZ～2HZ 6、报警音量: 75dB～120dB | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 8 | 气体释放警报器 | 1、工作环境：室内，温度-10°C ~+55°C，相对湿度≤95 (40°C ±2°C无凝露) 2、工作电压：DC24V±20% 3、工作电流：≤120mA 4、接线方式：四线制：信号线+电源线 5、安装位置：底边距门楣高度0.2m处。 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 9 | 点型感烟火灾探测器 | 1、执行标准：GB 4175-2005《点型感烟火灾探测器》 2、工作电压：DC24V 3、工作电流：监视状态<300uA，动作状态<1.5mA 4、工作指示：红色状态指示灯(巡检时闪烁，报警时常亮) 5、重量：约70g 6、壳体材料：ABS，白色 7、外形尺寸：直径100mm，高56mm(带底座) 8、接线方式：无极性两线制(Ll、L2) 9、使用环境：室内,温度一10℃ ~+55℃，相对湿度≤95 (40℃土2℃无凝露) 10、保护面积：80㎡(层高≤12m)，具体参照GB50116《火灾自动报警系统设计规范》中相关规定 11、编码方式：通过编码器进行编码，地址编码1~324任选 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 10 | 点型感温火灾探测器 | 1、执行标准: GB4716-2005«点型感温火灾探测器》 2、工作电压: DC24V 3、工作电流:监视状态<300uA，动作状态<1.5mA 4、工作指示:红色状态指示灯 (巡检时闪烁，报警时常亮) 5、重量:约47g 6、壳体材料：ABS，白色 7、报警温度: A2 (54°C ~70°C) 8、外形尺寸:直径100mm，高56mm(带底座) 9、接线方式:无极性两线制(Ll、L2) 10、使用环境: 室内,温度一10℃ ~+55℃，相对湿度≤95 (40℃土2℃无凝露) 11、保护面积: 30㎡（层高≤8m）具体参考国标GB50116-9S《火灾自动报警系统设计规范》相关规定。 | 只 | 9 |  |  |  |  |
| 11 | 运费及开机调试 | 按现场勘察确定 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 十六、一楼设备间基础装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 隔断砌墙及扇灰 | 1.蒸汽加压混凝土砌块内墙；2.底部、顶部灰砂砖加固；3.100厚砌块；4.M7.5水泥砂浆 挂铁丝网 硅酸盐水泥 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 机房微孔天花 | 600mm*600mm微孔天花 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 安装设备甲级钢质防火门 | 消防防火门、电池室及设备间大门 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 灯光电气照明 | LED机房照明灯 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 基础布线及配套线路 | 强电基础布线及配套线路 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 设备承重建设 | 设备间机柜整体承重槽钢建设 | 项 | 1 |  |  |  |  |