白云国际机场T2围界对接工程项目

询 价 文 件

采  购   人：广州白云国际机场股份有限公司

二零一七 年 七月

总  目  录

第一部分               询价函

第二部分               询价过程

第三部分               报价文件

第四部分               用户需求书

第五部分               合同

第一部分：询价函

广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“采购人”）现就以下项目的采购进行询价，接受合格的供应商提交询价文件。有关事项如下：

1. 采购编号：

2. 项目内容：白云国际机场T2围界对接工程项目

3. 询价函发出时间： 2017年7月7日

4. 递交询价文件截止时间为：  2017年7月14日中午12:00整

5. 主办单位：广州白云国际机场股份有限公司

6. 联系地址：广州市白云区人和镇空港四路广州白云国际机场股份有限公司办公楼307室

7. 联 系 人： 赵工  联系电话：36063480

8. 合格报价人：

1）中华人民共和国境内注册的独立的企业法人(提供有效的营业执照复印件，并加盖公司印章)。

2) 具有有效的《安全技术防范系统设计、施工、维修资格》一级资质或安防工程企业设计施工维护能力证书一级资质。

3）主要货物（现有围界在用的震动光缆、报警主机、摄像机）需提供制造商或国内代理商（进口设备）出具针对本项目的授权书。

4）可提供增值税专用发票。

5）报价人（包括其关联公司）2014年至今与招标人（包括其下属公司以及关联公司）无发生各种诉讼、仲裁、不良投诉以及违约行为的情况（须就上述内容提供承诺函并加盖公章）。

9. 限价说明：

本项目最高限价为人民币92万元，如报价文件所报总价超出本项目的限价，采购人有权拒绝其报价。

10. 施工期限：

自成交通知书发出后20个日历天完成设备安装、调试、试运行。

11.询价文件中的重要条款（带“★”号条款）不允许偏离，如项目报价文件中对重要条款有偏离，将导致报价文件无效。

12. 报价文件的递交

（1）、报价文件的密封与标记

1.1报价函、报价一览表及其设备清单应放在一起单独密封；

1.2 报价文件密封袋（箱）正面应写明采购人名称和地址、项目名称、供应商名称和地址、联系人名称和联系方式并加盖供应商单位公章，以便出现逾期送达时能原封退回；

1.3 报价文件密封袋（箱）应用封条在开口处密封，填写密封日期，封条上加盖供应商单位公章；

1.4 如果因密封不严，标记不清而造成报价文件过早启封、失密等情况，采购人概不负责。

（2）、报价文件的提交形式和地址

2.1采购人不接受以电报、电话、电传、传真、邮寄方式的报价文件，如因为不可抗力无法如期送达，供应商需要在报价截止前 24 小时及时联系采购人工作人员，得到同意后方可如此响应；

2.2 报价文件应于规定的递交报价文件截止时间前送达至广州市白云区人和镇空港四路广州白云国际机场股份有限公司办公楼 307室。

13. 询价结果变更

由于存在最终用户需求变更、设计方案变更等因素，采购人保留在询价之后进行变更工程范围及工程量调整的权利。

14. 成交报价人的确定：

详见第二部分询价过程。

15. 询价结果发布

采购人会在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gamc.cn)发布询价结果，并于公示完毕后 7 个工作日内将已盖公章的成交通知书发给候选成交供应商，原件及扫描件均有效。

第二部分：询价过程

1、评审小组组成：

股份公司相关职能部门工作人员组成。

2、项目报价文件的初审：

评审小组将审查项目报价文件是否完整、供应商是否符合合格条件、报价有无计算上的错误、文件签署是否合格、项目报价文件的总体编排是否有序。报价文件是否实质上响应了询价文件的要求。实质上响应的报价文件应该是与询价文件要求的全部主要条款（加“★”号）、条件和规格相符，没有重大偏离的报价文件。如果项目报价文件实质上没有响应询价文件的要求，其报价文件将可能被拒绝。但评审小组可以要求供应商进行相应的澄清补充：

3、算术错误将按以下方法更正：

(1)  如果总价与数量乘单价的积而得到的总价不一致，则以单价为准计算总价。

(2)  如果用大写数值与用数字表示的数值不一致，以大写数值为准。

4、报价文件的详细评审：

评审小组对通过初步评审的报价文件中的商务技术方案等方面采用百分制综合评分，其构成及权重为：价格得分占30％，商务技术方案得分占70%，详细评分标准如下：

（1）商务、技术方案评审细则：

表一：商务技术方案评分表（70分）

| 序号 | 评审内容 | 分数 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人注册资金 | 5 | 注册资金≥5000万，得5分； 5000万＞注册资金≥3000万，得3分； 3000万＞注册资金≥1000万，得1分； 注册资金＜1000万，得0分。 |
| 2 | 投标人业绩 （自2015年至今） | 10 | 必须提供合同关键页复印件并加盖公章。 - 不停航信息弱电系统围界类项目业绩≥800万，每个合同10分，最多10分； - 800万＞不停航信息弱电系统安防类项目业绩≥100万，每个合同2分，最多4分； 本项最高得分为10分。 |
| 3 | 投标人资格能力 （复印件加盖公章） | 10 | - 防雷工程专业设计资质丙级[含]以上，得3分、无0分； - 防雷工程专业施工资质丙级[含]以上，得3分、无0分； - 安全生产许可证，得4分、无0分。 |
| 4 | 投标人本地化服务能力 | 5 | 投标人本部在广州或在广州设有分公司（提供营业执照复印件并盖章）得5分，其他0分。 |
| 5 | 制造商售后服务承诺 | 5 | - 有围界在用的震动光缆、报警主机厂家承诺，得3分、无0分； - 有摄像机厂家承诺，得2分、无0分。 |
| 6 | 实施方案（依据询价文件用户需求书的内容进行编制；对项目建设目标、内容分析透彻，理解到位；提出项目质量控制、进度控制、设计变更控制等方面的具体方法和措施。） | 15 | 1.非常具体、实用、合理得10-15分； 2.具体、实用性、合理性可行的，得6-10分； 3.不具体、实用性、合理性不可行，得0-5分。 |
| 7 | 售后服务（对售后服务方案的组织机构、驻场人员、到场维修时间、备品备件供应、应急响应措施的阐述进行评审。） | 10 | 1.具体、实用性、合理性可行的，得6-10分； 2.不具体、实用性、合理性不可行，得0-5分。 |
| 8 | 投标文件整体情况 | 10 | - 投标文件内容齐全工整、清晰有序、投标货物的产品样本资料齐备、完整，得6-10分； - 投标文件内容基本齐全工整投标货物的产品样本资料基本齐备，得0-5分。 |

注：以上评审均仅对通过符合性审查的供应商进行审查。

（2）价格评审细则：价格分满分30分，各供应商的价格得分按如下标准计算：

(2.1) 基准价：在通过初步评审的供应商的报价中，最低价为基准价。

(2.2) 当报价等于基准价时，价格得分为30分；

(2.3) 当报价>基准价时，每高于基准价一个百分点（小数点后四舍五入），扣0.3分，扣完为止 ；

(2.4) 按上述方法计算的结果保存两位小数，第三位四舍五入。

5、综合得分计算：

综合得分＝商务服务得分+价格得分。

6、成交供应商的确定：

评审小组按综合得分从高到低排序，并向采购人推荐成交供应商。如果两个或两个以上供应商综合得分相同，依下列顺序排列名次：

(1)	服务方案得分高者，名次列前；

（2）商务得分高者，名次列前；

按照上述顺序排列名次后，如果仍有两个或两个以上供应商综合得分为第一名，由评审小组投票，按少数服从多数原则确定供应商排名先后。

7、与采购人的接触：

（1）除供应商须知的相关规定外，从报价文件截至之日起至授予合同期间，未经采购人书面要求，供应商不得就与其项目报价文件有关的事项与采购人联系。

（2）供应商试图对评审小组的评比或采购人授予合同的决定进行影响，都可能导致其报价文件被拒绝。

第三部分：报价文件

报价文件包括但不限于以下内容（ 以下条目必须分别加盖公章）：

1. 报价函（须法人或法人授权代表签字和企业签章）；

2．法定代表人授权书；

3．报价一览表(服务期间内提供全部工作内容服务的总包价（含税价）)；

4. 供应商基本情况（商务服务方案各评分因素细项证明）；

5. 合格供应商的相关证明材料；

6. 企业营业执照副本及税务登记证副本复印件；

7. 技术要求响应情况（用户需求）；

8.所有的供应商需在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平(wz.gamc.cn)主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确的供应商登记信息，登记为合格的候选供应商（已注册的除外）。提交报价文件中必须提交供应商登陆系统打印的合作商登记表并加盖公章。

附件1：报价函

致: 广州白云国际机场股份有限公司

根据贵方白云国际机场T2围界对接工程项目询价文件的要求，我司在此提交项目报价文件正本一份，副本一份。

签字人代表以此函申明并同意：

(1) 	我方将承担按照询价文件的所有条款履行合同的责任和义务。

(2)  我方已详尽研究了所有询价文件包括修正文(如果有), 所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 报价人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（3）我方同意按照采购人可能提出的要求提供与其所递交报价文件有关的任何其它数据或信息。

（4）我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价文件。

（5） 所有与本项目有关的公函应发往下列地址：

单位名称: ____________________________

地    址: ________________________________

电    话: ________________________________

传    真: ________________________________

邮政编码:  ____________________________

代表姓名:  ____________________________

职    务:  ____________________________

本报价文件连同贵方成交通知书应构成对双方均有约束力的合同, 直至正式合同编制完毕并生效。

报价人名称：

（公章）

报价人地址 ：

授权代表姓名、职务（印刷体）：

法定代表人或授权代表签名：

公    章：

日    期：

附件2：法定代表人授权书

本授权书声明：（报价人名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务、身份证号码）代表本公司授权（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的谈判，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年      月      日签字生效，特此声明。

报价单位（盖章）：

法定代表人签字：

被授权代表签字：

附件3：报价一览表

广州白云国际机场股份有限公司：

我公司愿意参加白云国际机场T2围界对接工程项目询价，在响应广州白云国际机场股份有限公司采购要求基础上，按以下价格为广州白云国际机场股份有限公司提供服务。

报价总价（报价货币：人民币元）

（小写） （大写）

报价人（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

职    务：

日    期：

第四部分：用户需求书

# 用户要求

1、★本工程新建防区必须与现有T1安防集成平台围界报警子系统无缝对接，因此投标人在编制竞价技术方案时要充分考虑设备、系统的兼容性以及平台功能的统一性。施工需在确保施工不停航、设备接入不改变已有系统架构的前提下，功能与T1现有安防集成平台保持一致。

2、一体化云台摄像机需支持H.264/H.265视频编码，支持GB/T28181标准协议。

3、报警探测用震动光缆、报警主机、报警控制器必须与现有T1安防集成平台围界报警子系统兼容，建设实施后确保系统功能完整，性能不下降。

4、★提供主要货物（震动光缆、报警主机、摄像机）需提供制造商或国内代理商（进口设备）出具针对本项目的授权书

5、本询价文件中带有“★”标记的条款为不可偏离项，不满足或部分满足均为废标。

# 工期计划

自成交通知书发出后20个日历天完成设备安装、调试、试运行。

# 工程概况

1、现有2号道口与T2航站楼东连楼南端之间设置周界防入侵报警系统、视频监控系统、周界照明系统、广播系统、供电系统；

2、未来西四（现过夜远机位）至T2航站楼西连楼南端之间设置周界防入侵报警系统、视频监控系统、周界照明系统、广播系统、供电系统；

3、北滑行道与T2航站楼间下穿隧道天井位置设置周界防入侵报警系统、视频监控系统、周界照明系统、广播系统、供电系统。

# 设计方案

## 设计规范

GB50254-96		 电气装置安装工程施工及验收规范

GA/T670-2006	 安全防范系统雷电浪涌防护技术要求

GB50395-2007     安防设计规范

GB50348-2004     安防工程技术规范

GA/T75-1994      安全防范工程程序与要求

GA/T367-2001     视频安防监控系统技术要求

GA/T368-2001     入侵报警系统技术要求

GB10408.1-2000   入侵探测器通用技术条件

IEC529			 电气装置防护箱体标准

IEC801			 电磁兼容性标准

产品制造商的设计、制造及施工安装规范。

## 设计原则

严格按设计与《民用航空运输机场安全保卫设施建设标准》（MH/T7003-95）进行安装。系统深化设计需保证与现有围界安防系统功能一致，并将新建防区无缝接入现有围界报警系统。

### 周界防入侵报警系统

为确保与现有围界防区技术相同，本次新建防区报警采用振动光缆探测方式，围界入侵探测以防区为单位，每个防入侵探测设备分管相邻的A、B防区。防入侵探测设备的前端控制装置安装于室外控制箱内。根据现有围界防区的划分方式，每150米为一个防区(不足1个防区长度的按1个计算)，作为入侵探测装置的振动光缆沿钢丝网围栏绑扎布放，在遇到围界立柱或灯杆时做适当余留。本工程共设置4个防区，增加配套系统设备及接入整合等工程量。

### 视频监控系统

每个防区设置一套闭路监视设备，采用室外数字高清微光摄像机。如非直线段或有遮挡物的区域，适当增加监视设备数量；前端视频信号传输至现有安防集成平台实现整合管理和资源共享；周界视频监控系统在现有安防集成平台上与周界报警系统实现联动。

### 广播系统

在围界主防区摄像机立杆上架设两个25W广播喇叭，左右朝向各一个。当围界有入侵行为处发生报警时，启动就近的扬声器工作，发出报警播报警示语音。

### 照明系统

沿围界二道围栏部署报警照明灯具，根据现有围界设置规则和安装方式布置照明灯具。

### 供电系统

围界防区供电从就近供电分支箱或相邻报警设备机箱内引接，满足围界报警系统、视频监控系统、广播系统和照明系统电源供应。

## 实施方案

### 二号道口与T2东连楼南

在现有2号道口与T2航站楼东连楼南端之间设置2个报警防区，沿周界围网布设绑扎震动探测光缆，立杆安装视频监控2处、布置室外设备机箱、安装广播系统、安装灯光系统；敷设通信光缆和电缆至就近交接箱和供电点。前端信号通过光缆分别传输至现有T1安防集成平台，机房增加流媒体设备、存储设备、交换设备，整合接入至现有围界报警子系统，实现功能与现有围界报警系统一致。

### 西四（现过夜远机位）至T2航站楼西连楼南

在未来西四（现过夜远机位）至T2航站楼西连楼南端之间，沿周界围网布设绑扎震动探测光缆，震动光缆与原有防区震动光缆熔接。报警系统、广播系统、灯光系统利用现有系统实现，确保功能、性能与现有围界报警系统一致。

### 北滑与T2航站楼间下穿隧道天井

在北滑行道与T2航站楼间下穿隧道天井位置设置2个报警防区，沿周界围网布设绑扎震动探测光缆，立杆安装视频监控4处、布置室外设备机箱、安装广播系统、安装灯光系统；敷设通信光缆和电缆至就近交接箱和供电点。前端信号通过光缆分别传输至现有T1安防集成平台，机房增加流媒体设备、存储设备、交换设备，整合接入至现有围界报警子系统，实现功能与现有围界报警系统一致。

## 防雷与接地

1、接地体的安装有关规定

（1）接地体顶面埋设深度应符合设计要求。当无要求时不应小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应防腐处理在作防腐处理前表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。

（2）垂直接地体的间距不应小于其长度的3~5 倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当无设计规定时不宜小于5m。

（3）除环形接地体外接地体埋设位置应在距建筑物3m以外。距建筑物出入口或人行道也应大于3m如小于3m 时应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm 厚度的沥青层其宽度应超过接地装置2m。

（4）接地体敷设完毕基坑回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等。

（5）外取的土壤不得有较强的腐蚀性在回填土时应分层夯实。

2、人工接地体安装

（1）接地体加工根据设计要求的数量、材料、规格进行加工，材料一般采用钢管和角钢切割长度不应小于2.5m。如采用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状，遇松软土壤时可切成斜面，形为了避免打入时受力不均使管子歪斜也可以加工成扁尖形，遇土质很硬时可将尖端加工成圆锥形。如选用角钢时应采用不小于40mm*40mm*4mm 的角钢，切割长度不应小于2.5m角钢的一端应加工成尖头形状。

（2）沟槽开挖根据设计图要求，对接地体网的线路进行测量弹线，在此线路上挖掘深为0.8~1m宽为0.5m 的构槽沟，顶部稍宽底部渐窄沟底如有石子应清除。

（3）安装接地体，极构槽开挖后应立即安装接地体和敷设接地扁钢防止土方倒塌。先将接地体放在沟槽的中心线上打入地下。一般采用大锤打入一人扶着接地体一人用大锤敲打接地体顶部。使用大锤敲打接地体时要平稳锤击接地体正中不得打偏，应与地面保持垂直当接地体顶端距离地面600mm 时停止打入。

（4）接地体间扁钢敷设前应调直，然后将扁钢放置于沟内依次将扁钢与接地体用电气焊焊接。扁钢应侧放而不可放平，侧放时散流电阻较小。扁钢与钢管连接的位置距接地体最高点约100mm 。焊接时应将扁钢拉直焊后清除药皮，刷沥青做防腐处理并将接地线引出至需要的位置，留有足够的连接长度以待使用。

3、避雷引下线明敷设的有关规定

（1）引下线应躲开建筑物的出入口和行人较易接触到的地点以免发生危险。

（2）引下线必须调直后方可进行敷，弯曲处不应小于90°并不得弯成死角。

（3）引下线除设计有特殊要求外，镀锌扁钢截面不得小于48mm2,镀锌圆钢直径不得小于8mm。

4、避雷针制作

（1）避雷针一般采用圆钢管制成，其直径不应小于25mm。

（2）把放电尖端打磨光滑后进行涮锡。如针尖采用钢管制作，可先将上节钢管一端锯成锯齿形，用手锤收尖后焊缝磨平、涮锡。

（3）避雷针体镀锌或涂银粉。

5、接地电阻：防雷接地电阻应小于4欧姆。

# 工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 技术规格及要求 | 单位 | 数量 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端 |  |  |  |  |
| 1.1 | 震动光纤（含套管） | 光纤类型：多模光纤 光纤直径：≤3毫米 承受碰撞：≥750牛/cm 最大拉力：≥300牛 最小弯曲半径：≤5厘米 光纤敏感度：最大长度内统一 套管：防紫外线的聚乙烯材料 光纤材质特点：抗EMI及腐蚀 套管外层直径：≤12.5 毫米 | 米 | 1200 | 与现有安防集成平台系统全兼容 |
| 1.3 | 光纤盒 | 室外三防 | 个 | 8 |  |
| 1.4 | 尾纤 | LC | 芯 | 20 |  |
| 1.5 | 报警主机 | 模块化设计：支持双防区 单防区长度：长度100～500米可调，最长可达1000米； 通讯接入：双芯； 联动接口：干节点及通讯协议； 光纤传感器接口：多模 光纤传感器灵敏度：每个防区整个长度内灵敏度一致 光源类型：激光光源 光源功率：≤2mW 光源波长：1310nm | 台 | 4 | 与现有安防集成平台系统全兼容 |
| 1.6 | 报警控制器 | 外观形态：采用工业控制芯片，模块化设计； 安全保护：支持光电隔离、变压器隔离设计，具备防雷保护能力； 工作电压：输入 24V DC；输出 12V或24V DC； 通讯接口：RS232 接口≥2 个，接口支持防雷保护； I/O 接口：输入接口≥4 个；输出接口≥4 个，接口支持防雷保护； 音频接口：输入、输出接口均不少于一个，接口支持防雷保护； 设备支持报警声音编程； 支持报警信息缓存； 接受主机联动指令，联动相应设备； 支持远程开启、关闭灯光； 支持远程开启、关闭警告音频 | 台 | 4 | 与现有安防集成平台系统全兼容 |
| 1.7 | 功放 | 额定输出：≤200W 频率响应：50-20,000Hz(±3dB) 输入：接口≥2个 输出：接口≥2个 | 台 | 4 |  |
| 1.8 | 广播 | 输入功率：≤60W 阻抗：8Ω 频率：250~10,000Hz | 个 | 8 |  |
| 1.9 | 工业以太网交换机 | 金属外壳，35mm标准DIN导轨安装 ，支持4个10/100M电口2个千兆光口，实配原厂光模块2个，存储转发技术，无风扇设计，支持巨型帧数据包传输技术 | 台 | 4 | 含2个单模千兆模块 |
| 1.10 | 光纤收发器 | 光纤接口：FC 传输距离：单模0~20KM 光纤类型：单模单纤 波长：1310/1550nm 发光功率：-14~ -7dB 接收灵敏度：-32dBm 1个RJ45 10/100M自适应接口 | 对 | 4 |  |
| 1.11 | 一体化云台摄像机 | 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 大于20倍光学变倍 视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL 红外距离不小于350米，红外光波长980±5nm（不可见光） 支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux | 台 | 6 | 200万高清无红暴夜视 |
| 1.12 | 摄像机电源 | 220AC/24VAC 5A | 个 | 6 |  |
| 1.13 | 摄像机安装支架 | 根据现场安装方式定制 | 个 | 6 |  |
| 1.14 | 防雷器 | 数据防雷、防浪涌保护 | 个 | 6 |  |
| 1.15 | LED照明灯 | IP66标准，功率小于50W | 套 | 60 |  |
| 2 | 平台 |  |  |  |  |
| 2.1 | 流媒体服务器 | 机架式服务器； 处理器2颗英特尔至强E5-2600 8核2.2GHz； 系统硬盘3*1T硬盘； 内存不小于32G DDR4 2133MHz； 冗余电源配置； 不少于2个千兆网口； 系统支持： Red Hat Enterprise Linux | 台 | 1 | 与现有安防集成平台系统全兼容，含64路流媒体软件 |
| 2.2 | 存储设备 | 支持RTSP协议、GB/T28181协议； 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级； 支持远程对IPC的参数配置修改； 支持双码流同时录像； | 项 | 1 | 含90天存储净容量 |
| 2.3 | 交换机 | 端口数量：≥24个千兆电口；≥4个非复用千兆光口 背板带宽：≥256Gbps 包转发率：≥42Mpps 供电电源：AC：100V～240V AC，50/60Hz | 台 | 1 | 24千兆电4SFP千兆光 |
| 2.4 | 光模块 | 千兆单模光模块 | 个 | 4 |  |
| 3 | 机箱 |  |  |  |  |
| 3.1 | 机箱箱体 | 定制与现有相同 | 个 | 4 |  |
| 3.2 | 机箱基础 | 含500x500定制法兰座 | 处 | 4 |  |
| 3.3 | 防雷接地 | 接地电阻小于4欧姆 | 处 | 4 |  |
| 3.4 | 电源开关 | CVS-100A | 个 | 4 |  |
| 3.5 | 设备配盘 | 根据设备功率定制 | 个 | 4 |  |
| 3.6 | 灯光控制器 | 保持与现有防区一致 | 个 | 4 |  |
| 4 | 立杆 |  |  |  |  |
| 4.1 | 摄像机立杆 | 杆高4米、Ф160镀锌 | 根 | 6 |  |
| 4.2 | 立杆基础 | 不小于1m*1m*1.2m | 处 | 6 |  |
| 4.3 | 避雷针 | 保持与现有防区一致 | 根 | 6 |  |
| 4.4 | 照明灯杆 | 保持与现有防区一致 | 根 | 60 |  |
| 5 | 电源线路 |  |  |  |  |
| 5.1 | 电力电缆 | 3*25㎡+1*16㎡ | 米 | 1200 |  |
| 5.2 | 钢管 | DN50 | 米 | 1000 |  |
| 5.3 | 端接铜鼻子 | 25㎡ | 个 | 72 |  |
| 5.4 | 直通铜线耳 | 25㎡ | 个 | 120 |  |
| 5.5 | 摄像机电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 220 |  |
| 5.6 | 网线 | 6类 | 米 | 360 |  |
| 5.7 | 照明灯电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 1500 |  |
| 5.8 | 广播音频线 | RVV2*1 | 米 | 120 |  |
| 5.9 | PVC管 | DN25 | 米 | 300 |  |
| 6 | 通讯光纤 |  |  |  |  |
| 6.1 | 室外铠装光缆 | 12芯室外单模 | 米 | 2000 |  |
| 6.2 | 室外光纤防水接续盒 | 三防，一进一出 | 个 | 4 |  |
| 6.3 | 光纤壁挂盒 | 三防 | 个 | 4 |  |
| 6.4 | 单模尾纤 | LC接口 | 芯 | 96 |  |
| 6.5 | 耦合器 | LC接口 | 个 | 96 |  |
| 6.6 | 光纤配线架 | ODF 12芯 | 个 | 2 |  |
| 7 | 施工部分 |  |  |  |  |
| 7.1 | 主设备安装调试费 |  | 项 | 1 |  |
| 7.2 | 熔接光纤 |  | 芯 | 96 |  |
| 7.3 | 震动光缆敷设 |  | 米 | 1200 |  |
| 7.4 | 通讯光缆敷设 |  | 米 | 2000 |  |
| 7.5 | 敷设电力电缆 |  | 米 | 1200 |  |
| 7.6 | 敷设镀锌钢管 |  | 米 | 1000 |  |
| 7.7 | 安装机箱 |  | 个 | 4 |  |
| 7.8 | 安装立杆 |  | 根 | 4 |  |
| 7.9 | 手井 |  | 个 | 4 |  |
| 7.10 | 光电缆直埋 |  | 延米 | 800 |  |
| 8 | 总价 |  |  |  |  |

# 技术规格

## ★流媒体服务器

流媒体软件必须与现有T1安防集成平台兼容。

- 2U机架式服务器；

- 处理器2颗英特尔至强E5-2600 8核2.2GHz；

- 系统硬盘3*1T硬盘；

- 内存不小于32G  DDR4 2133MHz；

- 冗余电源配置；

- 4口千兆网卡；

- 系统支持：

Windows Server 2008 R2 SP1，x64（含Hyper-V v2）

Windows Small Business Server 2011

SUSE Linux Enterprise Server

Red Hat Enterprise Linux；

- 三年免费保修服务

## 一体化高清云台摄像机

- 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸

- 支持23倍光学变倍

- 视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL

- 红外距离不小于350米，红外光波长980±5nm（不可见光）

- 支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux

- 具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像

- 信噪比≥57dB，网络延时不大于102ms

- 网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个

- 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。

- 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能

- 支持宽动态综合能力得分大于等于120分

- 照度适应范围不小于120dB

- 支持区域遮盖功能，支持最多24块不规则区域，每个区域支持设置不同颜色和马赛克

- 支持水平手控速度不小于400°/S

- 垂直手控速度不小于40°/S

- 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-45°~90°

- 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口

- 支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能

- 支持云台优先级控制，RS485与网络可设置不同优先级

- 支持断电记忆功能，支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能

- 云台应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB

- 支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/PCM/MP2L2/AAC

- 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps

- 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议

- 支持噪声过滤功能

- 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。

- 车辆捕获率不小于99%，支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加检测点编号、抓拍时间、车牌号码、违法行为等信息

- 支持行人、非机动车抓拍功能，非机动车抓拍，可对自行车、电瓶车、摩托车、三轮车进行抓拍

- 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防浪涌

- 球机处于工作状态，支持空气放电15kV，接触放电8kV

- 具备较好的环境适应性，电压在AC24V±40%范围内变化时，设备可正常工作

- 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃

## 存储设备

- 支持对视频画面叠加最多10行字符，每行最多可输入22个汉字；

- 支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备；

- 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改；

- 支持VGA/HDMI/CVBS同时解码输出；

- 支持双码流同时录像；

- 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256倍速回放录像；

- 可同时正放或倒放16路H.265编码的视频图像；

- 支持4K高清网络视频的存储与回放

- 支持最大接入总带宽400Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像；

- 支持接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC；

- 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像；

- 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6 、RAID10、RAID50和RAID60，可指定某一块硬盘为热备盘；可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态；

- 支持配置导入导出功能：可通过IE浏览器、客户端软件以文档的形式导入导出设备配置文件，并且用户可编辑该文档；

- 支持录像续传接收功能，当样机与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像；

- 支持8T容量的SATA接口硬盘；

- 支持2个非交换10M/100M/1000M自适应以太网口；

- 支持8个SATA接口，1个eSATA接口；

- 支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；

## 工业交换机

- 金属外壳，35mm标准DIN导轨安装

- 4个10/100M电口

- 2个千兆光口，实配原厂光模块2个

- 存储转发技术，无风扇设计

- 支持巨型帧数据包传输技术

- 电源输入：10-48 VDC

- 工作温度： -30℃～70℃，板载温度传感器

- 所有电口具有16KV静电ESD和浪涌保护二极管

- 平均无故障时间MTBF≥200万小时

- 支持Web和USB端口配置，可选的配置备份SD卡

- 高级功能支持IGMP自动配置、端口MAC地址绑定、链路聚合、端口镜像、N-Link、VLAN、QoS、DSCP、SNMPv1/v2/v3、LLDP、DHCP 61/82、STP/RSTP、N-Ring环网自愈时间＜30ms

## 接入交换机

- 端口数量：≥24个千兆电口；≥4个非复用千兆光口

- 背板带宽：≥256Gbps

- 包转发率：≥42Mpps

- 供电电源：AC：100V～240V AC，50/60Hz

- 支持STP/RSTP/MSTP

- 支持以太网OAM、支持CFD 连通错误检测

- 支持Smart Link，可以为双上行组网提供高效可靠的链路备份、负载分担和快速收敛

- 支持Monitor Link， 可以监控上行链路状态，配合Smart Link更高效的链路备份切换

- 支持DLDP， 可检测发现单向连通链路

- 支持RRPP快速环网保护协议

- 支持基于端口的VLAN（4K个）

- 支持基于MAC的VLAN

- 支持基于协议的VLAN

- 支持GVRP、QinQ、灵活QinQ、VLAN Mapping

- 支持 IEEE 802.3x 流控（全双工）

- 支持基于端口带宽百分比的广播风暴抑制

- 支持 IPv4 和 IPv6 双协议栈 支持 IPv4/IPv6 静态路由

- 支持 ND、Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、ICMPv6

- 支持 LACP

- 支持手工聚合每个聚合组最大支持8个端口

- 支持端口镜像、流镜像

- 支持 L2～L4 包过滤功能

- 支持基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址、目的 IP 地址、IP 协议类型、TCP/UDP 端口、 TCP/UDP 端口范围、VLAN 等定义 ACL

- 支持基于时间段（Time Range）的 ACL

- 支持基于端口、VLAN 下发 ACL

- 用户分级管理和口令保护

- 支持 Guest VLAN

- 支持 IEEE 802.1X 认证/集中 MAC 地址认证

- 支持 AAA&RADIUS&HWTACACS 认证

- 支持 MAC 地址学习数目限制

- 支持 MAC 地址黑洞

- 支持端口隔离

- 支持 ARP 报文限速功能

- 支持 IP  源地址保护

- 支持 ARP 入侵检测功能

- 支持防 Dos 攻击

- 支持 SAVI 源地址有效性验证

- 支持广播报文抑制

- 支持主备数据备份机制

- 支持 SSH 2.0，为用户登录提供安全加密通道

- 支持 SSL，保障数据传输安全

- 支持 IP+端口的绑定、IP+MAC 的绑定、端口+MAC 的绑定、IP+MAC+端口的绑定功能

- 支持 Diff-Serv QoS

- 支持 802.1p/DSCP 优先级映射

- 支持队列调度机制（SP、WRR、SP+WRR）

- 支持优先级标记 Mark/Remark

- 支持基于流的包过滤

- 支持基于流的流量统计

- 支持基于流的重定向

- 支持基于流的限速

- 每个端口支持 8 个输出队列

- 支持 Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0  命令行配置 支持 FTP、TFTP、Xmodem、SFTP  文件上下载管理

- 支持 SNMP V1/V2c/V3

- 支持 RMON

- 支持 NTP 时钟 支持系统工作日志

## 光纤收发器

- 光纤接口：FC

- 传输距离：单模0~20KM

- 光纤类型：单模单纤

- 波长：1310/1550nm

- 发光功率：-14~ -7dB

- 接收灵敏度：-32dBm

- 1个RJ45 10/100M自适应以太网接口

- IEEE802.3，802.3u，802.3x

- IEEE802.3x全双工，背压式流控

- DC12V/1A，功率<6W

## ★震动光纤

震动光纤必须与现有T1安防集成平台围界报警系统兼容

技术规格要求：

- 光纤类型：多模光纤

- 光纤直径：≤3毫米

- 承受碰撞：≥750牛/cm

- 最大拉力：≥300牛

- 最小弯曲半径：≤5厘米

- 光纤敏感度：最大长度内统一

- 套管：防紫外线的聚乙烯材料

- 光纤材质特点：抗EMI及腐蚀

- 套管外层直径：≤12.5 毫米

- 工作温度：-40～85℃

- 工作湿度：0～100％

## ★报警主机

报警主机必须与现有T1安防集成平台围界报警系统兼容

技术规格要求：

- 模块化设计：支持双防区

- 单防区长度：长度100～500米可调，最长可达1000米；

- 通讯接入：双芯；

- 联动接口：干节点及通讯协议；

- 光纤传感器接口：多模

- 光纤传感器灵敏度：每个防区整个长度内灵敏度一致

- 光源类型：激光光源

- 光源功率：≤2mW

- 光源波长：1310nm

- 报警持续时间：可编程调整

- 通讯中断能够独立处理报警；

- 通讯中断能够独立驱动控制器联动摄像机；

- 通讯中断能够独立驱动控制器播放警告音频

- 通讯中断能够独立驱动控制器开启照明灯光

- 支持光缆通讯接口；

- 支持网络通讯接口；

- 支持RS232接口通讯；

- 支持IO接口≥4个；

- 支持音频输入输出接口；

- 支持语音录制；

- 支持报警信息缓存；

- 环境温度：-40℃至70℃

- 环境湿度：0到90%

主机设备必须提供公安部检测报告、CE 认证、Sandia证书、FCC认证复印件并盖章。

## ★报警控制器

报警控制器必须与现有T1安防集成平台围界报警系统兼容

技术规格要求：

- 外观形态：采用工业控制芯片，模块化设计；

- 安全保护：支持光电隔离、变压器隔离设计，具备防雷保护能力；

- 工作电压：输入 24V DC；输出 12V或24V DC；

- 通讯接口：RS232 接口≥2 个，接口支持防雷保护；

- I/O 接口：输入接口≥4 个；输出接口≥4 个，接口支持防雷保护；

- 音频接口：输入、输出接口均不少于一个，接口支持防雷保护；

- 设备支持报警声音编程；

- 支持报警信息缓存；

- 接受主机联动指令，联动相应设备；

- 支持远程开启、关闭灯光；

- 支持远程开启、关闭警告音频；

- 环境温度：-40℃至75℃

- 环境湿度：0到90%

## 功放

技术规格要求：

- 电源：交流电源50/60Hz

- 额定输出：≤200W

- 频率响应：50-20,000Hz(±3dB)

- 输入：接口≥2个

- 输出：接口≥2个

- 优先级：紧急优于其它输入

- 工作温度：-10℃-+40℃

## 广播

技术规格要求：

- 输入功率：≤60W

- 阻抗：8Ω

- 频率：250~10,000Hz

- IP等级：IP65

- 灵敏度：-20dB于1kHz

- 工作温度：-20℃-+55℃

## 设备机箱

总体要求：

- 机箱底部距地面高度不小于400mm；

- 设备机箱进行接地及防雷处理；

- 设备机箱进行防腐、防锈处理；

- 设备机箱附近区域进行防草、鼠害处理；

技术规格要求：

- 法轮盘采用镀锌材质，直径为450mm

## 通讯光缆

- 光缆厂家须通过ISO14001、UL认证、ISO9001、 TL9000等认证；

- 提供光缆产品检测报告；

第四部分  合同条款

广州白云国际机场股份有限公司

合同编号：

白云国际机场T2围界对接工程项目合同

甲方：广州白云国际机场股份有限公司

乙方：

签订时间：

页数：

- 标的、数量、价款及交（提）货时间

- 本合同标的为         ，包含设备供货、安装、调试、售后服务、保修期保障等相关服务。

- 本合同总价为人民币            （￥      元）。

- 本合同单项的价格为固定不变价。同时，在整个合同有效期内发生的任何的合同单项数量调整，其单价均按投标人投标时的单价予以核算，合同执行价格以最终审核结果为准。

- 本合同总价包括了深化设计与设计联络、货物及附件的制造、包装、运输、保险、税费（包括关税、增值税）以及安装、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、售后服务、质保期保障等的全部费用。

- 乙方自成交通知书发出后     天完成供货、安装、调试。

- 设备清单

- 质量标准：

相关行业标准，同时满足甲方的使用要求。

- 乙方对质量负责的条件及期限：

- 质量保证期为      个日历天，从乙方获得甲方正式颁发的书面工程竣工验收合格报告之日起计算，在质量保证期内乙方免费提供设备正常使用情况下的维修服务。质量保证期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，乙方应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的一切费用由乙方负责；

- 质量保证期内因甲方使用、管理不当所造成的损失由甲方承担，乙方提供有偿服务；

- 乙方应在广州市设立常驻维修机构，处理所有维修服务。

- 包装标准、包装物的供应与回收：

甲方处理。

- 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：

随货附带相关说明书及必备品。

- 合理损耗标准及计算方法：

交货前的损耗由乙方承担。

- 标的物所有权自交付甲方验收合格时起转移，但甲方未履行支付价款义务的，标的物属于乙方所有。

- 运输方式及到达站（港）和费用负担：

1、到货地点：设备运至广州白云国际机场施工工地现场指定地点落地交货。

2、所有费用由乙方负担。

- 检验标准、方式、地点及期限：

货到甲方指定地点，甲方需于 5 个工作日内对货物的规格型号检验完毕并通知对方。

- 成套设备的安装与调试：

合同约定时间内完成，确保项目质量符合国家及行业标准。

- 结算方式：

项目验收合格, 且乙方开具增值税专用发票后  15  个工作日内付清全款人民币     （￥    元）。其中：属于设备价款的，须提供税率为17%的增值税专用发票，票面内容为设备款；属于工程施工款及其他服务费用需分别按照适用税率开具增值税专用发票。

- 知识产权：

1、乙方应保证甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。

2、乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

- 本合同解除的条件：

公认不可抗力或经双方协商同意。

- 违约赔偿：

- 若乙方所提供的设备与合同要求不符，甲方有权拒收并要求乙方换货，乙方负担由此发生的一切损失和费用。

- 对有缺陷的零件、部件、设备或软件，乙方接到甲方通知5天内更换或更新完毕，以达到合同规定的规格、质量和性能。甲方保留向乙方索赔的权利，同时乙方应相应顺延被更换货物的保修期。

- 若甲方发出索赔通知15天内乙方未作答复，则该索赔被视为已被乙方接受。如乙方未能在收到索赔通知后30天内或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方选择的方法解决索赔事宜，甲方将有权从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

- 乙方逾期交货或逾期提供服务,每延误一天,承担合同价的1‰的违约金。

- 合同争议的解决方式：

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

- 本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式五份，甲方执三份，乙方执两份，具有同等法律效力。

- 其他约定事项：无

| 甲方（章）：广州白云国际机场股份有限公司 住 所: 广州新白云机场南工作区 法定代表人: 委托代理人: 签订时间： 电 话: 020-36063480 传 真: 开户银行: 广发银行广州白云机场支行 账 号: 101008516010003163 邮政编码: 510470 银行联号： | 乙方（章）： 住 所： 法定代表人： 委托代理人： 签订时间： 电 话： 传 真： 开户银行： 账 号： 邮政编码： 银行联号： |
| --- | --- |