白云机场东北工作区箱变租赁询价函

广东空港航合能源有限公司（以下简称采购人）就白云机场东北工作区箱变租赁事宜进行询价，诚邀符合条件的报价人参加报价。

一、项目编号

本项目询价编号为：HHGSXJ2019001

二、项目名称

项目名称：白云机场东北工作区箱变租赁服务

三、项目概况

1.为解决白云机场东北工作区机场派出所及空港石油公司加油站用电需求，同时考虑东北工作区域远景用电规划，拟在东北工作区新增一台10KV箱式变压器（箱变为老机场西山南电站箱变），接入110KV机场北站#2主变2M母线供电，通过箱变低压室出线开关供电机场派出所及空港石油公司加油站。

2.由于老机场西山南电站箱式变压器还在运行，需临时租赁10KV箱式变压器一台，容量为400kVA。

四、资格条件

本次询价要求报价人必须满足以下要求：

1.须具有独立法人资格，具备有效的营业执照，提供证明文件。

2.须能开具增值税发票。

3.不允许以联合体报价。

五、相关要求

1.由报价人负责箱式变压器运输、吊装、拆装等工作，报价人按照要求将箱式变压器运输至指定位置，并完成安装、试验等相关工作。

2.租期暂定为3个月。如采购人需延长租赁期限，可提前15天予以书面告知，报价人不得拒绝。

六、技术标准

GB 50052-2009    供配电系统设计规范

GB 50053-2013    20kV及以下变电所设计规范

GB 50054-2011    低压配电设计规范

GB 50060-2008    3～110kV高压配电装置设计规范

GB 50061-2010    66kV及以下架空电力线路设计规范

GB 50217-2007    电力工程电缆设计规范

GB/T50062-2008   电力装置的继电保护和自动装置设计规范

DL/T 599-2005    城市中低压配电网改造技术导则

DL/T 5221-2005   城市电力电缆线路设计技术规定

DL/T 601-1996    架空绝缘配电线路设计技术规程

DL/T 620-1997    交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

DL/T 621-1997    交流电气装置的接地

Q/CSG10703-2009   110kV及以下配网装备技术导则

七、设备规范要求

1.设备名称：箱式变压器

2.产品组成：高压室、变压器室、低压室。

3.对结构和功能的基本要求：

3.1箱变采用防锈、防凝露、防涂贴的外壳。

3.2高压进线开关采用带接地开关及熔断器保护的压气式负荷开关，变压器采用损耗水平S11级。

3.3低压部分采用多路塑壳断路器出线。

3.4采用低计方式，计量设备装设低压侧。

4.主要技术参数

4.1 使用环境条件

4.1.1海拔高度： 1000m

4.1.2环境温度： 上限:﹢45℃,下限:-35℃

4.1.3相对湿度： 月平均最高相对湿度（25℃）：≤90%，日平均最高相对湿度（25℃）：≤95%。

4.2技术参数

| 单元 | 项目名称 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整体 | 容量 | kVA | 400 |
| 高压 单元 | 额定频率 | Hz | 50 |
|  | 额定电压 | kV | 10 |
|  | 工频耐压 | kV | 42 |
| 低压 单元 | 额定电压 | kV | 0.4 |
|  | 额定频率 | Hz | 50 |
|  | 分支路数 | 路 | 3-5 |

八、验收标准

应按照相关规定和规范验收。

1.箱式变运输至现场并安装试验完毕，对工程质量自检合格。

2.采购人组织相关人员对箱式变压器相关服务进行验收。

3.验收合格后，双方应进行书面确认，并办理移交手续。

4.验收不合格应提出书面意见和整改内容，签发整改通知限期完成。

九、项目报价

报价人的报价应为完成询价文件规定工作内容的各项费用，包含但不限于租赁费、运输费、吊装费等。

报价一览表

报价人名称：_____________

项目名称：白云机场东北工作区箱变租赁

项目编号：HHGSXJ2019001

| 报价总价 | 总价人民币(大写) 元（RMB￥ 元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 详细报价 | 规格型号 | 价格 |  |
|  | 400KVA箱式变压器 | 人民币(大写) 元/月 |  |
|  | 运输、吊装、拆装等服务费 | 人民币(大写) 元 |  |
| 质量标准 | 按照国家颁发的规范和质量验收合格标准执行 |  |  |
| 保证金 | 是否需要设备保证金： |  |  |
|  | 设备保证金金额 |  | 人民币(大写) 元 |
| 报价有效期 | 报价截止之日起90日历天 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

报价人（盖章）：

日        期：

十、报价文件的编制

（一）报价文件的内容

1. 报价文件及其附件;

2. 法定代表人授权书;

3. 报价人营业执照、资质证书等复印件（加盖公章）;

（二）报价文件签署

1. 报价文件由报价人的法定代表人或授权代理人在相应需签字处签署；

2. 报价文件应无涂改、行间插字或删除，但为了符合采购人发出的要求或改正报价人错误的除外。此时，应在报价文件修改处签字并加盖报价人公章。

十一、报价人的确定

本次采购按照满足采购需求、服务相等且报价最低的原则确定成交单位，询价人将依照上述标准确定排名第1位的报价人为终选合作商，与其签订相关合同。

十二、报价文件递交

本项目接收纸质报价文件时间为2019年1月29日上午12：00前，在截止时间后递交的报价文件将被拒绝。

请报价人按照询价函的要求，在报价截止时间前递交密封的报价文件到航云北街66号504室。

报价文件有效期为90天，届时询价人将统一组织相关人员及纪检监察人员开封报价文件。

十三、联系地址及电话

地    址：广州市白云区机场路航云北街66号

联 系 人：李生

联系电话：020-86129476

广东空港航合能源有限公司

2019年1月22日