民航广州医院综合楼中央空调主机

设备采购项目

询价文件

招标文件编号：

招标方：民航广州医院

招标地点：广州市白云区机场路290号

2015年6月5日

目  录

一、工程概况	3

二、招标方式	3

三、工程清单及技术要求	3

四、承包方式及质量维保要求	5

五、招标文件	5

六、投标文件内容及编制要求	6

七、评标和定标	7

八、授予合同	8

九、结算及付款方式	8

十、其他事项	9

投标须知前附表

| 项目名称 | 民航广州医院综合楼中央空调主机设备采购项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标单位 | 民航广州医院 | 地址 | 广州市白云区机场路290号 |
| 联系人 | 戴周之 | 电话 | 13503026552 |
| 投标方资质要求 | 机电安装工程叁级 | 投标保证金 | 2000元 |
| 工期要求 | 35个日历天 | 最高限价 | 49.8万 |
| 承包方式 | 包工包料 | 质量要求 | 合格 |
| 招标文件发放 | 时间：2015年6月5日14：30 地点：广州市白云区机场路290号内科楼5楼后勤保障部 |  |  |
| 现场踏勘 | 投标人可自行现场踏勘 |  |  |
| 疑问提出 | 投标人若有疑问应在2015年6月8日上午前以书面形式提出 |  |  |
| 答疑时间及形式 | 在2015年6月10日11:30召开答疑会，并形成纪要以书面形式反馈给所有投标人 |  |  |
| 资格预审 | 时间：2015年6月11日10:00-11:30 地点：广州市白云区机场路290号内科楼5楼后勤保障部 |  |  |
| 投标文件提交 | 时间：2015年6月11日10:00－11:30 地点：广州市白云区机场路290号内科楼5楼后勤保障部 |  |  |
| 开标时间及地点 | 时间：2015年6月 地点：广州市白云区机场路290号 |  |  |
| 现场条件 | 用水用电：楼内提供水电供接点，承包人自行拉接。 临时用房：甲方尽力协助 材料供应：承包人自行采购 物材搬运：通过楼梯或电梯搬运 |  |  |
| 其它说明： 1. 资格预审时，投标方须携带盖章的营业执照、机电安装工程施工叁级或以上资质证书、生产制造商有效授权委托书和近三年的业绩证明材料(合同或中标通知书)复印件。通过资格预审后，方接收投标文件。 2. 投标方领取招标文件时须交纳投标押金2000元（对无故不参加投标的单位，押金不予退还）及资料费； 3. 投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切的费用。 |  |  |  |

## 一、工程概况

本次民航广州医院综合楼中央空调主机设备采购项目招标内容包括220冷吨或以上中央空调主机设备的采购及设备的运输、吊装就位、指导安装、调试、试运行、验收及开通、技术培训、售后服务。要求投标方提供的设备及服务满足本规格书的要求。

## 二、招标方式

本工程实行内部邀请招标，投标企业须：

1.具有中华人民共和国工商行政管理机构颁发的有效企业营业执照；

2.具有建设行政主管部门颁发的机电设备安装工程专业承包叁级及以上安装资质，并具有安全生产许可证；

3.具有空调主机生产厂家授权。

本工程的招标工作由民航广州医院后勤保障部组织实施。

## 三、工程清单及技术要求

（一）工程清单

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水冷螺杆式机组 | 780KW （±5%） | 台 | 1 |  | 麦克维尔、约克、特灵、开利、顿汉布什、博世、海尔品牌或等同于以上质量的产品 |
| 2 | 旧机拆除 |  |  |  |  |  |
| 3 | 机组的吊装就位 |  | 项 | 1 |  | 吊装就位方案，由投标人提供 |
|  | 工程总造价（设备价+安装价） |  | 项 | 1 |  |  |

（二）设备参数

| 序号 | 项目 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
|  | 机组名称 | 水冷螺杆式冷水机组 |
|  | 数量 | 1台 |
|  | 制冷量 | 780KW（允许偏差±5%） |
|  | 机组总输入电功率 | ≤163kw |
|  | 电机冷却形式 | 制冷剂冷却 |
|  | 制冷剂充注量 | ≤90KG |
|  | 冷媒 | R134a或其他 |
|  | 噪音 | ≤80DbA |
|  | 蒸发器、冷凝器承压MPa | 1.0 |
|  | 蒸发器水侧压降KPa | ≤50 |
|  | 冷凝器水侧压降KPa | ≤50 |
|  | 性能参数（COP）W/W | ≥4.8 |
|  | 运行电流 | ≤145A |
|  | 最大启动电流 | ≤500A |
|  | 压缩机 | 压缩机与机组为同一品牌 |
|  | 节流机构 | 电子膨胀阀或其他 |

（三）螺杆式冷水机组的其他要求

- 控制系统要求采用微处理器控制系统，中文液晶触摸屏操作面板，中文参数显示，菜单操作，设计先进，运行灵敏、准确、可靠。触摸屏具有齐全的自我保护、自我检测、开关状态控制、调控、状态记录、报警多方面的功能。可根据需要方便的调整运行参数

- 机组具有丰富的安全保护装置，包括：高压保护器、低压保护器、排气过热保护器、压缩机电机热保护器、过电流保护器、反相保护器、防冻保护传感器、紧急停止开关、易熔塞、安全阀等。

- 机组可无人值守，可远程控制。

- 机组具有RS485接口，可与楼宇智能系统及远程监控系统驳接，实行集中管理，可与市场上各种BMS楼宇控制系统兼容。

- 提供冷水机组的耗电量、耗电指标、满载电流、启动电流参数。

- 提供蒸发器、冷凝器的进出水温度。

- 提供蒸发器、冷凝器的水流量、接管接尺寸。

- 提供蒸发器、冷凝器的压降。

- 提供整机外形尺寸和运输重量。

- 其他技术条件和要求必须满足我国现行国家标准。

投标人所提供的设备的实际性能应不低于参考指标表中所列技术指标。投标时应提交证明其拟供的货物（型号）及服务的合格性符合采购文件规定的有关文件。包括但不限于报价货物的产品说明书（原件）。

## 四、承包方式及质量维保要求

本次招标将优先选择售后服务好，并在项目使用地设有厂家售后技术机构。中标供应商必须免费提供不少于二年的保养保修售后服务，承诺保修期满后提供长期优惠有偿服务（维修只收取材料费）。

中标供应商在供应投标货物的同时还必须提供特殊安装工具和有关的连接件、配套件。

中标供应商免费提供技术人员掌握螺杆式冷水机组的技术性能及解决事故的日常程序、一般性操作、保养等培训。

## 五、招标文件

1.招标文件的组成

（1）招标文件包括本文件和招标答疑纪要；

（2）投标单位应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标单位的投标文件不符合招标文件要求，责任由投标单位自负。

2.招标文件的解释

（1）投标单位提出的与投标有关的任何问题应在投标须知前附表中规定的时间内以书面形式送达招标单位；

（2）由招标答疑会产生的对招标文件内容的修改以及其他有关问题，招标单位以发答疑纪要的方式书面通知各投标单位；

（3）对招标文件中可能在表达不清或有多种解释而未明确规定时，投标单位又没有在规定时间内以书面形式向招标单位提出，招标单位拥有解释权。由此导致投标单位不中标或中标后产生不利因素，责任由投标单位自负。

## 六、投标文件内容及编制要求

1.投标文件的组成

- 投标保证书（附件一）；

- 生产制造商有效授权委托书；

- 投标一览表；

- 详细报价清单；

- 投标人基本情况表；

- 法人委托书、银行资信证明、营业执照、税务登记证，注册资金证明、资质等级证书、ISO9001：2008质量管理体系认证证书、ISO14001：2004质量管理体系认证证书的盖章复印件；

- 投标人在近三年内完成同类项目情况一览表，并提供不超过五份的中标书或合同复印件；

- 技术规格差异表；

- 投标设备的技术参数，包括品牌、型号、技术参数、功能、部件配置清单、原产地和图片资料等；

- 项目实施方案，包括项目管理、质量保证措施、施工工程进度等；

- 设备的验收时间、项目的验收方案和时间；

- 售后服务承诺方案；

- 招标文件要求投标人提交的其他投标资料。

2.投标文件的份数和签署

（1）投标文件份数为一式肆份，包括一份正本和三份副本；

（2）投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，并按本招标文件要求加盖单位公章和法定代表人或者持有投标单位企业法定委托代理人签字并加盖单位公章的授权委托书，（下同）印鉴。

3.投标文件的密封与标志

（1）投标文件应密封，贴上各自标书封条；

（2）各标书必须加盖单位公章。

4.投标截止日期

（1）投标单位应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交给招标单位；

（2）在投标截止日期后送达的投标文件将被拒绝，并原封退还给投标单位。

## 七、评标和定标

1.本工程在所有合法投标单位中评选。

2.实质响应招价文件要求的投标人少于三家时甲方将重新组织招投标，各投标单位报价没有上下限限制，但在所有投标单位造价（最终报价）都高于甲方该项目的预算价标底，甲方将重新组织招投标；

3.本工程实行总造价一次性包干，中标价即定为合同价，不作任何调整（招标方增减或变更的工程除外），如有漏计、错计由乙方原因造成的错误，由乙方承担责任，甲方不另签证；

4.有下列行为之一的，将做废标处理：

（1）投标书未按规定密封、加盖公章；

（2）标函字迹模糊，辨认不清；

（3）标书逾期送达的；

（4）扰乱会场秩序，经劝阻仍无理取闹的；

（5）未实质响应招标文件要求的投标书。

## 八、授予合同

1.确定中标单位后，招标单位将在一日内向中标单位发出中标通知书。

2.中标单位收到中标通知书后，应在三日前与招标单位签订工程施工合同。

## 九、结算及付款方式

1.由于招标方原因，改变材料造成工程量及价格变化的，凭现场签证，按实际发生换算；

2.投标单位按招标文件、平面图、答疑纪要并结合现场踏勘情况所编制出的工程预算书及报出的投标总价，在标书中如有单位与金额不符，计算失误者，均不作变更修改。招标方更改图纸，造成工程量及材料变化的，现场签证。签证工程、增减工程按实结算，结算时，套用中标单位平均单价或双方现场定价。

3.甲方有权更改用料，原选定的材料与设计或招标文件不符时，材料价差做独立费计；

4.付款方式：共分三个阶段。

（1）第一阶段，施工方进场后七日内，甲方支付合同价款的50%工程款给施工方作为材料采购，乙方提供相应金额的发票。

（2）第二阶段，工程竣工由甲方验收合格后七天内，甲方支付合同价款的45%，乙方提供发票。

（3）第三阶段，剩余总造价的5%作为质量保修金，待工程竣工壹年后验收无质量问题，甲方一次性付给乙方。

## 十、其他事项

1.各投标单位在投标期间，应严格遵守《中华人民共和国招投标法》以及有关招标投标管理规定，不得互相打听，互相串通，哄抬标价；

2.本工程所有材料均应有出厂合格证及检验报告单等；

3.中标单位不得将工程转包或非法分包，否则招标单位有权终止合同，一切经济损失及责任由中标单位负责；

4.本工程所用的建筑材料及设备原则上由施工单位采购（须经招标方认可后方可使用）。严禁不符合质量要求的材料、设备在本工程中使用，否则招标方有权责令整改、停工，所造成的一切经济损失，完全由施工方负责，由此造成的工期延误，工期不予顺延；

5.对不接受甲方质量监督的，或达不到工程要求的质量等级，建设单位有权要求返工、停工或更换施工单位，损失由施工方负责，由此造成的工期延误，工期不予顺延。

附件一

投标保证书

致：民航广州医院

1.经踏勘工程现场，并经认真阅读贵公司提供的民航广州医院综合楼中央空调主机设备采购项目招标文件所有内容之后，现投送该工程投标文件。

我们愿意全部按照招标文件之规定 并遵守招标文件规定的所有条款，承担该改造工程的施工。

2.如果我公司中标，我公司保证在接到进场通知后，按招标文件及合同的规定及时展开工作。

3.如果招标人接受我们的投标并与我们签订该工程合同，本投标书连同招标人所认定接受的全部投标文件应作为我们双方合同文件的内容，并且在合同期内我们将兑现本投标文件中的所有承诺。

4.我们同意从确定的接收投标之日起，遵守本招标文件和投标保证书，本招标文件和投标保证书对我们有约束力，本公司承担以下责任：

（1）不撤回本投标书。

（2）随时接受中标并不拒绝和招标单位签订该改造工程合同。

若我们违反上述责任中的任一条，招标单位有权在本次招标结束后将不退还我们交纳的投标保证金（共￥2000.00元），并由我公司承担由此所造成招标方损失的一切费用。

投标人：（法人公章）

法定代表人：（签定或印签）

投标日期：    年  月  日