民航广州医院消防系统维保项目

询价文件

询价人：民航广州医院

地址：广州白云区机场路290号

2018年7月

目录

第一部分  询价公告

第二部分  报价人须知

第三部分  项目报价文件格式

第四部分  用户需求书

第五部分  合同条款

第一部分  询价公告

- 民航广州医院请合格报价人就以下有关服务提交密封报价：

- 1.询价编号：

2.项目名称：民航广州医院消防系统维保项目

3.询价内容名称及服务年限：

| 询价内容名称 | 服务期限 | 最高限价 |
| --- | --- | --- |
| - 民航广州医院消防系统维保项目 | - 1年 - (可能根据询价方改革改制情况缩短合作时间。) | - 人民币6万元 |

注：详细技术规范请参阅询价文件中的用户需求书。报价人必须对上述所有的询价内容进行报价，如有缺漏，将导致废标。报价需包括全部费用及税费。

4.合格的报价人：

（1）具备本项目履约能力的在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人；

（2）具有消防设施工程专业承包二级及以上资质；具有公安部颁发的消防技术服务机构资质证书。

（3）报价人近三年无重大事故及不良记录并提供书面声明，包括并不限于：被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产、行贿等。

（4）本项目不接受联合体投标,不允许转包分包。

5.资格审查方式；本项目采用资格后审的方式，由评审小组根据“合格的报价人”的要求对报价人进行资格审查。

6. 有兴趣的报价人可从2018年7月31日起至2018年8月5日止, 将营业执照、资质证书、报价人近三年无重大事故及不良记录的书面声明发送到询价人邮箱（616808246@qq.com和lalalaura@qq.com）。报价人提出的与报价有关的任何问题应在2018年8月5日内以书面形式送达询价人

报价人需在wz.gdairport.com主页中“采购信息”或“招商指引”页面上的供应商注册页面，按规定格式填写正确的合作商登记信息。提交的报价文件中都必须提交供应商登陆系统打印的合作商登记表并加盖公章。

若报名的报价人不足3家，将重新组织询价。

7.本项目报价截止时间为2018年8月7日北京时间14:45时；兹定于2018年8月7日北京时间14:45时，在民航广州医院（广州市白云区机场路290号）综合楼9楼会议室开标。届时邀请参加报价的代表出席开标仪式。

8.报价文件必须附有一份金额为1200元人民币的报价保证金。

9.报价人应承担其编制报价文件与递交报价文件所涉及的一切的费用。

10.有关此次公开询价之事宜，可按下列地址向询价人查询：

询价人：

民航广州医院

地址: 广州市机场路290号

电话： 020-86122047，020-86122483

联系人：钟女士，胡小姐

第二部分  报价人须知

- 说明

民航广州医院消防系统维保项目采用询价形式确定成交供应商，询价工作由后勤保障部组织实施。

- 询价文件

（一）询价文件的构成

1.询价文件包括本文件和答疑纪要；

2.报价人应认真审阅询价文件所有的内容，如果报价人的报价文件不符合询价文件的要求，责任由报价人自负。

（二）询价文件的解释

1.报价人提出的与报价有关的任何问题应在询价公告中规定的时间内以书面形式送达询价人；

2.由答疑会产生的对询价文件内容的修改以及其他有关问题，询价人以答疑纪要的方式书面通知各承包意向人；

3.对询价文件中可能在表达不清或有多种解释而未明确规定时，承包意向人又没有在规定时间内以书面形式向询价人提出，询价人拥有解释权。由此导致承包意向人不中标或中标后产生不利因素，责任由报价人自负。

- 报价文件的编制

（一）报价文件的构成

1.报价人应按照《第三部分 项目报价文件格式》编写书面项目报价文件。

2.报价人必须随项目报价文件同时提交一套电子文件（以光盘刻录，或者百度网盘分享链接的形式），电子文件必须装于独立的信封，信封上注明“电子文件”并按规定标注。其中所有文件不做压缩处理、不留密码，资质文件和证书等可用扫描以图片方式保存。

3.报价人应递交1200元人民币作为投标保证金，并作为报价文件的一部分。

投标保证金应在递交报价文件截止时间前三天以投标单位名义电汇至询价单位账户（不应以个人名义办理保证金汇款手续，帐号信息如下），回单复印件应粘贴在保证金汇款声明函中(不接受其他形式所递交的投标保证金)：

单位名称：民航广州医院

收款账号：0309014210001865

开户行：民生银行广州白云支行

联行号：305581003098

报价人须在汇款或转帐附言标注本次项目名称，同时详细填写附件“保证金汇款声明函”，并与开标一览表一起封装递交，以便办理投标保证金的退还手续。

报价人应按以上所述方式及时间提交投标保证金，询价人不承担报价人的投标保证金未能及时到帐的风险。

凡没有随附投标保证金的报价，应按报价人符合性审查中的规定视为非响应性投标予以拒绝。

询价人与中标人签订合同后五日内，退还未中标报价人的投标保证金。中标人的投标保证金，在中标人按规定签订合同并提交了服务质量保证金后予以退还。

下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)报价人在报价文件中规定的投标有效期内撤回其投标；或

(2)中标人在规定期限内未能签订合同；

（二）报价信函

报价人应完整填写询价文件中规定的报价信函以及相应的项目报价表。

（三）项目报价

（四）证明报价人有资格履行合同的文件

1.报价人应按规定提交证明其有资格参加报价和成交后有能力履行合同的文件，并作为其项目报价文件的一部分。

2.报价人提交的在成交后有资格履行合同的证明文件应使询价人满意：

(1) 报价人已具备履行合同所需的财务、技术和服务能力，包括为了履行服务进行人员配置的能力；

(2) 营业执照和国家、省、市管理部门签发的资质证书(复印件加盖公章)。

(3) 为履行合同义务所应具有的相关设备。

（五）证明服务的合格性和符合询价文件规定的文件

1.报价人应提交证明其拟提供服务的合格性符合询价文件规定的文件，并作为其项目报价文件的一部分。

2.证明服务与询价文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸和数据，包括：

(1)服务主要内容、标准、质量、人员资质、计划安排等的详细说明；

(2)询价文件第四部分《用户需求书》中规定的要求进行详细应答和说明。

(3)逐条对询价文件第四部分《用户需求书》进行评议，说明所提供服务已对询价人的要求做出了实质性的响应，或说明与询价人要求的偏差和例外。

（六）报价文件有效期

项目报价文件应在询价公告规定的报价日后的90天有效期内保持有效。报价文件有效期比规定短的将被视为非响应报价而予以拒绝。

（七）报价文件的式样和签署

1.报价人应准备一份项目报价文件正本和三份副本，每套项目报价文件须清楚地标明“项目报价文件正本”或“项目报价文件副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2.项目报价文件的正本和所有的副本均需打印或用不退色墨水书写，并由经报价人正式授权且对报价人有约束力的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权书”附在项目报价文件中。

（八）不允许偏离的条款

1.询价文件中的重要条款（带“★”号条款）不允许偏离，如项目报价文件中对重要条款有偏离，则是报价人的风险。

2.项目报价文件中优于用户需求书要求部分不视作偏离，将不被拒绝，报价人对这种优于用户需求书要求的情况必须单独说明。

- 报价文件的递交

（一）报价文件的密封与标志

1.报价文件应密封，贴上各自的封条；

2.各报价文件必须加盖单位公章。

（二）递交报价文件截止时间

1.报价人应在规定的截止时间前将报价文件递交给报价地点；

2.在截止时间后送达的报价文件将被拒绝，并原封退还给报价人。

- 询价过程

（一）评审小组

本项目的评审工作由依规组建的评审小组完成。

（二）报价文件的初审

1.评审小组将审查项目报价文件是否完整、报价人是否符合合格条件、报价有无计算上的错误、文件签署是否合格、项目报价文件的总体编排是否有序。

2.在详细评审之前，评标委员会要审查每份项目报价文件是否实质上响应了询价文件的要求。实质上响应的报价文件应该是与询价文件要求的全部主要条款（加“★”号）、重要条款（加“▲”号）条件和规格相符，没有重大偏离的报价文件。

3.如果项目报价文件实质上没有响应询价文件的要求，其报价文件将可能被拒绝。不满足下列情况之一的，其报价文件将可能被拒绝，但评审小组可以要求报价人进行相应的澄清补充：

(1)完全符合询价公告中“合格的报价人”要求；

(2)报价有效期符合询价文件规定；

(3)报价人递交一种报价方案和报价；

(4)报价没有超过最高限价；

(5)经评委确认报价人没有以低于企业自身成本报价的；

(6)响应广东省机场管理集团公司物资设备采购报价人管理的规定。

表1  符合性评审表

| 序号 | 审查项目 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
|  | 合格的报价人 | 满足询价文件第一章《询价公告》中“4.合格的报价人”的要求 |
|  | 投标书 | 投标书必须有法定代表人或授权代表签字或盖章，并加盖公章 |
|  | 开标一览表 | 开标一览表必须有法定代表人或授权代表签字或盖章，并加盖公章 |
|  | 法定代表人授权书 | 法定代表人授权书必须有法定代表人和被授权人的签字或盖章，并加盖公章 |
|  | 投标有效期 | 符合询价文件的要求 |
|  | 投标保证金 | 金额、内容、有效期及提交方式符合询价文件的要求 |
|  | 对合同条款的审查 | 不允许负偏离 |
|  | 投标报价 | 报价人的投标报价为固定价且报价唯一，且没有超出投标最高限价 |
|  | 投标报价是否低于成本价 | 经评委确认报价人不以低于企业自身成本报价的 |
|  | “★”号条款审查 | 报价人完全满足询价文件“★”号条款要求 |

备注： 1.每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为“不通过”。

2.结论”一栏填写“通过”或“不通过”。

3、评委以记名方式表决，通过的票数超过专家组评委半数的报价人视为通过符合性审查，否则将被淘汰。

（三）详细评审

1.询价小组对通过初审的报价人进行详细评审。详细评审包括商务技术、价格评分两部分，其中商务技术部分60分，价格部分为40分，详细商务、技术评分标准如下：

表2  商务技术评审表

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务部分（20分） |  |  |  |
| 1 | 合同条款响应程度 | 3 | 完全响应，有部分条款优于询价文件要求的：【3分】； 基本响应，无偏离的【2分】； 基本响应，有部分条款与要求有负偏离的【0-1分】； |
| 2 | 2015-2017年财务状况（附经会计师事务所审计的财务报表） | 4 | 对各报价人情况进行对比： 财务状况优，盈利能力强；【4分】 财务状况一般，盈利能力一般；【2-3分】 财务状况差，有亏损。【0分-1分】 |
| 3 | 2013年1月1日至今承接的同类消防维保服务项目业绩 | 6 | 以合同个数计，每有一个得1分，本项最高得6分。需提供合同关键页复印件并加盖报价人公章，否则无效） |
| 4 | 企业诚信状况 | 2 | 近10年内：（2009-2018年） 获得3次(含)以上工商行政管理部门颁发的“守合同重信用企业”证书的，得【2分】； 获得过1-2次工商行政管理部门颁发的“守合同重信用企业”证书的，得【1分】； 未获得过的，得【0分】 （需提供证书复印件并加盖报价人公章，否则无效） |
| 5 | 管理体系认证 | 2 | 具有3项（含）以上ISO管理体系认证证书的；【2分】 具有1-2项ISO管理体系认证证书的；【1分】 无ISO管理体系认证证书的。【0分】 （需提供证书复印件并加盖报价人公章，否则无效） |
| 6 | 其他专门资质 | 3 | 取得建设部门颁发的消防设施工程专业承包一级资质证书的得【3分】 取得建设部门颁发的消防设施工程专业承包二级资质证书的得【2分】 其他情况不得分。 （需提供证书复印件并加盖报价人公章，证书在有效期内，否则无效） |
| 二、技术部分（40分） |  |  |  |
| 1 | 技术条款响应程度 | 9 | 完全响应，有部分条款优于询价文件要求的：【9分】 基本响应，无偏离的【5-7分】； 基本响应，有部分条款与要求有负偏离的，【2-3分】； |
| 2 | 服务组织方案 | 7 | 针对本项目提供的服务方案对比最具体、可行、详细，完全满足本项目的要求。【6-7分】 提供的方案对比较为具体、可行，基本满足本项目要求。【4-5分】 提供的方案对比不可行，不能满足本项目要求。【0-1分】 |
| 3 | 组织机构设置 | 4 | 内部管理架构对比严密、各项目工作流程顺畅、合理。【3-4分】 内部管理架构对比一般、各项目工作流程基本合理。【1-2分】 内部管理架构对比凌乱、各项目工作流程不合理。【0分】 |
| 4 | 设备设施的配置情况 | 6 | 投入本项目的设备、设施对比优良、数量充足，能满足所有服务要求。【5-6分】 投入本项目的设备、设施对比一般、数量足够，能基本满足所有服务要求。【3-4分】 投入本项目的设备、设施对比质量差、数量不足，不能满足所有服务要求。【0-1分】 |
| 5 | 工作人员的配备方案 | 7 | 拟投入的各类人员资质和人数满足询价文件中“维护人员配置计划”最低要求【4分】； 其中项目经理、副经理（限机电、电气工程）证，加0.5分，上限2分；维保技术人员每具备一个电工证，加0.25分，上限1分。 （提供加盖报价人公章的证书复印件、劳动合同复印件、社保缴纳证明） |
| 6 | 各项管理规章制度 | 5 | 各项管理规章对比严格、详细。【4-5分】 各项管理规章对比较为具体。【2-3分】 各项管理规章对比过于简单、不具体。【0-1分】 |
| 7 | 报价人的响应能力 | 2 | 服务场所设在广州市区，服务响应能力对比最优【2分】 服务场所设在广东省内（非广州），服务响应能力对比一般【1分】 服务场所设在广东省外，无法快速提供服务响应【0分】 |

2.商务技术得分：询价小组各评委的商务技术评审合计得分的算术平均值即为各报价人的商务、技术得分（得分计算以四舍五入的方式精确到小数点后两位）。

3.价格得分：报价最低的得40分，其他报价人得分为40×（最低报价/报价）。

（四）成交供应商的确定

1.计算综合得分：综合得分＝商务得分+技术得分＋价格得分

2.按综合得分由高至低排出各报价人的名次（若出现最终综合得分相同时，报价低的报价人名次为先；若最终综合得分和报价都相同，由全体评委投票按少数服从多数的原则确定名次）。

3.评审小组将推荐排名第一名的报价人为第一成交候选供应商，排名第二名的报价人为第二成交候选供应商。

4.采购人根据询价小组的推荐，就本项目确定成交供应商。

第三部分  项目报价文件格式

附件1  报价保证书

致：民航广州医院

1.经踏勘现场，并经认真阅读贵公司提供的民航广州医院消防系统维保项目询价文件所有内容之后，现投送该项目报价文件。

我们愿意全部按照询价文件之规定 并遵守询价文件规定的所有条款，承担该项目。

本项目总价为人民币          （以大写和数字表示）。

报价文件有效期为自报价之日起90个公历日。

2.如果我公司中标，我公司保证在接到进场通知后，按询价文件及合同的规定及时展开工作。

3.如果询价人接受我们的报价并与我们签订该项目合同，本报价书连同询价人所认定接受的全部报价文件应作为我们双方合同文件的内容，并且在合同期内我们将兑现本报价文件中的所有承诺。

4.我们同意从确定的接收报价之日起，遵守本询价文件和报价保证书，本询价文件和报价保证书对我们有约束力，本公司承担以下责任：

（1）不撤回本报价书。

（2）随时接受中标并不拒绝和询价单位签订该项目合同。

若我们违反上述责任中的任一条，询价单位有权将我们列入合作商黑名单，并由我公司承担由此所造成询价方损失的一切费用。

报价人：（法人公章）

法定代表人：（签定或印签）

报价日期：    年    月    日

附件2 开标一览表

报价人名称：

询价项目名称：

| 序号 | 内容 | 询价内容名称 | 报价价格（元） （含全部税款） | 其中：增值税 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 能否开具增值税专用发票 | 增值税税率（%） | 增值税金额（元） |
| 1 | 报价 |  |  |  |  |  |
| 2 | 报价保证金 | 详见随附《保证金汇款声明函》 |  |  |  |  |
| 3 | 有效期 | 自开标之日起90个公历日 |  |  |  |  |

注： 1.此表应制作正本一份，并按报价人须知的规定密封标记、与后附“保证金汇款声明函”一并封装在单独的密封唱标信封内。

2.报价以服务按买方指定要求全部完成含税总价。

报价人代表签字（公章）：

职务：

日期：.

附件3 保证金汇款声明函

致：民航广州医院

我方为                                                 项目（编号为：）递交保证金人民币                元（大写：人民币                元）已于      年   月   日以银行主动划帐方式划入你方帐户。

详见附件：银行出具的汇款单或转帐凭证复印件。

退还保证金时请按以下内容划入我方帐户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

单位全称：

开户银行：

开户账号：

报价人（法人公章及公司公章）：

地      址：

项目联系人：

电话（手机）：

（粘贴汇款单或转帐凭证复印件）

注：报价人应详细填写本文件，并按要求粘贴凭证复印件，连同开标一览表一起封装在单独的密封开标信封中，以便项目结束后办理投标保证金的退回手续。

附件4 报价明细价格表

报价人名称: 												询价编号:

报价方案

| 序号 | 项目内容 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计 | ￥： 大写： |  |  |  |  |

报价人签字：

（公章）

说明：

- 如果总价与单价不符，以单价为准。

- 报价应采用人民币。

- 服务内容、货物名称、数量应符合询价文件第五部分“用户需求书”的要求。

- 报价人应随附所投服务及货物详细配置清单。

第四部分  用户需求书

一、★服务内容

民航广州医院位于广州市机场路290号，有门诊楼、综合楼、内科楼（7号楼和8号楼）、供应室、医疗快线楼、健投公司办公区，占地面积25亩，建筑面积18859.4平方米。

消防系统主要包括：

1.自动喷淋灭火系统

2.消防栓系统

3.火灾自动报警系统

4.防排烟系统，疏散指示系统，消防主机及联动系统。

5.七氟炳气体灭火系统

6.应急照明、集中疏散指示系统

7.火灾广播系统等。

服务期限为一年，从2018年9月1日至2019年8月31日。（可能根据询价人改革改制情况缩短服务期限。）

二、★质量要求

保养按照报价人提供并被询价人认可的保养计划书约定的方式进行，具体不得低于询价人的《消防维保用户需求书》。根据合同执行期间的各种不同情况可由双方协商予以适当变更，但以下要求不得变更：

a.报价人每月在询价人的监督下对合同约定保养范围进行一次全面的维修保养检测工作；每次工作完成之后，报价人应在三个工作日内向询价人提供一份由报价人保养执行人及相关技术人员签名并经询价人指定保养监督代表签字认可的列明消防系统设备设施维修、保养内容及保养维修后运行情况的保养单。

b.若系统出现故障，报价人应在接到通知（通知方式以使报价人尽快知晓为准由报价人选择）后1小时内到达现场并在一个工作日内抢修完毕，并且处理期间报价人必须采取相应措施确保出现系统故障所在地点的消防安全。

c.若询价人在使用过程中遇到问题需要报价人派员到达现场，报价人应在1小时内到达。若询价人在使用过程中遇到问题需要向报价人咨询，报价人不得以任何理由推脱。

d.若询价人因节假日或其他原因要求报价人派员跟随询价人进行消防检查，或要求报价人对合同约定保养范围内的部分进行当月再次检查的，报价人必须接受。

e.报价人免费提供单价在200元（含）以下的易耗件（需在报价文件中附上易耗品清单和单价）。超过200元以上的，报价人书面向询价人通知，待询价人确认后，由询价人负责购买（甲方也可委托乙方代购），报价人免费安装。

1.维护内容、方法与标准：

1.1消火栓系统

| 维护项目 | 作业内容 | 维护方法 | 维护标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消火栓箱 | 检查设备（如卷盘、水带、水枪等）的配备情况及其完好状态，清洁箱体卫生，贴上封条 | 检查设备、清洁箱体、闸阀轴承加润滑油 | 设备齐全、完好，箱体干净，封条无撕裂断开 |
| 破玻按钮 | 抽查试验远程启泵破玻按钮的动作功能 | 在楼层用破玻匙插入破玻 | 联动柜或主机声光报警，显示位置准确并且自动状态时能启泵 |
| 消防水池 | 检查消防水池水位（包括地下水池和天面水箱）、浮球阀、水位报警器及水池进、出水阀门检查 | 检查水池水位及阀门手动浮球阀（水位报警器） | 水位正常、阀门完好，浮球阀、水位报警器功能正常 |
| 消火栓水泵控制柜 | 检查电器元件、仪表显示、状态指示灯并试验消防水泵控制柜的控制功能，测试控制柜的保护、报警功能 | 检测元件、仪表、状态指示灯，按下按钮控制水泵网状区分测试保护、报警功能 | 相应检查项目正常，水泵启停正常，显示状态信号准确 |
| 阀门开关和接合器 | 检查管网、主要阀门和水泵接合器的完好情况和工作状态，使之不渗漏、易于开启使用 | 闸阀轴承加润滑油，关闭阀门再恢复工作状态，试验接合器接口弹簧是否卡死 | 闸阀易于启闭，接合器操作灵活，闸阀状态牌面对观看者方向 |
| 管网和 支架 | 检查管网、支架的稳固，有否渗漏，对生锈、脱漆部分进行除锈补漆 | 视觉管网、支架，补防锈和红丹油漆 | 无渗漏、无脱漆、无腐蚀 |
| 消防栓 水泵 | 手动、自动开启消防水泵（主、备）并进行天面、室外消火栓的试验射水，检查水压 | 插破玻、按控制柜上手动按钮启泵，检查天面室外栓射水水压 | 启泵正常，压力符合设计要求，水质清晰无黄色 |
| 整个系统 | 一般性维护保养，包括清除设备周边杂物和水泵房卫生，调整不正常状态，加注润滑剂等；检修、消防存在的故障和缺陷，恢复系统的完好性 | 消防故障、缺陷 | 系统正常，泵房卫生良好、干燥不潮湿无杂物 |

1.2火灾自动报警及紧急广播系统

| 维护项目 | 作业内容 | 维护方法 | 维护标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟、温感 | 采用专用检测仪器对各防区烟感探头、温感探头进行加烟或加温抽检（每次占各回路温、烟感总数的30%），试验探测器的动作及区域指示灯显示 | 用专用测试工具测试 | 主机声光报警器、区域状态灯功能正常，温、烟感回路区域状态无故障显示 |
|  | 对报警探头物理表面清洗 | 清洗探头 | 干净，无污垢 |
| 警报装置 | 试验火灾警报装置的声光显示功能 | 通过探头、主机自检时试验 | 显示声光功能 |
| 楼层模拟控制屏 | 检测楼层模拟控制屏的报警显示功能 | 检查面板接钮及报警功能并对其进行清洁 | 状态指示灯显示正常 |
| 控制主机 | 检查系统主机内的仪表显示、状态指示灯等的工作状态，对控制主机进行必要的清洁；进行各种报警控制功能及自检测试 | 检查仪表、指示灯，并对主机进行清洁、填写维护卡，并在主机上测试功能 | 状态显示正常，主机报警及联动正常，维护卡字体端正清晰，无漏填表，机身干净，无灰尘。 |
| 电源 | 对备用电源进行充放电试验，主电源和备用电源自动切换试验，在后备电源支持下的报警器、控制及联动测试 | 断主机主电，启动警钟等设备 | 备用电源能自动投入工作，备电能支持主机及终端设备工作时间不小于30分钟 |
| 控制线路 | 检查系统线路的完好性 | 视察主机内部线路 | 线路接头无松动，各线路排列整齐，美观 |
| 整个系统 | 检修、消防存在的故障和缺陷，恢复系统的完好性 | 消防故障、缺陷 | 系统完好 |

1.3自动喷淋灭火系统

| 维护项目 | 作业内容 | 维护方法 | 维护标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 喷淋头 | 视觉抽查喷淋头的完好情况，不漏水滴 | 视觉检查 | 喷头干净、无杂物 |
| 阀门 | 检查主要阀门的工作状态，加注润滑剂 | 检查阀门是否打开并进行日常维护 | 易于打开、无生锈启闭状态正常 |
| 湿式 报警阀 | 试验报警阀的动作功能 | 拧开测试阀，观察水力警铃动作情况 | 水力警铃发出音响报警，声音符合规范要求 |
| 消防水池 | 检查消防水池水位（包括地下水池和天面水箱）、浮球阀、水位报警器及水池进、出水阀门检查 | 检查水池水位及阀门手动浮球阀（水位报警器） | 水位正常、阀门完好，浮球阀、水位报警器功能正常 |
| 喷淋水泵 控制柜 | 检查电器元件、仪表显示、状态指示灯并试验消防水泵控制柜的控制功能，测试控制柜的保护、报警功能 | 检测元件、仪表、状态指示灯，按下按钮控制水泵，测试保护、报警功能，并对控制柜进行清洁、填写维护卡 | 相应检查项目正常，水泵启停正常，显示状态信号准确，维护卡字体端正清晰，无漏填，机身干净，无灰尘。 |
| 水喷淋泵 | 手、自动开启喷淋主、备泵进行试运转，检查水泵运转参数和起动功能测试 | 放水测试，在水泵各连接部分加润滑油 | 启泵正常，润滑良好 |
|  | 对水喷淋泵进行加润滑油保养 |  |  |
| 管网支架 | 检查其稳固性，有否渗漏及生锈、脱漆 | 检查管网、支架，管道清洗 | 无渗漏、无脱漆、无腐蚀、无松动 |

1.4气体灭火系统

| 维护项目 | 作业内容 | 维护方法 | 维护标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统组件 | 对灭火剂存储容器、选择阀、单向阀、高压软管、集流管、阀启动装置、管网和喷嘴等全部系统组件进行外观检查 | 外观检查各系统组件 | 各组件齐全、完好、干净 |
| 存储容器 和启动瓶 | 检查灭火剂存储容器内的压力和启动气瓶的压力、气瓶称重检查 | 在瓶头压力表上检查；视觉称重装置 | 压力、重量符合设计要求；称重装置无报警 |
| 灭火控制主机 | 对控制主机进行必要的清洁，检查主机内的仪表显示、状态指示灯等的工作状态并进行功能测试（如故障报警测试等）对控制机进行清洁、填写维护卡 | 检查仪表、指示灯并清洁主机，填写维护卡，通过手动、自动、自检测试主机 | 主机干净、显示准确，单回路联动报警，双回路、手动、自检时系统启动，通过延时后喷洒，维护卡字体端正清晰，无漏填，机身干净，无灰尘。 |
| 防区设备 | 检查各防区内的模块箱、紧启和紧停开关、新风阀、排风设备的工作状态 | 检查各设备工作状态 | 应符合设计要求 |
| 电源 | 进行主、备电源自动转换功能测试 | 断主机主电，启动警钟等设备 | 备用电源能自动投入工作，备电能支持主机及终端设备工作时间不小于30分钟 |
| 气瓶间设备及管网 | 对气瓶间设备、灭火剂输送管道和支、固架的固定情况进行检查，对管网生锈脱漆部分进行清理补漆；对高压软管是否变形、裂纹及老化进行检查；检查各喷嘴孔口、输送管道有无损伤堵塞现象；清除设备周边杂物和气瓶间卫生； | 视觉气瓶间设备及管道、支架，清洁气瓶间卫生 | 设备、管道、支架无物理损伤，无脱漆，气瓶间卫生良好、无阳光直射气瓶 |
| 整个系统 | 进行现场及远程手动触发系统测试 | 消除故障、缺陷 | 系统完好 |
|  | 进行自动启动模拟试验 |  |  |

1.5消防联动控制系统

| 维护项目 | 作业内容 | 维护方法 | 维护标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防中心 设备 | 检查主控屏、联动柜等的工作状态；检查相关消防设备的控制线路及各种指示灯、按钮、开关等的工作状态 | 目测工作显示灯、按钮 | 工作显示灯指示正常按钮无松动 |
|  | 在消防中心进行消防通信设备对讲通话试验 | 用专用电话插入主机 | 声音清楚、无杂音 |
| 电梯 | 进行强制电梯首层迫降试验 | 按下联动柜电梯迫降按钮 | 相应控制电梯应迫降至首层 |
| 消防电源 | 进行强制切断非消防电源功能试验 | 按下相应楼层切断非消防电源 | 相应楼层应动作，信号反馈应正常 |
| 消火栓泵 系统 | 试验与消火栓泵系统的联动功能，检测联动控制信号和反馈信号 | 手动按下消火栓启动按钮目测运行、显示灯 | 水泵应启动，运行显示灯显示正常 |
| 喷淋泵系 统 | 试验与水喷淋泵系统的联动功能，检测联动控制信号和反馈信号 | 手动按下消火栓启动按钮目测运行、显示灯 | 水泵应启动，运行显示灯显示正常 |
| 气体灭火系统 | 试验与气体灭火系统的联动功能，检测联动控制信号和反馈信号 | 测试气体灭火控制及反馈功能 | 状态相应显示正常 |
| 防火卷帘系统或防火毡 | 试验与防火卷帘系统的联动功能，检测联动控制信号和反馈信号 | 测试防火卷帘控制及反馈功能 | 状态相应显示正常 |
| 防排烟系统 | 试验与防排烟系统的联动功能，检测联动控制信号和反馈信号 | 测试防火卷帘控制及反馈功能 | 状态相应显示正常 |

1.6防排烟系统

| 维护项目 | 作业内容 | 维护方法 | 维护标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 送风和排风口设备 | 检查楼层的送风口和排风口设备，对松脱部件进行坚固调整，并进行必要的清洁工作 | 目测排风口设备 | 无松动，无灰尘 |
| 风机控制柜 | 检查风机控制柜的内部电路、各电器部件、仪表显示、状态指示灯等工作状态，对控制柜的内部和外部进行必要的清洁 | 用干布清洁灰尘，目测控制柜内接线，目测面板显示灯 | 干净无灰尘，线无松脱，工作显示灯显示正常 |
| 风机 | 检测消防正压送风机和排烟风机的动作功能，检查状态显示情况；对送、排风机的电机进行加润滑油保养 | 对机械转动部分加润滑油，手动启动风机，目测工作状态 | 转动部分不生锈，转动灵活，运行正常，显示正确 |
| 风阀 | 对正压送风阀、排烟阀及其他阀门进行试验 | 自动状态测试楼层、破玻或烟感信号 | 本层及上一、下一层风阀应动作 |

1.7应急照明及疏散指示设施系统

| 维护项目 | 作业内容 | 维护方法 | 维护标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相关灯具 | 检查系统相关灯具（应急照明灯、安全出口灯、疏散指示灯等）的工作状态，电源连接是否可靠及有无其他异常现象 | 目测工作显示指示灯状态，电源线有无脱落 | 运行、电源、指示灯显示正常，电源、插头无松脱 |
| 电源 | 循环检测系统相关灯具的主、备电源自动切换和投入功能，灯具能否正常点亮，有关控制、试验按钮的操作和功能测试，备用电源的充、放电功能测试等 | 切断主电，或按下面板功能测试按钮 | 主电切断或按下功能测试按钮后，备电自投工作，设备相应工作 |

1.8移动式灭火器

| 维护项目 | 作业内容 | 维护方法 | 维护标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灭火器 | 检查设备及配件是否齐全，清洁维护、核对数量，贴封条并填写维护卡 | 用布清洁、贴封条、填写维护卡 | 设备及配件齐全、干净无灰尘，封条无撕断，维护卡字体端正清晰，无漏填 |

2.维保项目具体标准

通过日常维护保养，为了能保证消防各系统的完好性、为了能正常发挥系统的使用，需达以下标准。

维保服务标准

| 序号 | 设备系统名称 | 标准参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警控制器 | 功能正常率100% |
| 2 | 消防联动控制屏 | 功能正常率100% |
| 3 | 消防水泵控制屏 | 功能正常率100% |
| 4 | CRT计算机平面显示系统 | 功能正常率100% |
| 5 | 感烟探测器 | 检查合格率100% |
| 6 | 感温探测器 | 检查合格率100% |
| 7 | 可燃气体探测器 | 检查合格率100% |
| 8 | 监视模块 | 检查合格率100% |
| 9 | 控制模块 | 检查合格率100% |
| 10 | 手动报警按钮 | 检查合格率100% |
| 11 | 警铃 | 检查合格率100% |
| 12 | 消防广播控制主机（音源，功放，选层盘等） | 检查合格率100% |
| 13 | 吸顶扬声器，壁挂扬声器 | 检查合格率100% |
| 14 | 消防电话主机 | 检查合格率100% |
| 15 | 消防电话分机 | 检查合格率100% |
| 16 | 消防电话插孔 | 检查合格率100% |
| 17 | 消防卷帘 | 检查合格率100% |
| 18 | 防火门 | 检查合格率100% |
| 19 | 火灾事故照明灯，疏散指示灯 | 检查合格率100% |
| 20 | 正压送风机 | 检查合格率100% |
| 21 | 正压送风阀 | 检查合格率100% |
| 22 | 排烟风机 | 检查合格率100% |
| 23 | 排烟阀 | 检查合格率100% |
| 24 | 水流指示器，信号阀 | 检查合格率100% |
| 25 | 湿式报警阀 | 检查合格率100% |
| 26 | 消火栓箱，消火栓按钮 | 检查合格率100% |
| 27 | 消火栓泵 | 检查合格率100% |
| 28 | 喷淋泵 | 检查合格率100% |
| 29 | 喷淋头 | 检查合格率100% |
| 30 | 七氟丙烷气体灭火设备 | 检查合格率100% |
| 31 | 可移动式灭火器 | 检查合格率100% |
| 32 | 气压罐 | 检查合格率100% |
| 33 | 地址码手动报警按钮 | 检查合格率100% |
| 34 | 楼层显示器 | 检查合格率100% |
| 35 | 供电电源 | 检查合格率100% |

3.维护保养及工程服务方案

3.1维护方式：

为了克服月检+抢修这种传统被动式的维护模式，提供稳定、高效、快捷、优质的服务，采用日常巡查+技术维护+月检（功能测试）+小修（主动排障）+抢修的主动维护模式。

（1）拟定1名项目工程部经理、2名技术人员服务。

（2）技术人员应对各类消防系统、设施设备巡查，保证所有设施设备正常运作。

（3）制定专职抢修组。发现故障设备及时维修，使系统恢复正常工作状态；

（4）检查、修复、整改和理顺。对整套系统按计划进行全面、彻底的检查，列出故障设备器件清单，写出检查情况报告。在业主方确认后，着手进行修复、整改和理顺；

（5）建立消防设备档案，制定例检工作程序表和记录卡。登记每项消防设备的名称、型号、服役时间、安装地点、工作表现及故障情况等；对现场主要设备挂维持卡，维护技术人员每月检测维护后应填写检查情况，并签名确认；除此以外，每次月检的工作检测表和抢修单，都做成规范化的表格，送业主方审核，通过后方可正式使用。每次检查维修工作，业主方都要进行监督，在表格上签名验收；

（6）规划好现场值班人员培训计划，熟练掌握各类消防系统、设施操作，熟练掌握常用消防设备的使用和遇到火警时的处理步骤。

（7）各项工作要形成详细管理规章制度。

4.2经理及技术人员职责：

（1）对消防系统及消防设施进行定期维护保养、巡查和测试；

（2）系统紧急抢修；

（3）配合业主方对消防系统进行有效管理，充当业主的助手和参谋。如有改建或施工队进场，必须做到全程跟进，加强安全巡查和采取保险措施，避免野蛮施工带来系统破坏和误动；施工结束，经汇报业主并接到指令后，马上对消防系统进行功能恢复并完善资料签证手续。每年配合业主编制系统整改计划或备品备件采购立项计划；

（4）完善维护资料的整理和归档；

（5）配合业主单位处理与消防有关的其他业务。

5.维护工作计划：

5.1喷淋系统：

（1）每月抽查测试水阀的完好情况及观测动、静水压是否达到设计要求；

（2）定期巡检喷淋头一遍；

（3）定期巡检试验水流指示器的动作功能；

（4）定期巡检试验信号检修阀门的动作功能及其状态，每季度循环一次；

（5）定期巡检试验消防喷淋水泵控制器的控制功能；

（6）定期巡检试验系统与联动控制显示器的相应功能；

（7）定期巡检检查管网主要阀门、水泵接合器、湿式报警阀的动作功能；

（8）定期巡检试验消防喷淋泵（包括补压泵）运行情况并用钳表检测水泵启动后电机电流是否正常；

（9）定期一般性维护保养，包括一般的清渣工作，清除设备周边杂物，调整不正常状态，加注润滑剂等；

（10）检修、消除存在的故障和缺陷，恢复系统的完好性。

5.2消火栓系统：

A、管网部分：

（1）检查室内消火栓箱，做到消火栓出水口无渗漏，水带及其他配件完好，对松脱部件进行紧固调整，并进行必要的清洁工作，确保消火栓能够投入正常使用并贴上封条，每季轮换检查；

（2）检查各消防阀门，确保处于正常工作状态，不渗漏且易于操作，对生锈脱漆部位进行清理补漆，定期半年加油润滑；

（3）检查消火栓系统的接合器及开关，确保易于操作且无渗漏滴水，对开关定期加油润滑，对生锈、腐蚀、脱漆部位进行清理补漆；

（4）检查消火栓系统管道、支架是否完好稳固，整个管道系统有否渗漏滴水，对生锈脱漆部位进行清理补漆；

B、水池部分：

（1）检查消防水池的水位，并检测、试验水位报警器的功能；

（2）检查消防水池进水阀门、排水阀门，使之处于正常工作状态，完好不渗漏，且易于操作，对生锈脱漆部位进行清理补漆，定期半年加油润滑；

（3）检查消防水池浮球阀，确保浮球阀能投入正常使用，且不漏水。

C、消火栓水泵及控制柜：

（1）检查消火栓水泵控制柜的各电器部件、仪表显示、状态指示灯等工作状态是否正常，对控制柜的内部和外部进行必要的清洁；

（2）手动和破玻启动消火栓主、备泵，每季对天面试验消火栓进行射水试验；检查水压是否达到消防规范要求（最不利点工作压力为0.12Mpa），同时检查消防泵的各种运行参数（如：起动和运行电流、电源电压、启泵压力）并做好记录；

（3）对各消火栓控制柜的保护、报警功能进行一次测试，做好记录；

（4）定期每季对消火栓水泵进行加润滑油保养。

5.3火灾自动报警系统：

（1）定期巡检探测器的运行数据并记录；巡检试验探测器（按每回路30%抽检）的动作功能，一季度循环试验完所有探测器；

（2）定期巡检试验手动报警按钮（30%）的完好情况和动作功能，一季度循环检查试验完所有手动报警按钮；

（3）定期巡检试验警铃、声光报警器的功能，半年循环试验完；

（4）定期巡检试验系统控制器的功能；

（5）定期巡检试验系统与联动控制显示器的相应功能；

（6）检修、消除存在的故障和缺陷，恢复系统的完好性；

（7）定期每月巡检测试各层的消防广播是否正常；

（8）定期每月巡检测试消防广播主机各项功能是否正常；

（9）征询意见一次。

5.4气体灭火系统：

（1）定期巡查一遍，每巡检试验控制器的动作功能；

（2）定期巡查一遍，每季巡检试验应急手动放气制及手/自动选择器的功能；

（3）定期巡查一遍，每月巡检试验报警控制器的动作功能；

（4）定期巡查一遍，每月巡检检测储气瓶内的气压是否正常，是否有泄漏现象；

（5）定期巡查一遍，每月巡检试验警报装置（包括警铃、警灯、警笛等）的动作功能；

（6）定期巡查一遍，每月巡检检查喷头的完好情况及其状态；

（7）定期巡查一遍，每季巡检试验系统与联动控制显示器的相应功能；

（8）检修、消除存在的故障和缺陷，恢复系统的完好性。

5.5防火帘控制系统：

（1）定期巡查，每月巡检试验自动控制模式、手动控制按钮、

防火帘控制器、防火帘动作机构及联动控显示器的各项功能；每季度做一次全面测试；

（2）检修、消防存在的故障和缺陷，恢复系统的完好性。

5.6、正压送风系统及防排烟系统：

（1）定期巡检维排烟机、送风机、风机控制柜、送风阀、防火阀及风管一遍；

（2）定期每半月进行一次运作功能测试（消防测试专项），

每月进行一次联动功能及反馈功能测试；

5.7消防联动控制系统：

（1）定期每半月巡查一遍，每月巡检试验报警警铃的报警功能；半年循环试验完有警铃；

（2）定期每半月巡查一遍，每月巡检试验系统与消防泵的联动控制和反馈信号；每季度全面试验；

（3）定期每半月巡查一遍，每月巡检试验系统与充电机、气体灭火、紧急广播等系统的联动控制和反馈信号。

5.8应急照明疏散指示系统

（1）定期每半个月检查一次，每月巡检试验断电自动亮灯等功能；

（2）定期检查外观并清洁维护；

5.9移动式灭火器：

（1）定期每半月巡查一遍，每月巡检设备及配件是否齐全，清洁维护、核对数量，贴封条并填写维护卡。

（2）定期每半月巡查一遍，每月巡检灭火器，读数记录；每年对二氧化碳灭火器进行称重检测。

6.服务承诺

6.1抢修时限

设立24小时的专人值班电话，专门接收应急抢修、质量投诉并进行跟踪服务；在接到抢修电话后，确保抢修人员在迅速到达现场。

6.2维护计划

严格按照维护计划，确保维护工作的顺利进行。

对维护进度进行实时监控，不得延误维护进度。

消防维保单位需定期对消防维保执行情况以及后续消防维护计划向业主单位进行汇报。汇报形式为PPT现场汇报或其他方式。汇报时间及方式由业主单位确定并提前告知维保单位。

6.3维护质量

（1）保证原有设备的正常运行，如由维保单位因维护不到位造成的损失，其一切损失由维保单位承担。

（2）保证维护质量，对维护质量层层把关，在正常情况下，严格保证设施、设备的可靠运行。

6.4文明作业、安全维护

（1）树立以“安全第一、预防为主”的指导思想积极落实安全生产的各项制度，确保安全无事故。

（2）定期对维护人员进行安全教育和操作技术培训，经常进行安全检查，及时排除并解决事故隐患，确保安全操作维护，维护过程中维保单位所有工程技术人员统一穿工作服并佩带工作卡上岗。

（3）保证施工过程中严格按照文明、安全、规范施工，做到无事故优良工程。

（4）保证按照业主方维护管理制度进行施工，确保设备正常运行，服从业主方工程管理人员的指挥，积极配合做好工程管理工作，做到文明施工。

（5）保证对维护人员进行文明施工教育，增强维护人员的文明作业的意识，维护业主方的形象和利益。

（6）协调各个方面的沟通工作，及时汇报工作情况，及时化解矛盾，避免问题加深或升级。

（7）保证维护中对作业现场进行清洁、整理，收集和摆放好维护的机具。

（8）保证对维护人员进行安全教育，增强维护人员的安全意识，做到安全施工，做好防火、防盗工作。

（9）保证维护作业现场的安全，在维护过程中因维保单位原因发生的安全事故，由维保单位负责承担相应的经济责任。

（10）如因维保单位维护不当原因造成其它损失，由维保单位负责承担赔偿相应的经济损失，并承担相关法律责任。

（11）维保单位承诺对于野蛮维护作业，造成用户投诉和影响维保单位形象的，每投诉一次扣费200元，同类问题第二次出现扣400元，如此类推。

6.5维护作业现场管理

（1）现场维护项目负责人须加强维护作业管理、检查工作，贯彻实施有关的管理制度及奖惩制度，消灭现场中存在的安全隐患事故。

（2）保证遵守各维护点的管理制度，施工人员进出办公楼须填写进出记录。

（3）保证维护作业完成后马上对维护作业现场进行清洁、整理。

6.6维护文件资料移交的完整性、及时性

（1）保证在维护中严格按照维护要求和业主方的一般规定，注意文件资料的收集工作，做好工程施工现场记录。特别配合业主方做好消防精细化建设。

（2）保证对业主方提供的技术资料负责保密；并每月按时移交。

6.7应急抢修与巡查

（1）保证应急抢修在接报后20分钟内到达现场，紧急火灾情况5分钟内赶到现场，一般性问题需在24小时内修复。

（2）保证每月对维护点消防设备、灭火器进行一次全面巡查。

6.8违约责任

由于维保单位原因延误影响维护项目实施，造成损失的，业主方有权索赔。

6.9消防培训与演练

（1）技术培训

如业主方要求，维保单位需提供消防系统使用训练课程课程针对所涉及到的所有软硬件和整个系统，让受训人员能够独立进行日常的运行维护工作，并能鉴定和处理系统硬件和软件的一般性故障。

维保单位对相关人员进行培训，所有培训均为免费。

培训的方式为集中授课或设备操作、维护两种。

培训时间、地点、培训人数由业主方来确定。

（2）消防演练和培训

按业主要求免费配合和指导业主方内部日常消防演练和培训。

7.维护人员配置计划

| 序号 | 工 种 | 最低人数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1人 | 消防维护经验5年以上，并获得相应资格证书（如注册消防工程师证或消防工程、水电机电建造师、工程师、技术人员证或项目经理证等），能解决消防系统各种疑难故障，具有较强的管理才能。 |
| 2 | 消防维保技术人员 | 2 | 熟悉专用测试、维修工具的使用及消防系统的工作原理及常见故障的维修，获得建（构）筑物消防员证四级（含）以上，负责月检、保养、维修、巡检、抢修等工作。 |

三、★服务标准

保养执行人员提供的服务需达到国家《建筑消防设施检测技术规程》、《建筑消防设施的维护管理》、《消防控制室通用技术要求》及其他相关技术规范的要求，确保维保范围内的消防设施设备处于正常运转状况，消防值班、备勤满足消防法规及公安消防部门的要求。

四、▲售后服务

保养执行人应在服务期内为询价人相关消防管理、技术人员提供免费的技术咨询服务，消防设施设备的基本使用、简单故障排故等培训，免费提供教员协助询价人开展消防培训、教育及应急演练等。

五、▲付款方式

费用每三个月支付一次。

费用支付先由报价人向询价人开具应支付数额的增值税专用发票，再由询价人在接受发票之日起的十五个工作日内（节假日顺延）通过银行汇款方式支付给报价人。

六、★其它

如维保期间发生合同解除或合同已正常到期，但询价人正在通过采购确定新的维保服务供应商，报价人在与新维保服务供应商完成交接工作前，仍需继续履行维保工作职责，承担维保责任，不得擅自撤走值班、保养、检修等人员，期间产生的费用由询价人与报价人参照合同金额和条款协商进行核算和支付。

第五部分  合同条款

甲方：民航广州医院

乙方：

为了预防火灾危害，贯彻预防为主，防消结合的方针，保护甲方员工和门诊，住院人员的人身和财产安全，维护公共安全，保障甲方正常的诊疗服务顺利进行，经双方协商，乙方承包甲方消防系统维修、保养工作，定期或不定期组织防火检查，及时消除火灾隐患，协议如下：

一、承包范围

民航广州医院消防系统维修保养范围是指：       。

甲方消防系统，主要包括：

1、自动喷淋灭火系统

2、消防栓灭火系统

3、火灾自动报警系统

4、防排烟系统，应急照明、疏散指示系统，消防主机及联动系统。

5、七氟丙烷气体灭火系统

二、双方权责

（一）	甲方权责

1.	每月对乙方的维修，保养报告进行审核确认，并签名;

2.	对乙方维修，保养过程中的施工，实施文明施工监督;

（二）	乙方权责

1.	按照国家、地方政府有关消防规范要求，制定《维修保养工作内容及计划》，组织进行维护保养工作，每月上旬派具有消防资质的技术人员，对承包范围、内容、地点、设备运行情况的维修保养并出具报告书给甲方，并征求甲方签名确认，确保消防系统正常有效工作和台账完整。

2.	乙方提供24小时消防应急服务，协议开始和终止时，必须进行一次全面的检查，测试，并出具消防检查明细和结论报告，并使其处于良好状态，乙方在接到甲方电话报修通知后，紧急故障应在4小时内赶到现场进行处理，一般性故障不得超过8小时，夜间不超过12小时。

3.	乙方人员到甲方进行维修、保养，应事先告知甲方，征求甲方意见，在绝对安全情况下，有组织，按计划实施。

4.	乙方进行检查，测试时，每到一室，做好告知工作，并征得支持，把影响减少最低限度。

5.	乙方免费提供单位价值在200元（含）以下的易耗件，超过200元以上的，乙方书面向甲方通知，待甲方确认后，由甲方负责购买（甲方也可委托乙方代购），乙方免费安装。

6.	检查保养期间，如发生火灾，消防系统设施不能正常工作，造成的损失公安消防部门鉴定，属乙方责任的，乙方负全部责任，如果在检查，测试时，因乙方使用无消防资质人员或违规操作造成的事故，由乙方负全责。三、合同期限

三、合同期限

合同期限为贰年，即2018年9月1日至2019年8月31日。（可能根据甲方改革改制情况缩短服务时间。）

四、费用

人民币大写    元整（小写：     元）。

五、付款方式

甲方每季度收到乙方提交的《季度检查维保报告》和相应金额的增值税专用发票后，支付当季度维保款，即¥       元（人民币     元整）。

六、本协议如有不足之处，双方应在互谅友好的前提下，做补充说明共同解决，如有纠纷，应在甲方所在地仲裁机关进行仲裁。

七、本协议按照《中华人民共和国合同法》规定执行。

八、本协议经双方签字盖章后生效，本合同一式  份，甲方执三份，乙方执    份。

九、维护保养实施细则详见询价文件和报价文件。

附件：1.每月消防检查登记表

2.乙方公司资质

| 甲方（盖章）：民航广州医院 法人代表： 纳税人识别号：12440000G34097126B 单位地址：广州市白云区机场路290号 电话：020-86122413 账号：44001490106050381935 开户银行：中国建设银行广州机场路支行 | 乙方（盖章）： 法人代表： 纳税人识别号： 单位地址： 电话： 账号： 开户银行： |
| --- | --- |

签订时间：201 年  月  日

签订地址：广州市白云区机场路290号

附件1

月消防检查登记表

| 检查时间 |  | 检查人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查范围及发现的问题 |  |  |  |
| 整改建议 |  |  |  |
| 预计整改完成时间 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |