## 材料
材料、设备询价单
序号 | 项目编码 | 材设名称 | 材设特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 品牌名称 | 金额（元） |  |  |  | 税率 | 报价是否包含安装和调试 | 备注 | 型号
[7 empty] | 不含税到货单价 | 含税到货单价 | 不含税到货合价 | 含税到货合价
8号灯光站-给排水
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称:PPR塑料给水管 2.型号、格规:DN100,S5 3.敷设方式:综合考虑 4.连接方式:热熔连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:含沟槽开挖外运（土石方类别及运距综合考虑），管道安装，管件制安，试压、冲洗消毒，支架制安及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 8.07
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称:PPR塑料给水管 2.型号、格规:DN80,S5 3.敷设方式:综合考虑 4.连接方式:热熔连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:含沟槽开挖外运（土石方类别及运距综合考虑），管道安装，管件制安，试压、冲洗消毒，支架制安及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 4.91
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.名称:PPR塑料给水管 2.型号、格规:DN50,S5 3.敷设方式:综合考虑 4.连接方式:热熔连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:含沟槽开挖外运（土石方类别及运距综合考虑），管道安装，管件制安，试压、冲洗消毒，支架制安及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 3.45
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.名称:PPR塑料给水管 2.型号、格规:DN20,S5 3.敷设方式:综合考虑 4.连接方式:热熔连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:含沟槽开挖外运（土石方类别及运距综合考虑），管道安装，管件制安，试压、冲洗消毒，支架制安及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 4.3
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.名称:PPR塑料给水管 2.型号、格规:DN15,S5 3.敷设方式:综合考虑 4.连接方式:热熔连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:含沟槽开挖外运（土石方类别及运距综合考虑），管道安装，管件制安，试压、冲洗消毒，支架制安及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 55.36
6 | 031003013001 | 水表 | 1.名称:法兰水表（包含2个蝶阀+1个Y型过滤器+1个智能远传水表+1个止回阀） 2.型号、格规:DN100（水表需自带远传通信功能，通讯协议采用M-bus规约） 3.连接方式:法兰连接 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:水表安装，法兰制作安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙购 | 组 | 1
7 | 031003006001 | 减压器 | 1.名称:弹簧膜片式可调式减压阀组（包含2个压力表+2个截止阀+2个蝶阀+1个软接头） 2.型号、格规:DN50，阀后压力0.2MPA 3.公称压力:1.0MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：阀门安装，法兰制作安装，调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 组 | 1
8 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:活塞式液压水位控制阀 2.型号、格规:DN80 3.公称压力:1.0MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
9 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.型号、格规:DN100 3.公称压力:1.0MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
10 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.型号、格规:DN100 3.公称压力:1.0MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
11 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称规格:全铜球阀DN50 2:公称压力:1.0MPa 3.连接方式:丝扣连接 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容：阀门安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
12 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称规格:全铜球阀DN15 2:公称压力:1.0MPa 3.连接方式:丝扣连接 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容：阀门安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
13 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称：红外感应式延时自闭冲洗阀小便器 2.规格、型号：成套挂式小便器、自带红外线感应冲洗阀、角阀、金属软管、存水弯、排水栓、下水口以及配备的连接器等相关配件、附件 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：小便器和相关配件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 组 | 2
14 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称：感应式洗脸盆及龙头 2.规格、型号：台上盆式洗脸盆、带红外感应式冷热混水龙头、角阀、金属软管、存水弯、排水栓、下水口以及配备的连接器等相关附件、配件 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：台上式洗脸盆和龙头及相关配件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 组 | 1
15 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称：液压脚踏式冲洗阀蹲便器 2.规格、型号：成套蹲便器 液压脚踏式冲洗阀、角阀、金属软管、存水弯、排水栓、下水口以及配备的连接器等相关附件、配件 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：蹲便器和相关配件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 组 | 1
16 | 031004008001 | 其他成品卫生器具（污水池） | 1.名称：污水池 2.规格、型号：污水池、水龙头、存水弯、排水栓、下水口以及配备的连接器等相关附件、配件 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：污水池和相关配件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 组 | 2
17 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.名称：埋入式单柄混水阀淋浴器 2.规格、型号：不锈钢 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：淋浴器和相关配件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 2
18 | 031002001001 | 抗震支架 | 1.名称规格:抗震支架安装 2.工作内容：生活给水系统管道抗震支架的安装，应符合抗震规范要求，附件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人按项综合考虑 3.其它详见招标文件 | 项 | 1
19 | 031004016001 | 蒸汽-水加热器 | 1.名称规格:成套储热式电热水器 2.技术参数：220V，3.3kW，80L，壁挂式，其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 3技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:成套储热式热水器安装，角阀、金属软管、支架制作安装、附件设计及安装、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 1
20 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1:名称:304薄壁不锈钢给水管 2.型号、格规:DN15 3.敷设方式:墙内暗敷 4.连接方式:环压连接或卡凸式连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:凿槽，管道安装，管件制作安装，沟槽填补、试压、冲洗、消毒等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 20.33
21 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称规格:球阀DN15 2:公称压力:1.0MPa 3.连接方式:丝扣连接 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容：阀门安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 4
22 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称规格:放气阀DN15 2:公称压力:1.0MPa 3.连接方式:丝扣连接 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容：阀门安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
23 | 031001005001 | 铸铁管 | 1.名称:排水铸铁管 2.型号、格规:DN100 3.敷设方式:埋地敷设 4.连接方式:明装采用卡箍式接口，暗装或相对隐蔽的场所采用法兰承插式接口 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：管道安装，透气帽、管件制作安装，卡箍安装，管道灌水、通球及气密试验，管道油漆,支架制安及油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 32.78
24 | 031001005002 | 铸铁管 | 1.名称:排水铸铁管 2.型号、格规:DN80 3.敷设方式:埋地敷设 4.连接方式:明装采用卡箍式接口，暗装或相对隐蔽的场所采用法兰承插式接口 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：管道安装，管件制作安装，卡箍安装，管道灌水、通球及气密试验，管道油漆,支架制安及油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 2.4
25 | 031001005003 | 铸铁管 | 1.名称:排水铸铁管 2.型号、格规:DN50 3.敷设方式:埋地敷设 4.连接方式:明装采用卡箍式接口，暗装或相对隐蔽的场所采用法兰承插式接口 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：管道安装，管件制作安装，卡箍安装，管道灌水、通球及气密试验，管道油漆,支架制安及油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 12.02
26 | 031004008002 | 地漏 | 1.名称:地漏 2.型号、格规:DN100，带S弯 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:地漏安装，附件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 4
27 | 031004008003 | 地漏 | 1.名称:地漏 2.型号、格规:DN50，自带50mm水封 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:地漏安装，附件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
28 | 031004008004 | 地漏 | 1.名称:电缆沟侧墙地漏 2.型号、格规:DN80 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:地漏安装，附件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
29 | 031004008005 | 毛发聚集器 | 1.名称:毛发聚集器 2.型号、格规:DN100 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:毛发聚集器安装，附件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
30 | 031004008006 | 地面清扫口 | 1.名称:地面清扫口（铜制品） 2.型号、格规:DN100 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:地面清扫口安装，附件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
8号灯光站-消防
1 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称规格:组合式消火栓 2.技术参数:落地薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（减压稳压消火栓），1800*700*160(180)，1.2mm厚不锈钢箱体，箱内设有DN65消火栓一个，19mm水枪1支，消防卷盘一个（软管长25米），口径25mm栓口一个，软管长25m，水枪口径6mm，4Kg磷酸铵盐手提式灭火器2具。局部栓口压力大于0.5MPa的消火栓采用减压稳压型，控制栓口压力为0.35MPa；箱内配有消防启泵按钮，消火栓按钮可作为直接启动消防水泵的开关，其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 3.安装方式:嵌入墙内安装 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:孔洞开凿，消火栓及箱体安装，附件安装，墙体填补及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 4
2 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称规格:组合式消火栓 2.技术参数:落地薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（试验消火栓），1800*700*160(180)，1.2mm厚不锈钢箱体，箱内设有DN65消火栓一个，19mm水枪1支，消防卷盘一个（软管长25米），口径25mm栓口一个，软管长25m，水枪口径6mm，4Kg磷酸铵盐手提式灭火器2具。局部栓口压力大于0.5MPa的消火栓采用减压稳压型，控制栓口压力为0.35MPa；箱内配有消防启泵按钮，消火栓按钮可作为直接启动消防水泵的开关，其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 3.安装方式:嵌入墙内安装 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:孔洞开凿，消火栓及箱体安装，附件安装，墙体填补及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 1
3 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称规格：手提式二氧化碳灭火器MT7 2.技术参数：2个灭火器为一组放置于不锈钢放置箱 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：灭火器及放置箱安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 具 | 18
4 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.名称:内外热浸镀锌钢管 2.型号、格规:DN100 3.安装方式：支架安装 4.连接方式:沟槽式卡箍连接，管道公称压力1.60MPa 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：支架制安及防腐、管道安装，管件及法兰制安，试压，管道标志漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 137.91
5 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.名称:内外热浸镀锌钢管 2.型号、格规:DN65 3.安装方式：支架安装 4.连接方式:丝扣连接，管道公称压力1.60MPa 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：支架制安及防腐、管道安装，管件及法兰制安，试压，管道标志漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 16.41
6 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.型号、格规:DN100 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 8
7 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.型号、格规:DN100 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
8 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.型号、格规:DN15 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:螺纹连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：排气阀及截止阀安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 4
9 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表（含阀及表弯） 2.连接方式:螺纹 3.型号、格规:0-1.6MPA 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容：压力表安装，阀门及附件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 2
10 | 031002001001 | 抗震支架 | 1.名称规格:抗震支架安装 2.工作内容：消防水系统管道抗震支架的安装，应符合抗震规范要求，附件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人按项综合考虑 3.其它详见招标文件 | 项 | 1
11 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称规格:消火栓系统调试 2.工作内容:包含管道、阀门、消火栓等调试 3.其它详见招标文件 | 系统 | 1
47 | 030902009001 | 无管网气体灭火装置 | 1.名称规格:180L预制式气体灭火柜式系统 2.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 3.工作内容:柜式系统（含药剂、钢瓶组，柜体组件，高压管道，电磁驱动器，手动起动器，压力开关，喷嘴等）、钢瓶标签、门口警示牌、手动释放警示牌、系统警示牌、系统铭牌安装，附件安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整。 5.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 2
48 | 030703001001 | 碳钢阀门（气体灭火泄压阀） | 1.名称规格:2号机械式泄压阀800mm*350mm 2.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 3.工作内容:阀门安装，附件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整。 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
8号灯光站-暖通
5 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称:边墙排风机 2.规格、型号:PF-1、防爆、自带45°防雨罩、防虫网、止回阀 3.技术参数及要求:风量：2297m³/h；风压：109Pa；转速：1450RPM；噪音：67 dB(A)；电量：0.25kW（380V）,满足设计与招标其他要求。 4.技术要求:满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括本体（含不锈钢或铝合金防雨百叶、止回阀）安装、孔洞封堵、接线、接地、调式单机试运转(含电机检查接线及调试)及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 | 台 | 1
6 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1.名称:边墙排风机 2.规格、型号:PF-2、防爆、自带45°防雨罩、防虫网、止回阀 3.技术参数及要求:风量：290m³/h；风压：119Pa；转速：1450RPM；噪音：62 dB(A)；电量：0.12kW（380V）,满足设计与招标其他要求。 4.技术要求:满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括本体（含不锈钢或铝合金防雨百叶、止回阀）安装、孔洞封堵、接线、接地、调式单机试运转(含电机检查接线及调试)及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 | 台 | 1
7 | 030108001003 | 离心式通风机 | 1.名称:边墙排风机 2.规格、型号:PF-3、自带45°防雨罩、防虫网、止回阀 3.技术参数及要求:风量：4710m³/h；风压：102Pa；转速：720RPM；噪音：68 dB(A)；电量：0.37kW（380V）,满足设计与招标其他要求。 4.技术要求:满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括本体（含不锈钢或铝合金防雨百叶、止回阀）安装、孔洞封堵、接线、接地、调式单机试运转(含电机检查接线及调试)及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 | 台 | 1
8 | 030108001004 | 离心式通风机 | 1.名称:边墙排风机 2.规格、型号:PF-4、自带45°防雨罩、防虫网、止回阀 3.技术参数及要求:风量：2297m³/h；风压：109Pa；转速：1450RPM；噪音：67 dB(A)；电量：0.25kW（380V）,满足设计与招标其他要求。 4.技术要求:满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括本体（含不锈钢或铝合金防雨百叶、止回阀）安装、孔洞封堵、接线、接地、调式单机试运转(含电机检查接线及调试)及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 | 台 | 1
9 | 030108003001 | 轴流通风机（管道风机） | 1.名称:管道风机 2.规格、型号:PF-5 3.技术参数及要求:风量：2022m³/h；风压：236Pa；、转速：956RPM；、噪音：58dB(A)；、电量：0.45kW（380V）,满足设计与招标其他要求。 4.工作内容:应包括本体安装、调式单机试运转(含电机检查接线及调试),管道及软接安装,减震器（垫）安装，支吊架制安及防腐及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
10 | 030108003002 | 轴流通风机（管道风机） | 1.名称:消防排烟风机(管道风机) 2.规格、型号:PY-1 3.技术参数及要求:风量：16000m³/h；风压：400Pa；转速：960RPM；电量：4kW（380V）,加装抗震支架。满足设计与招标其他要求。 4.工作内容:应包括本体安装、调式单机试运转(含电机检查接线及调试),管道及软接安装,减震器（垫）安装，支吊架制安及防腐及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
11 | 030108006001 | 其他风机（排气扇） | 1.名称:吊顶式排气扇 2.规格、型号:PQ-1、自带止回阀 3.技术参数及要求:风量：662m³/h；风压：122Pa；转速：2500RPM；噪音：40 dB(A)；电量：0.085kW（220V）。满足设计与招标其他要求。 4.工作内容:应包括本体安装、调式单机试运转(含电机检查接线及调试),支吊架制安及防腐及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 3
13 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =0.75mm 4.连接形式:按设计及规范要求 5.风管支架:满足设计与招标要求 6.风管油漆:满足设计与招标要求 7.工作内容:应包括风管及配件制安，支吊架制安及防腐,风管漏光、漏风测试及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 8.设备、主材供应方式:乙购 | m2 | 1.83
14 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =0.6mm 4.连接形式:按设计及规范要求 5.风管支架:满足设计与招标要求 6.风管油漆:满足设计与招标要求 7.工作内容:应包括风管及配件制安，支吊架制安及防腐,风管漏光、漏风测试及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 8.设备、主材供应方式:乙购 | m2 | 17.41
15 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =0.5mm 4.连接形式:按设计及规范要求 5.风管支架:满足设计与招标要求 6.风管油漆:满足设计与招标要求 7.工作内容:应包括风管及配件制安，支吊架制安及防腐,风管漏光、漏风测试及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 8.设备、主材供应方式:乙购 | m2 | 3.8
16 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:圆形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ=0.5mm 4.连接形式:按设计及规范要求 5.风管支架:满足设计与招标要求 6.风管油漆:满足设计与招标要求 7.工作内容:应包括风管及配件制安，支吊架制安及防腐,风管漏光、漏风测试及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 8.设备、主材供应方式:乙购 | m2 | 5.61
17 | 030702007001 | 复合型风管 | 1.名称:工厂化装配式排烟复合风管 2.材质:风管芯材由无机漂珠耐火层和无机多晶隔热层组成；板材双面为金属钢板；耐火时间0.5h、1h 3.厚度:风管总厚δ =30mm、外层钢板厚度δ =0.3mm、内层钢板厚度δ =0.2mm 4.风管规格:满足设计与招标要求 5.连接形式:按设计及规范要求 6.风管支架:满足设计与招标要求 7.风管油漆:满足设计与招标要求 8.工作内容:应包括风管及配件制安，支吊架制安及防腐,风管漏光、漏风测试及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 9.设备、主材供应方式:乙购 | m2 | 66.05
18 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(常开) 2.型号、规格:700*400 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制安,除锈、防腐及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
19 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭风阀(开关型) 2.型号、规格:400*320 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制安,除锈、防腐及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
20 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟阀(常闭) 2.型号、规格:700*400 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制安,除锈、防腐及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
21 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:700*320 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制安,除锈、防腐及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
22 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口 2.型号、规格:铝合金材质，1200*800 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装，孔洞封堵及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
23 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口 2.型号、规格:700*320 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装，孔洞封堵及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
24 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号、规格:700*400 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装，孔洞封堵及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
25 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号、规格:400*500 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装，孔洞封堵及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
26 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.名称:热镀锌钢管（空调冷凝水管） 2.型号、规格:DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.保温：柔性泡沫橡塑管壳保温，δ=13 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：管道及管件安装及防腐，支架制安及防腐，保温及保护层制安，试压等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 2.46
27 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.名称:热镀锌钢管（空调冷凝水管） 2.型号、规格:DN32 3.连接方式:螺纹连接 4.保温：柔性泡沫橡塑管壳保温，δ=13 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：管道及管件安装及防腐，支架制安及防腐，保温及保护层制安，试压等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 62.36
28 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.名称:热镀锌钢管（空调冷凝水管） 2.型号、规格:DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.保温：柔性泡沫橡塑管壳保温，δ=13 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：管道及管件安装及防腐，支架制安及防腐，保温及保护层制安，试压等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 86.93
29 | 031002003001 | 套管制作、安装 | 1.名称：风管过墙套管 2.规格、型号：800*500mm（穿700*400mm风管） 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：套管制安、含封堵及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
30 | 031002003002 | 套管制作、安装 | 1.名称：风管过墙套管 2.规格、型号：φ350mm（穿φ250mm风管） 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：套管制安、含封堵及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
31 | 031002003003 | 套管制作、安装 | 1.名称：过墙钢套管 2.规格、型号：DN65 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：套管制安、含封堵及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
32 | 031002003004 | 套管制作、安装 | 1.名称：过墙钢套管 2.规格、型号：DN50 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：套管制安、含封堵及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 3
33 | 031002003005 | 套管制作、安装 | 1.名称：过墙钢套管 2.规格、型号：DN40 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：套管制安、含封堵及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 12
34 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风空调检测、系统调试 2.技术要求:整项工程安装完毕后,必须进行设备单机试运转;系统联动试运转;无生产负荷系统联合试运转的测定和调整;带生产负荷的综合效能试验的测定和调整;空调系统平衡调式,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 3.工作内容:应包括通风管道风量测定,风压测定,温度测定,各系统风口、阀门调试,空调系统调式,系统联动试运转及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.本顶按1个系统总价包干,结算时不因空凋系统风管量变更而调整费用 | 系统 | 1
8号灯光站-电气
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱APZ 2.型号、格规:动力配电箱/柜,详见配电系统图 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:包括但不限于本体安装、调试、型钢制安、接地，回路接线、测试等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱ALE 2.型号、格规:双电源切换箱，详见配电系统图 3.技术参数及要求:需配备及深化智能照明模块，详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:包括但不限于本体安装、调试、型钢制安、接地，回路接线、测试等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AT-XB 2.型号、格规:双电源切换箱，详见配电系统图 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:包括但不限于本体安装、调试、型钢制安、接地，回路接线、测试等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AT-DG 2.型号、格规:双电源配电箱，详见配电系统图 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:包括但不限于本体安装、调试、型钢制安、接地，回路接线、测试等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
5 | 030503003001 | 控制器 | 1.名称:应急照明及疏散指示控制系统 2.型号、规格:详见配电系统图 3.技术参数及要求:包含主机、通讯线缆、电源线、配管,其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:工作内容:应包括本体安装、调试,基础槽钢制作、安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 台 | 1
6 | 030904016001 | 备用电源及电池主机(柜) | 1.名称:应急照明集中电源 2.型号、规格:A型，0.45kVA，后备时间60min 3.技术参数及要求:包含主机,其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:工作内容:应包括本体安装、调试,基础槽钢制作、安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 1
7 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:防水防尘LED吸顶灯 2.型号、规格:20W,100lm/W 3.技术参数及要求:详招标文件技术规范及设计图纸要求 4.工作内容:应包括本体安装，接线盒安装，接地，调试等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 3
8 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:高效LED筒灯(带E) 2.型号、规格:12W,90lm/W 3.技术参数及要求:详招标文件技术规范及设计图纸要求 4.工作内容:应包括本体安装，接线盒安装，接地，调试等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 31
9 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:嵌入式LED筒灯（防水防尘） 2.型号、规格:7W,85lm/W 3.技术参数及要求:详招标文件技术规范及设计图纸要求 4.工作内容:应包括本体安装，接线盒安装，接地，调试等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 8
10 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:镜前灯 2.型号、规格:17W,100lm/W 3.技术参数及要求:详招标文件技术规范及设计图纸要求 4.工作内容:应包括本体安装，接线盒安装，接地，调试等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 1
11 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:A消防应急照明灯 2.型号、规格:5W(LED型，DC36V) 3.技术参数及要求:详招标文件技术规范及设计图纸要求 4.工作内容:应包括本体安装，接线盒安装，接地，调试等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 36
12 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:A消防应急照明灯(防爆型) 2.型号、规格:5W(LED型，DC36V) 3.技术参数及要求:详招标文件技术规范及设计图纸要求 4.工作内容:应包括本体安装，接线盒安装，接地，调试等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 2
13 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:A型出口标志灯（中型） 2.型号、规格:1W(LED型，DC36V) 3.技术参数及要求:详招标文件技术规范及设计图纸要求 4.工作内容:应包括本体安装，接线盒安装，接地，调试等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 17
14 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:A型方向标志灯(中型)(疏散指示灯) 2.型号、规格:1W(LED型，DC36V) 3.技术参数及要求:详招标文件技术规范及设计图纸要求 4.工作内容:应包括本体安装，接线盒安装，接地，调试等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 7
15 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:长方形LED灯(单管荧光灯) 2.型号、规格:17W,100lm/W 3.技术参数及要求:详招标文件技术规范及设计图纸要求 4.工作内容:应包括本体安装，接线盒安装，接地，调试等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 10
16 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:长方形LED灯(单管荧光灯)(带E) 2.型号、规格:17W,100lm/W 3.技术参数及要求:详招标文件技术规范及设计图纸要求 4.工作内容:应包括本体安装，接线盒安装，接地，调试等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 96
17 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:防爆型长方形LED灯 2.型号、规格:18W,100lm/W 3.技术参数及要求:详招标文件技术规范及设计图纸要求 4.工作内容:应包括本体安装，接线盒安装，接地，调试等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 13
18 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:长方形LED灯(双管荧光灯) 2.型号、规格:34W,100lm/W 3.技术参数及要求:详招标文件技术规范及设计图纸要求 4.工作内容:应包括本体安装，接线盒安装，接地，调试等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 4
19 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称:长方形LED灯(双管荧光灯)(带E) 2.型号、规格:34W,100lm/W 3.技术参数及要求:详招标文件技术规范及设计图纸要求 4.工作内容:应包括本体安装，接线盒安装，接地，调试等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 24
20 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联翘板式暗开关 2.型号、规格:250V，10A 3.工作内容:应包括本体及底盒安装、接地、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 5
21 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联翘板式暗开关 2.型号、规格:250V，10A 3.工作内容:应包括本体及底盒安装、接地、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 15
22 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:防爆型单联翘板式暗开关 2.型号、规格:250V，10A 3.工作内容:应包括本体及底盒安装、接地、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 3
23 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:带安全门型双联单相两极加三极暗插座 2.型号、规格:400V,16A 3.工作内容:应包括本体及底盒安装、接地、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 36
24 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:三相三极暗插座（热水器插座） 2.型号、规格:400V,32A 3.工作内容:应包括本体及底盒安装、接地、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 1
25 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:防爆型单联单相暗插座 2.型号、规格:400V,16A 3.工作内容:应包括本体及底盒安装、接地、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 3
26 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:单相三极暗插座（烘手器插座） 2.型号、规格:250V,10A 3.工作内容:应包括本体及底盒安装、接地、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 1
27 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:单相三极暗插座（空调插座） 2.型号、规格:250V,16A 3.工作内容:应包括本体及底盒安装、接地、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 1
28 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:金属电缆桥架 2.型号、格规400*100，带防火隔板 3.技术参数及要求:采用冷轧钢板,表面需进行热浸锌(或热喷锌、粉末静电喷涂、镀锌镍)等工艺处理,以提高抗腐蚀能力;应满足强度、刚度、抗腐蚀和稳定性的要求,使用寿命应大于50年,桥架厚度见设计说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体及附件安装,支吊架制作、安装,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 8.01
29 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:金属电缆桥架 2.型号、格规300*100，带防火隔板 3.技术参数及要求:采用冷轧钢板,表面需进行热浸锌(或热喷锌、粉末静电喷涂、镀锌镍)等工艺处理,以提高抗腐蚀能力;应满足强度、刚度、抗腐蚀和稳定性的要求,使用寿命应大于50年,桥架厚度见设计说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体及附件安装,支吊架制作、安装,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 31.86
30 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:金属电缆桥架 2.型号、格规200*100 3.技术参数及要求:采用冷轧钢板,表面需进行热浸锌(或热喷锌、粉末静电喷涂、镀锌镍)等工艺处理,以提高抗腐蚀能力;应满足强度、刚度、抗腐蚀和稳定性的要求,使用寿命应大于50年,桥架厚度见设计说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体及附件安装,支吊架制作、安装,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 26.12
31 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZAN-YJY-1kV-4*150+1*70 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电缆敷设，电缆头安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 27.68
32 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZA-YJY-1kV-5*10 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电缆敷设，电缆头安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 81.63
33 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZAN-YJY-5*6 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电缆敷设，电缆头安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 27.68
34 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZAN-YJY-1kV-5*4 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电缆敷设，电缆头安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 35.8
35 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZAN-YJY-1kV-4*2.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电缆敷设，电缆头安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 52.81
36 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格:WDZAN-RVS-2*2.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 275.94
37 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZA-BYJ4 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 2613.64
38 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZAN-BYJ2.5 3.敷设方式：管内敷设 4.工作内容:应包括安装、电气接线、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 2423.1
39 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.型号、规格:SC40 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,管沟开槽及恢复，接线盒等工作,不另行开项增加费用,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括管道敷设,接线盒安装,管道防腐及刷防火漆,开槽及恢复,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 | m | 62.28
40 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.型号、规格:SC25 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,管沟开槽及恢复，接线盒等工作,不另行开项增加费用,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括管道敷设,接线盒安装,管道防腐及刷防火漆,开槽及恢复,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 | m | 96.35
41 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.型号、规格:SC20 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,管沟开槽及恢复，接线盒等工作,不另行开项增加费用,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括管道敷设,接线盒安装,管道防腐及刷防火漆,开槽及恢复,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 | m | 541.03
42 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.型号、规格:SC15 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,管沟开槽及恢复，接线盒等工作,不另行开项增加费用,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括管道敷设,接线盒安装,管道防腐及刷防火漆,开槽及恢复,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 | m | 863.53
43 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地扁铜带 2.型号、格规:30*4mm 铜覆钢扁带 3.技术参数及要求:铜层厚度不低于0.3mm,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 389.92
44 | 030409002002 | 接闪网 | 1.名称:接闪网 2.型号、格规:Φ12镀锌圆钢 3.技术参数及要求:应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 326.35
45 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位接地端子箱MEB 2.型号、格规:符合国家规范标准 3.技术参数及要求:MEB/端子板规格应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 台 | 1
46 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位接地端子箱LEB 2.型号、格规:符合国家规范标准 3.技术参数及要求:LEB/端子板规格应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 台 | 6
47 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:测试卡子 2.型号、格规:符合国家规范标准 3.技术参数及要求:应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 台 | 2
48 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.技术要求:投标人应综合考虑本标段电气系统接地电阻测试,系统调式等工作,并与土建标接电系统做好协调对接、联调工作,应满足设计与招标要求;费用包干使用,结算不作调整 3.工作内容:应包括系统联调及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投 | 系统 | 1
49 | 030904009001 | 联动型区域报警控制器 | 1.名称:联动型区域报警控制器 2.型号、规格:厂商规格型号为准 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括区域火灾控制盘安装，消防电源及UPS安装，接线，设备调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 台 | 1
50 | 030412001007 | 高压细水雾喷雾指示灯 | 1.名称:高压细水雾喷雾指示灯 2.型号、规格:厂商规格型号为准 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、接线、调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 15
51 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:带编码防爆型点式感烟探测器 2.型号、规格:厂商规格型号为准/吸顶安装 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装（含底座及探头）、编码、校线、调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 2
52 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:带编码防爆型点式感温探测器 2.型号、规格:厂商规格型号为准/吸顶安装 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装（含底座及探头）、编码、校线、调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 5
53 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:带编码点式感烟探测器 2.型号、规格:厂商规格型号为准/吸顶安装 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装（含底座及探头）、编码、校线、调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 26
54 | 030904001004 | 点型探测器 | 1.名称:带编码点式感温探测器 2.型号、规格:厂商规格型号为准/吸顶安装 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装（含底座及探头）、编码、校线、调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 26
55 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.型号、规格:厂商规格型号为准/壁装1.5m 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、接线、调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 3
56 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.型号、规格:厂商规格型号为准/配合电气专业在消火栓箱内安装 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、接线、调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 4
57 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:手动控制按钮 2.型号、规格:厂商规格型号为准/壁装1.5m 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、接线、调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 13
58 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:细水雾灭火专用火灾声光警报器 2.型号、规格:厂商规格型号为准/壁装2.2m 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、接线、调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 14
59 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.型号、规格:厂商规格型号为准/壁装2.2m 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、接线、调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 3
60 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防分机电话 2.型号、规格:厂商规格型号为准 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括插孔及本体安装、接线、调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 1
61 | 030904008001 | 模块(模块箱) | 1.名称:短路隔离器 2.型号、规格:详招标文件技术规范及设计图纸要求 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、接线、调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 8
62 | 030904008002 | 模块(模块箱) | 1.名称：模块箱 2.规格：详招标文件技术规范及设计图纸要求 3.工作内容：应包括本体安装、接线、调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式：乙供 | 个 | 16
63 | 030904008003 | 模块(模块箱) | 1.名称:信号控制模块 2.型号、规格:输入单输出,带反馈信号 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、接线、调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 2
64 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:无卤低烟耐火阻燃交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套控制电缆 2.型号、格规:WDZN-KVV-7X1.5 3.工作内容:应包括电缆敷设，电缆头安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 | m | 33.82
65 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZN-RVS-2*2.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 199.8
66 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZN-RVVP-2*1.0 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 58.07
67 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZN-RVS-2X1.0 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 323.97
68 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZN-BV1.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 457.6
69 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.型号、规格:DN25 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,管沟开槽及恢复，接线盒等工作,不另行开项增加费用,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括管道敷设,接线盒安装,管道防腐及刷防火漆,开槽及恢复,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 | m | 33.62
70 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.型号、规格:DN20 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,管沟开槽及恢复，接线盒等工作,不另行开项增加费用,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括管道敷设,接线盒安装,管道防腐及刷防火漆,开槽及恢复,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 | m | 288.7
71 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.型号、规格:DN15 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,管沟开槽及恢复，接线盒等工作,不另行开项增加费用,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括管道敷设,接线盒安装,管道防腐及刷防火漆,开槽及恢复,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 | m | 180.34
72 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:火灾自动报警系统调试及试运行 2.技术及实施要求:投标人应综合考虑火灾自动报警系统所有设备、线路、系统调试;配合其他系统及其他标段相关系统的调式、联调、试运行工作，应满足设计与招标要求;费用包干使用,结算不作调整 3.工作内容:应包括本站调试及与消防站的联动调试、试运行及招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 | 系统 | 1
73 |  | 防雷系统调试、报验 | 1.名称：防雷系统调试测试、报验 | ㎡ | 1032
广州白云机场三期扩建工程西飞行区助航灯光、机坪照明（含东四、西四指廊机坪）及供电工程-9号灯光站
9号灯光站-给排水
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称:PPR塑料给水管 2.型号、格规:DN100,S5 3.敷设方式:综合考虑 4.连接方式:热熔连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:含沟槽开挖外运（土石方类别及运距综合考虑），管道安装，管件制安，试压、冲洗消毒，支架制安及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 8.07
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称:PPR塑料给水管 2.型号、格规:DN80,S5 3.敷设方式:综合考虑 4.连接方式:热熔连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:含沟槽开挖外运（土石方类别及运距综合考虑），管道安装，管件制安，试压、冲洗消毒，支架制安及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 4.91
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.名称:PPR塑料给水管 2.型号、格规:DN50,S5 3.敷设方式:综合考虑 4.连接方式:热熔连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:含沟槽开挖外运（土石方类别及运距综合考虑），管道安装，管件制安，试压、冲洗消毒，支架制安及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 3.45
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.名称:PPR塑料给水管 2.型号、格规:DN20,S5 3.敷设方式:综合考虑 4.连接方式:热熔连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:含沟槽开挖外运（土石方类别及运距综合考虑），管道安装，管件制安，试压、冲洗消毒，支架制安及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 4.3
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.名称:PPR塑料给水管 2.型号、格规:DN15,S5 3.敷设方式:综合考虑 4.连接方式:热熔连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:含沟槽开挖外运（土石方类别及运距综合考虑），管道安装，管件制安，试压、冲洗消毒，支架制安及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 55.36
6 | 031003013001 | 水表 | 1.名称:法兰水表（包含2个蝶阀+1个Y型过滤器+1个智能远传水表+1个止回阀） 2.型号、格规:DN100（水表需自带远传通信功能，通讯协议采用M-bus规约） 3.连接方式:法兰连接 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:水表安装，法兰制作安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙购 | 组 | 1
7 | 031003006001 | 减压器 | 1.名称:弹簧膜片式可调式减压阀组（包含2个压力表+2个截止阀+2个蝶阀+1个软接头） 2.型号、格规:DN50，阀后压力0.2MPA 3.公称压力:1.0MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：阀门安装，法兰制作安装，调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 组 | 1
8 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:活塞式液压水位控制阀 2.型号、格规:DN80 3.公称压力:1.0MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
9 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.型号、格规:DN100 3.公称压力:1.0MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
10 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.型号、格规:DN100 3.公称压力:1.0MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
11 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称规格:全铜球阀DN50 2:公称压力:1.0MPa 3.连接方式:丝扣连接 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容：阀门安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
12 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称规格:全铜球阀DN15 2:公称压力:1.0MPa 3.连接方式:丝扣连接 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容：阀门安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
13 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称：红外感应式延时自闭冲洗阀小便器 2.规格、型号：成套挂式小便器、自带红外线感应冲洗阀、角阀、金属软管、存水弯、排水栓、下水口以及配备的连接器等相关配件、附件 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：小便器和相关配件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 组 | 2
14 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称：感应式洗脸盆及龙头 2.规格、型号：台上盆式洗脸盆、带红外感应式冷热混水龙头、角阀、金属软管、存水弯、排水栓、下水口以及配备的连接器等相关附件、配件 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：台上式洗脸盆和龙头及相关配件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 组 | 1
15 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称：液压脚踏式冲洗阀蹲便器 2.规格、型号：成套蹲便器 液压脚踏式冲洗阀、角阀、金属软管、存水弯、排水栓、下水口以及配备的连接器等相关附件、配件 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：蹲便器和相关配件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 组 | 1
16 | 031004008001 | 其他成品卫生器具（污水池） | 1.名称：污水池 2.规格、型号：污水池、水龙头、存水弯、排水栓、下水口以及配备的连接器等相关附件、配件 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：污水池和相关配件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 组 | 2
17 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.名称：埋入式单柄混水阀淋浴器 2.规格、型号：不锈钢 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：淋浴器和相关配件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 2
18 | 031002001001 | 抗震支架 | 1.名称规格:抗震支架安装 2.工作内容：生活给水系统管道抗震支架的安装，应符合抗震规范要求，附件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人按项综合考虑 3.其它详见招标文件 | 项 | 1
19 | 031004016001 | 蒸汽-水加热器 | 1.名称规格:成套储热式电热水器 2.技术参数：220V，3.3kW，80L，壁挂式，其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 3技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:成套储热式热水器安装，角阀、金属软管、支架制作安装、附件设计及安装、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 1
20 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1:名称:304薄壁不锈钢给水管 2.型号、格规:DN15 3.敷设方式:墙内暗敷 4.连接方式:环压连接或卡凸式连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:凿槽，管道安装，管件制作安装，沟槽填补、试压、冲洗、消毒等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 20.33
21 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称规格:球阀DN15 2:公称压力:1.0MPa 3.连接方式:丝扣连接 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容：阀门安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 4
22 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称规格:放气阀DN15 2:公称压力:1.0MPa 3.连接方式:丝扣连接 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容：阀门安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
23 | 031001005001 | 铸铁管 | 1.名称:排水铸铁管 2.型号、格规:DN100 3.敷设方式:埋地敷设 4.连接方式:明装采用卡箍式接口，暗装或相对隐蔽的场所采用法兰承插式接口 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：管道安装，透气帽、管件制作安装，卡箍安装，管道灌水、通球及气密试验，管道油漆,支架制安及油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 32.78
24 | 031001005002 | 铸铁管 | 1.名称:排水铸铁管 2.型号、格规:DN80 3.敷设方式:埋地敷设 4.连接方式:明装采用卡箍式接口，暗装或相对隐蔽的场所采用法兰承插式接口 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：管道安装，管件制作安装，卡箍安装，管道灌水、通球及气密试验，管道油漆,支架制安及油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 2.4
25 | 031001005003 | 铸铁管 | 1.名称:排水铸铁管 2.型号、格规:DN50 3.敷设方式:埋地敷设 4.连接方式:明装采用卡箍式接口，暗装或相对隐蔽的场所采用法兰承插式接口 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：管道安装，管件制作安装，卡箍安装，管道灌水、通球及气密试验，管道油漆,支架制安及油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 12.02
26 | 031004008002 | 地漏 | 1.名称:地漏 2.型号、格规:DN100，带S弯 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:地漏安装，附件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 4
27 | 031004008003 | 地漏 | 1.名称:地漏 2.型号、格规:DN50，自带50mm水封 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:地漏安装，附件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
28 | 031004008004 | 地漏 | 1.名称:电缆沟侧墙地漏 2.型号、格规:DN80 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:地漏安装，附件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
29 | 031004008005 | 毛发聚集器 | 1.名称:毛发聚集器 2.型号、格规:DN100 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:毛发聚集器安装，附件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
30 | 031004008006 | 地面清扫口 | 1.名称:地面清扫口（铜制品） 2.型号、格规:DN100 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:地面清扫口安装，附件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
9号灯光站-消防
1 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称规格:组合式消火栓 2.技术参数:落地薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（减压稳压消火栓），1800*700*160(180)，1.2mm厚不锈钢箱体，箱内设有DN65消火栓一个，19mm水枪1支，消防卷盘一个（软管长25米），口径25mm栓口一个，软管长25m，水枪口径6mm，4Kg磷酸铵盐手提式灭火器2具。局部栓口压力大于0.5MPa的消火栓采用减压稳压型，控制栓口压力为0.35MPa；箱内配有消防启泵按钮，消火栓按钮可作为直接启动消防水泵的开关，其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 3.安装方式:嵌入墙内安装 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:孔洞开凿，消火栓及箱体安装，附件安装，墙体填补及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 4
2 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称规格:组合式消火栓 2.技术参数:落地薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（试验消火栓），1800*700*160(180)，1.2mm厚不锈钢箱体，箱内设有DN65消火栓一个，19mm水枪1支，消防卷盘一个（软管长25米），口径25mm栓口一个，软管长25m，水枪口径6mm，4Kg磷酸铵盐手提式灭火器2具。局部栓口压力大于0.5MPa的消火栓采用减压稳压型，控制栓口压力为0.35MPa；箱内配有消防启泵按钮，消火栓按钮可作为直接启动消防水泵的开关，其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 3.安装方式:嵌入墙内安装 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:孔洞开凿，消火栓及箱体安装，附件安装，墙体填补及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 1
3 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称规格：手提式二氧化碳灭火器MT7 2.技术参数：2个灭火器为一组放置于不锈钢放置箱 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：灭火器及放置箱安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 具 | 18
4 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.名称:内外热浸镀锌钢管 2.型号、格规:DN100 3.安装方式：支架安装 4.连接方式:沟槽式卡箍连接，管道公称压力1.60MPa 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：支架制安及防腐、管道安装，管件及法兰制安，试压，管道标志漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 137.91
5 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.名称:内外热浸镀锌钢管 2.型号、格规:DN65 3.安装方式：支架安装 4.连接方式:丝扣连接，管道公称压力1.60MPa 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：支架制安及防腐、管道安装，管件及法兰制安，试压，管道标志漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 16.41
6 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.型号、格规:DN100 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 8
7 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.型号、格规:DN100 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
8 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.型号、格规:DN15 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:螺纹连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：排气阀及截止阀安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 4
9 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表（含阀及表弯） 2.连接方式:螺纹 3.型号、格规:0-1.6MPA 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容：压力表安装，阀门及附件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 2
10 | 031002001001 | 抗震支架 | 1.名称规格:抗震支架安装 2.工作内容：消防水系统管道抗震支架的安装，应符合抗震规范要求，附件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人按项综合考虑 3.其它详见招标文件 | 项 | 1
11 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称规格:消火栓系统调试 2.工作内容:包含管道、阀门、消火栓等调试 3.其它详见招标文件 | 系统 | 1
47 | 030902009001 | 无管网气体灭火装置 | 1.名称规格:180L预制式气体灭火柜式系统 2.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 3.工作内容:柜式系统（含药剂、钢瓶组，柜体组件，高压管道，电磁驱动器，手动起动器，压力开关，喷嘴等）、钢瓶标签、门口警示牌、手动释放警示牌、系统警示牌、系统铭牌安装，附件安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整。 5.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 2
48 | 030703001001 | 碳钢阀门（气体灭火泄压阀） | 1.名称规格:2号机械式泄压阀800mm*350mm 2.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 3.工作内容:阀门安装，附件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整。 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
9号灯光站-暖通
5 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称:边墙排风机 2.规格、型号:PF-1、防爆、自带45°防雨罩、防虫网、止回阀 3.技术参数及要求:风量：2297m³/h；风压：109Pa；转速：1450RPM；噪音：67 dB(A)；电量：0.25kW（380V）,满足设计与招标其他要求。 4.技术要求:满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括本体（含不锈钢或铝合金防雨百叶、止回阀）安装、孔洞封堵、接线、接地、调式单机试运转(含电机检查接线及调试)及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 | 台 | 1
6 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1.名称:边墙排风机 2.规格、型号:PF-2、防爆、自带45°防雨罩、防虫网、止回阀 3.技术参数及要求:风量：290m³/h；风压：119Pa；转速：1450RPM；噪音：62 dB(A)；电量：0.12kW（380V）,满足设计与招标其他要求。 4.技术要求:满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括本体（含不锈钢或铝合金防雨百叶、止回阀）安装、孔洞封堵、接线、接地、调式单机试运转(含电机检查接线及调试)及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 | 台 | 1
7 | 030108001003 | 离心式通风机 | 1.名称:边墙排风机 2.规格、型号:PF-3、自带45°防雨罩、防虫网、止回阀 3.技术参数及要求:风量：4710m³/h；风压：102Pa；转速：720RPM；噪音：68 dB(A)；电量：0.37kW（380V）,满足设计与招标其他要求。 4.技术要求:满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括本体（含不锈钢或铝合金防雨百叶、止回阀）安装、孔洞封堵、接线、接地、调式单机试运转(含电机检查接线及调试)及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 | 台 | 1
8 | 030108001004 | 离心式通风机 | 1.名称:边墙排风机 2.规格、型号:PF-4、自带45°防雨罩、防虫网、止回阀 3.技术参数及要求:风量：2297m³/h；风压：109Pa；转速：1450RPM；噪音：67 dB(A)；电量：0.25kW（380V）,满足设计与招标其他要求。 4.技术要求:满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括本体（含不锈钢或铝合金防雨百叶、止回阀）安装、孔洞封堵、接线、接地、调式单机试运转(含电机检查接线及调试)及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 | 台 | 1
9 | 030108003001 | 轴流通风机（管道风机） | 1.名称:管道风机 2.规格、型号:PF-5 3.技术参数及要求:风量：2022m³/h；风压：236Pa；、转速：956RPM；、噪音：58dB(A)；、电量：0.45kW（380V）,满足设计与招标其他要求。 4.工作内容:应包括本体安装、调式单机试运转(含电机检查接线及调试),管道及软接安装,减震器（垫）安装，支吊架制安及防腐及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
10 | 030108003002 | 轴流通风机（管道风机） | 1.名称:消防排烟风机(管道风机) 2.规格、型号:PY-1 3.技术参数及要求:风量：16000m³/h；风压：400Pa；转速：960RPM；电量：4kW（380V）,加装抗震支架。满足设计与招标其他要求。 4.工作内容:应包括本体安装、调式单机试运转(含电机检查接线及调试),管道及软接安装,减震器（垫）安装，支吊架制安及防腐及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
11 | 030108006001 | 其他风机（排气扇） | 1.名称:吊顶式排气扇 2.规格、型号:PQ-1、自带止回阀 3.技术参数及要求:风量：662m³/h；风压：122Pa；转速：2500RPM；噪音：40 dB(A)；电量：0.085kW（220V）。满足设计与招标其他要求。 4.工作内容:应包括本体安装、调式单机试运转(含电机检查接线及调试),支吊架制安及防腐及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 3
13 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =0.75mm 4.连接形式:按设计及规范要求 5.风管支架:满足设计与招标要求 6.风管油漆:满足设计与招标要求 7.工作内容:应包括风管及配件制安，支吊架制安及防腐,风管漏光、漏风测试及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 8.设备、主材供应方式:乙购 | m2 | 1.83
14 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =0.6mm 4.连接形式:按设计及规范要求 5.风管支架:满足设计与招标要求 6.风管油漆:满足设计与招标要求 7.工作内容:应包括风管及配件制安，支吊架制安及防腐,风管漏光、漏风测试及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 8.设备、主材供应方式:乙购 | m2 | 17.41
15 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =0.5mm 4.连接形式:按设计及规范要求 5.风管支架:满足设计与招标要求 6.风管油漆:满足设计与招标要求 7.工作内容:应包括风管及配件制安，支吊架制安及防腐,风管漏光、漏风测试及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 8.设备、主材供应方式:乙购 | m2 | 3.8
16 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:圆形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ=0.5mm 4.连接形式:按设计及规范要求 5.风管支架:满足设计与招标要求 6.风管油漆:满足设计与招标要求 7.工作内容:应包括风管及配件制安，支吊架制安及防腐,风管漏光、漏风测试及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 8.设备、主材供应方式:乙购 | m2 | 5.61
17 | 030702007001 | 复合型风管 | 1.名称:工厂化装配式排烟复合风管 2.材质:风管芯材由无机漂珠耐火层和无机多晶隔热层组成；板材双面为金属钢板；耐火时间0.5h、1h 3.厚度:风管总厚δ =30mm、外层钢板厚度δ =0.3mm、内层钢板厚度δ =0.2mm 4.风管规格:满足设计与招标要求 5.连接形式:按设计及规范要求 6.风管支架:满足设计与招标要求 7.风管油漆:满足设计与招标要求 8.工作内容:应包括风管及配件制安，支吊架制安及防腐,风管漏光、漏风测试及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 9.设备、主材供应方式:乙购 | m2 | 66.05
18 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(常开) 2.型号、规格:700*400 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制安,除锈、防腐及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
19 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭风阀(开关型) 2.型号、规格:400*320 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制安,除锈、防腐及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
20 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟阀(常闭) 2.型号、规格:700*400 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制安,除锈、防腐及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
21 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:700*320 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制安,除锈、防腐及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
22 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口 2.型号、规格:铝合金材质，1200*800 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装，孔洞封堵及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
23 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口 2.型号、规格:700*320 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装，孔洞封堵及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
24 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号、规格:700*400 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装，孔洞封堵及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
25 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号、规格:400*500 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装，孔洞封堵及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
26 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.名称:热镀锌钢管（空调冷凝水管） 2.型号、规格:DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.保温：柔性泡沫橡塑管壳保温，δ=13 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：管道及管件安装及防腐，支架制安及防腐，保温及保护层制安，试压等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 2.46
27 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.名称:热镀锌钢管（空调冷凝水管） 2.型号、规格:DN32 3.连接方式:螺纹连接 4.保温：柔性泡沫橡塑管壳保温，δ=13 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：管道及管件安装及防腐，支架制安及防腐，保温及保护层制安，试压等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 62.36
28 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.名称:热镀锌钢管（空调冷凝水管） 2.型号、规格:DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.保温：柔性泡沫橡塑管壳保温，δ=13 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：管道及管件安装及防腐，支架制安及防腐，保温及保护层制安，试压等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 86.93
29 | 031002003001 | 套管制作、安装 | 1.名称：风管过墙套管 2.规格、型号：800*500mm（穿700*400mm风管） 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：套管制安、含封堵及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
30 | 031002003002 | 套管制作、安装 | 1.名称：风管过墙套管 2.规格、型号：φ350mm（穿φ250mm风管） 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：套管制安、含封堵及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
31 | 031002003003 | 套管制作、安装 | 1.名称：过墙钢套管 2.规格、型号：DN65 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：套管制安、含封堵及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
32 | 031002003004 | 套管制作、安装 | 1.名称：过墙钢套管 2.规格、型号：DN50 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：套管制安、含封堵及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 3
33 | 031002003005 | 套管制作、安装 | 1.名称：过墙钢套管 2.规格、型号：DN40 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：套管制安、含封堵及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 12
34 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风空调检测、系统调试 2.技术要求:整项工程安装完毕后,必须进行设备单机试运转;系统联动试运转;无生产负荷系统联合试运转的测定和调整;带生产负荷的综合效能试验的测定和调整;空调系统平衡调式,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 3.工作内容:应包括通风管道风量测定,风压测定,温度测定,各系统风口、阀门调试,空调系统调式,系统联动试运转及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.本顶按1个系统总价包干,结算时不因空凋系统风管量变更而调整费用 | 系统 | 1
9号灯光站-电气
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱APZ 2.型号、格规:动力配电箱/柜,详见配电系统图 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:包括但不限于本体安装、调试、型钢制安、接地，回路接线、测试等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱ALE 2.型号、格规:双电源切换箱，详见配电系统图 3.技术参数及要求:需配备及深化智能照明模块，详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:包括但不限于本体安装、调试、型钢制安、接地，回路接线、测试等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AT-XB 2.型号、格规:双电源切换箱，详见配电系统图 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:包括但不限于本体安装、调试、型钢制安、接地，回路接线、测试等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AT-DG 2.型号、格规:双电源配电箱，详见配电系统图 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:包括但不限于本体安装、调试、型钢制安、接地，回路接线、测试等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
5 | 030503003001 | 控制器 | 1.名称:应急照明及疏散指示控制系统 2.型号、规格:详见配电系统图 3.技术参数及要求:包含主机、通讯线缆、电源线、配管,其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:工作内容:应包括本体安装、调试,基础槽钢制作、安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 台 | 1
6 | 030904016001 | 备用电源及电池主机(柜) | 1.名称:应急照明集中电源 2.型号、规格:A型，0.45kVA，后备时间60min 3.技术参数及要求:包含主机,其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:工作内容:应包括本体安装、调试,基础槽钢制作、安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 1
7 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:防水防尘LED吸顶灯 2.型号、规格:20W,100lm/W 3.技术参数及要求:详招标文件技术规范及设计图纸要求 4.工作内容:应包括本体安装，接线盒安装，接地，调试等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 3
8 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:高效LED筒灯(带E) 2.型号、规格:12W,90lm/W 3.技术参数及要求:详招标文件技术规范及设计图纸要求 4.工作内容:应包括本体安装，接线盒安装，接地，调试等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 31
9 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:嵌入式LED筒灯（防水防尘） 2.型号、规格:7W,85lm/W 3.技术参数及要求:详招标文件技术规范及设计图纸要求 4.工作内容:应包括本体安装，接线盒安装，接地，调试等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 8
10 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:镜前灯 2.型号、规格:17W,100lm/W 3.技术参数及要求:详招标文件技术规范及设计图纸要求 4.工作内容:应包括本体安装，接线盒安装，接地，调试等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 1
11 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:A消防应急照明灯 2.型号、规格:5W(LED型，DC36V) 3.技术参数及要求:详招标文件技术规范及设计图纸要求 4.工作内容:应包括本体安装，接线盒安装，接地，调试等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 36
12 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:A消防应急照明灯(防爆型) 2.型号、规格:5W(LED型，DC36V) 3.技术参数及要求:详招标文件技术规范及设计图纸要求 4.工作内容:应包括本体安装，接线盒安装，接地，调试等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 2
13 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:A型出口标志灯（中型） 2.型号、规格:1W(LED型，DC36V) 3.技术参数及要求:详招标文件技术规范及设计图纸要求 4.工作内容:应包括本体安装，接线盒安装，接地，调试等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 17
14 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:A型方向标志灯(中型)(疏散指示灯) 2.型号、规格:1W(LED型，DC36V) 3.技术参数及要求:详招标文件技术规范及设计图纸要求 4.工作内容:应包括本体安装，接线盒安装，接地，调试等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 7
15 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:长方形LED灯(单管荧光灯) 2.型号、规格:17W,100lm/W 3.技术参数及要求:详招标文件技术规范及设计图纸要求 4.工作内容:应包括本体安装，接线盒安装，接地，调试等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 10
16 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:长方形LED灯(单管荧光灯)(带E) 2.型号、规格:17W,100lm/W 3.技术参数及要求:详招标文件技术规范及设计图纸要求 4.工作内容:应包括本体安装，接线盒安装，接地，调试等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 96
17 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:防爆型长方形LED灯 2.型号、规格:18W,100lm/W 3.技术参数及要求:详招标文件技术规范及设计图纸要求 4.工作内容:应包括本体安装，接线盒安装，接地，调试等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 13
18 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:长方形LED灯(双管荧光灯) 2.型号、规格:34W,100lm/W 3.技术参数及要求:详招标文件技术规范及设计图纸要求 4.工作内容:应包括本体安装，接线盒安装，接地，调试等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 4
19 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称:长方形LED灯(双管荧光灯)(带E) 2.型号、规格:34W,100lm/W 3.技术参数及要求:详招标文件技术规范及设计图纸要求 4.工作内容:应包括本体安装，接线盒安装，接地，调试等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 24
20 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联翘板式暗开关 2.型号、规格:250V，10A 3.工作内容:应包括本体及底盒安装、接地、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 5
21 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联翘板式暗开关 2.型号、规格:250V，10A 3.工作内容:应包括本体及底盒安装、接地、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 15
22 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:防爆型单联翘板式暗开关 2.型号、规格:250V，10A 3.工作内容:应包括本体及底盒安装、接地、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 3
23 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:带安全门型双联单相两极加三极暗插座 2.型号、规格:400V,16A 3.工作内容:应包括本体及底盒安装、接地、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 36
24 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:三相三极暗插座（热水器插座） 2.型号、规格:400V,32A 3.工作内容:应包括本体及底盒安装、接地、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 1
25 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:防爆型单联单相暗插座 2.型号、规格:400V,16A 3.工作内容:应包括本体及底盒安装、接地、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 3
26 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:单相三极暗插座（烘手器插座） 2.型号、规格:250V,10A 3.工作内容:应包括本体及底盒安装、接地、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 1
27 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:单相三极暗插座（空调插座） 2.型号、规格:250V,16A 3.工作内容:应包括本体及底盒安装、接地、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 1
28 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:金属电缆桥架 2.型号、格规400*100，带防火隔板 3.技术参数及要求:采用冷轧钢板,表面需进行热浸锌(或热喷锌、粉末静电喷涂、镀锌镍)等工艺处理,以提高抗腐蚀能力;应满足强度、刚度、抗腐蚀和稳定性的要求,使用寿命应大于50年,桥架厚度见设计说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体及附件安装,支吊架制作、安装,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 8.01
29 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:金属电缆桥架 2.型号、格规300*100，带防火隔板 3.技术参数及要求:采用冷轧钢板,表面需进行热浸锌(或热喷锌、粉末静电喷涂、镀锌镍)等工艺处理,以提高抗腐蚀能力;应满足强度、刚度、抗腐蚀和稳定性的要求,使用寿命应大于50年,桥架厚度见设计说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体及附件安装,支吊架制作、安装,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 31.86
30 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:金属电缆桥架 2.型号、格规200*100 3.技术参数及要求:采用冷轧钢板,表面需进行热浸锌(或热喷锌、粉末静电喷涂、镀锌镍)等工艺处理,以提高抗腐蚀能力;应满足强度、刚度、抗腐蚀和稳定性的要求,使用寿命应大于50年,桥架厚度见设计说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体及附件安装,支吊架制作、安装,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 26.12
31 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZAN-YJY-1kV-4*150+1*70 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电缆敷设，电缆头安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 27.68
32 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZA-YJY-1kV-5*10 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电缆敷设，电缆头安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 81.63
33 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZAN-YJY-5*6 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电缆敷设，电缆头安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 27.68
34 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZAN-YJY-1kV-5*4 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电缆敷设，电缆头安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 35.8
35 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZAN-YJY-1kV-4*2.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电缆敷设，电缆头安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 52.81
36 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格:WDZAN-RVS-2*2.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 275.94
37 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZA-BYJ4 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 2613.64
38 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZAN-BYJ2.5 3.敷设方式：管内敷设 4.工作内容:应包括安装、电气接线、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 2423.1
39 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.型号、规格:SC40 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,管沟开槽及恢复，接线盒等工作,不另行开项增加费用,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括管道敷设,接线盒安装,管道防腐及刷防火漆,开槽及恢复,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 | m | 62.28
40 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.型号、规格:SC25 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,管沟开槽及恢复，接线盒等工作,不另行开项增加费用,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括管道敷设,接线盒安装,管道防腐及刷防火漆,开槽及恢复,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 | m | 96.35
41 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.型号、规格:SC20 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,管沟开槽及恢复，接线盒等工作,不另行开项增加费用,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括管道敷设,接线盒安装,管道防腐及刷防火漆,开槽及恢复,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 | m | 541.03
42 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.型号、规格:SC15 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,管沟开槽及恢复，接线盒等工作,不另行开项增加费用,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括管道敷设,接线盒安装,管道防腐及刷防火漆,开槽及恢复,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 | m | 863.53
43 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地扁铜带 2.型号、格规:30*4mm 铜覆钢扁带 3.技术参数及要求:铜层厚度不低于0.3mm,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 389.92
44 | 030409002002 | 接闪网 | 1.名称:接闪网 2.型号、格规:Φ12镀锌圆钢 3.技术参数及要求:应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 326.35
45 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位接地端子箱MEB 2.型号、格规:符合国家规范标准 3.技术参数及要求:MEB/端子板规格应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 台 | 1
46 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位接地端子箱LEB 2.型号、格规:符合国家规范标准 3.技术参数及要求:LEB/端子板规格应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 台 | 6
47 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:测试卡子 2.型号、格规:符合国家规范标准 3.技术参数及要求:应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 台 | 2
48 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.技术要求:投标人应综合考虑本标段电气系统接地电阻测试,系统调式等工作,并与土建标接电系统做好协调对接、联调工作,应满足设计与招标要求;费用包干使用,结算不作调整 3.工作内容:应包括系统联调及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投 | 系统 | 1
49 | 030904009001 | 联动型区域报警控制器 | 1.名称:联动型区域报警控制器 2.型号、规格:厂商规格型号为准 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括区域火灾控制盘安装，消防电源及UPS安装，接线，设备调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 台 | 1
50 | 030412001007 | 高压细水雾喷雾指示灯 | 1.名称:高压细水雾喷雾指示灯 2.型号、规格:厂商规格型号为准 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、接线、调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 15
51 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:带编码防爆型点式感烟探测器 2.型号、规格:厂商规格型号为准/吸顶安装 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装（含底座及探头）、编码、校线、调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 2
52 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:带编码防爆型点式感温探测器 2.型号、规格:厂商规格型号为准/吸顶安装 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装（含底座及探头）、编码、校线、调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 5
53 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:带编码点式感烟探测器 2.型号、规格:厂商规格型号为准/吸顶安装 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装（含底座及探头）、编码、校线、调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 26
54 | 030904001004 | 点型探测器 | 1.名称:带编码点式感温探测器 2.型号、规格:厂商规格型号为准/吸顶安装 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装（含底座及探头）、编码、校线、调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 26
55 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.型号、规格:厂商规格型号为准/壁装1.5m 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、接线、调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 3
56 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.型号、规格:厂商规格型号为准/配合电气专业在消火栓箱内安装 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、接线、调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 4
57 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:手动控制按钮 2.型号、规格:厂商规格型号为准/壁装1.5m 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、接线、调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 13
58 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:细水雾灭火专用火灾声光警报器 2.型号、规格:厂商规格型号为准/壁装2.2m 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、接线、调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 14
59 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.型号、规格:厂商规格型号为准/壁装2.2m 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、接线、调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 3
60 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防分机电话 2.型号、规格:厂商规格型号为准 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括插孔及本体安装、接线、调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 1
61 | 030904008001 | 模块(模块箱) | 1.名称:短路隔离器 2.型号、规格:详招标文件技术规范及设计图纸要求 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、接线、调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 8
62 | 030904008002 | 模块(模块箱) | 1.名称：模块箱 2.规格：详招标文件技术规范及设计图纸要求 3.工作内容：应包括本体安装、接线、调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式：乙供 | 个 | 16
63 | 030904008003 | 模块(模块箱) | 1.名称:信号控制模块 2.型号、规格:输入单输出,带反馈信号 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、接线、调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 2
64 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:无卤低烟耐火阻燃交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套控制电缆 2.型号、格规:WDZN-KVV-7X1.5 3.工作内容:应包括电缆敷设，电缆头安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 | m | 33.82
65 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZN-RVS-2*2.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 199.8
66 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZN-RVVP-2*1.0 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 58.07
67 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZN-RVS-2X1.0 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 323.97
68 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZN-BV1.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 457.6
69 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.型号、规格:DN25 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,管沟开槽及恢复，接线盒等工作,不另行开项增加费用,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括管道敷设,接线盒安装,管道防腐及刷防火漆,开槽及恢复,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 | m | 33.62
70 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.型号、规格:DN20 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,管沟开槽及恢复，接线盒等工作,不另行开项增加费用,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括管道敷设,接线盒安装,管道防腐及刷防火漆,开槽及恢复,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 | m | 288.7
71 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.型号、规格:DN15 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,管沟开槽及恢复，接线盒等工作,不另行开项增加费用,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括管道敷设,接线盒安装,管道防腐及刷防火漆,开槽及恢复,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 | m | 180.34
72 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:火灾自动报警系统调试及试运行 2.技术及实施要求:投标人应综合考虑火灾自动报警系统所有设备、线路、系统调试;配合其他系统及其他标段相关系统的调式、联调、试运行工作，应满足设计与招标要求;费用包干使用,结算不作调整 3.工作内容:应包括本站调试及与消防站的联动调试、试运行及招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 | 系统 | 1
73 |  | 防雷系统调试、报验 | 1.名称：防雷系统调试测试、报验 | ㎡ | 1032
广州白云机场三期扩建工程西飞行区助航灯光、机坪照明（含东四、西四指廊机坪）及供电工程-1号灯光站
1号灯光站-给排水
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称:PPR塑料给水管 2.型号、格规:DN100,S5 3.敷设方式:综合考虑 4.连接方式:热熔连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:含沟槽开挖外运（土石方类别及运距综合考虑），管道安装，管件制安，试压、冲洗消毒，支架制安及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 8.07
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称:PPR塑料给水管 2.型号、格规:DN80,S5 3.敷设方式:综合考虑 4.连接方式:热熔连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:含沟槽开挖外运（土石方类别及运距综合考虑），管道安装，管件制安，试压、冲洗消毒，支架制安及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 4.91
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.名称:PPR塑料给水管 2.型号、格规:DN50,S5 3.敷设方式:综合考虑 4.连接方式:热熔连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:含沟槽开挖外运（土石方类别及运距综合考虑），管道安装，管件制安，试压、冲洗消毒，支架制安及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 3.45
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.名称:PPR塑料给水管 2.型号、格规:DN20,S5 3.敷设方式:综合考虑 4.连接方式:热熔连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:含沟槽开挖外运（土石方类别及运距综合考虑），管道安装，管件制安，试压、冲洗消毒，支架制安及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 4.3
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.名称:PPR塑料给水管 2.型号、格规:DN15,S5 3.敷设方式:综合考虑 4.连接方式:热熔连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:含沟槽开挖外运（土石方类别及运距综合考虑），管道安装，管件制安，试压、冲洗消毒，支架制安及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 55.36
6 | 031003013001 | 水表 | 1.名称:法兰水表（包含2个蝶阀+1个Y型过滤器+1个智能远传水表+1个止回阀） 2.型号、格规:DN100（水表需自带远传通信功能，通讯协议采用M-bus规约） 3.连接方式:法兰连接 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:水表安装，法兰制作安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙购 | 组 | 1
7 | 031003006001 | 减压器 | 1.名称:弹簧膜片式可调式减压阀组（包含2个压力表+2个截止阀+2个蝶阀+1个软接头） 2.型号、格规:DN50，阀后压力0.2MPA 3.公称压力:1.0MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：阀门安装，法兰制作安装，调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 组 | 1
8 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:活塞式液压水位控制阀 2.型号、格规:DN80 3.公称压力:1.0MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
9 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.型号、格规:DN100 3.公称压力:1.0MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
10 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.型号、格规:DN100 3.公称压力:1.0MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
11 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称规格:全铜球阀DN50 2:公称压力:1.0MPa 3.连接方式:丝扣连接 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容：阀门安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
12 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称规格:全铜球阀DN15 2:公称压力:1.0MPa 3.连接方式:丝扣连接 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容：阀门安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
13 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称：红外感应式延时自闭冲洗阀小便器 2.规格、型号：成套挂式小便器、自带红外线感应冲洗阀、角阀、金属软管、存水弯、排水栓、下水口以及配备的连接器等相关配件、附件 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：小便器和相关配件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 组 | 2
14 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称：感应式洗脸盆及龙头 2.规格、型号：台上盆式洗脸盆、带红外感应式冷热混水龙头、角阀、金属软管、存水弯、排水栓、下水口以及配备的连接器等相关附件、配件 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：台上式洗脸盆和龙头及相关配件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 组 | 1
15 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称：液压脚踏式冲洗阀蹲便器 2.规格、型号：成套蹲便器 液压脚踏式冲洗阀、角阀、金属软管、存水弯、排水栓、下水口以及配备的连接器等相关附件、配件 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：蹲便器和相关配件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 组 | 1
16 | 031004008001 | 其他成品卫生器具（污水池） | 1.名称：污水池 2.规格、型号：污水池、水龙头、存水弯、排水栓、下水口以及配备的连接器等相关附件、配件 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：污水池和相关配件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 组 | 2
17 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.名称：埋入式单柄混水阀淋浴器 2.规格、型号：不锈钢 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：淋浴器和相关配件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 2
18 | 031002001001 | 抗震支架 | 1.名称规格:抗震支架安装 2.工作内容：生活给水系统管道抗震支架的安装，应符合抗震规范要求，附件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人按项综合考虑 3.其它详见招标文件 | 项 | 1
19 | 031004016001 | 蒸汽-水加热器 | 1.名称规格:成套储热式电热水器 2.技术参数：220V，3.3kW，80L，壁挂式，其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 3技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:成套储热式热水器安装，角阀、金属软管、支架制作安装、附件设计及安装、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 1
20 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1:名称:304薄壁不锈钢给水管 2.型号、格规:DN15 3.敷设方式:墙内暗敷 4.连接方式:环压连接或卡凸式连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:凿槽，管道安装，管件制作安装，沟槽填补、试压、冲洗、消毒等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 20.33
21 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称规格:球阀DN15 2:公称压力:1.0MPa 3.连接方式:丝扣连接 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容：阀门安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 4
22 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称规格:放气阀DN15 2:公称压力:1.0MPa 3.连接方式:丝扣连接 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容：阀门安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
23 | 031001005001 | 铸铁管 | 1.名称:排水铸铁管 2.型号、格规:DN100 3.敷设方式:埋地敷设 4.连接方式:明装采用卡箍式接口，暗装或相对隐蔽的场所采用法兰承插式接口 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：管道安装，透气帽、管件制作安装，卡箍安装，管道灌水、通球及气密试验，管道油漆,支架制安及油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 32.78
24 | 031001005002 | 铸铁管 | 1.名称:排水铸铁管 2.型号、格规:DN80 3.敷设方式:埋地敷设 4.连接方式:明装采用卡箍式接口，暗装或相对隐蔽的场所采用法兰承插式接口 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：管道安装，管件制作安装，卡箍安装，管道灌水、通球及气密试验，管道油漆,支架制安及油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 2.4
25 | 031001005003 | 铸铁管 | 1.名称:排水铸铁管 2.型号、格规:DN50 3.敷设方式:埋地敷设 4.连接方式:明装采用卡箍式接口，暗装或相对隐蔽的场所采用法兰承插式接口 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：管道安装，管件制作安装，卡箍安装，管道灌水、通球及气密试验，管道油漆,支架制安及油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 12.02
26 | 031004008002 | 地漏 | 1.名称:地漏 2.型号、格规:DN100，带S弯 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:地漏安装，附件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 4
27 | 031004008003 | 地漏 | 1.名称:地漏 2.型号、格规:DN50，自带50mm水封 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:地漏安装，附件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
28 | 031004008004 | 地漏 | 1.名称:电缆沟侧墙地漏 2.型号、格规:DN80 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:地漏安装，附件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
29 | 031004008005 | 毛发聚集器 | 1.名称:毛发聚集器 2.型号、格规:DN100 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:毛发聚集器安装，附件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
30 | 031004008006 | 地面清扫口 | 1.名称:地面清扫口（铜制品） 2.型号、格规:DN100 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:地面清扫口安装，附件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
1号灯光站-消防
1 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称规格:组合式消火栓 2.技术参数:落地薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（减压稳压消火栓），1800*700*160(180)，1.2mm厚不锈钢箱体，箱内设有DN65消火栓一个，19mm水枪1支，消防卷盘一个（软管长25米），口径25mm栓口一个，软管长25m，水枪口径6mm，4Kg磷酸铵盐手提式灭火器2具。局部栓口压力大于0.5MPa的消火栓采用减压稳压型，控制栓口压力为0.35MPa；箱内配有消防启泵按钮，消火栓按钮可作为直接启动消防水泵的开关，其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 3.安装方式:嵌入墙内安装 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:孔洞开凿，消火栓及箱体安装，附件安装，墙体填补及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 4
2 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称规格:组合式消火栓 2.技术参数:落地薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（试验消火栓），1800*700*160(180)，1.2mm厚不锈钢箱体，箱内设有DN65消火栓一个，19mm水枪1支，消防卷盘一个（软管长25米），口径25mm栓口一个，软管长25m，水枪口径6mm，4Kg磷酸铵盐手提式灭火器2具。局部栓口压力大于0.5MPa的消火栓采用减压稳压型，控制栓口压力为0.35MPa；箱内配有消防启泵按钮，消火栓按钮可作为直接启动消防水泵的开关，其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 3.安装方式:嵌入墙内安装 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容:孔洞开凿，消火栓及箱体安装，附件安装，墙体填补及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 1
3 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称规格：手提式二氧化碳灭火器MT7 2.技术参数：2个灭火器为一组放置于不锈钢放置箱 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：灭火器及放置箱安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 具 | 18
4 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.名称:内外热浸镀锌钢管 2.型号、格规:DN100 3.安装方式：支架安装 4.连接方式:沟槽式卡箍连接，管道公称压力1.60MPa 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：支架制安及防腐、管道安装，管件及法兰制安，试压，管道标志漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 137.91
5 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.名称:内外热浸镀锌钢管 2.型号、格规:DN65 3.安装方式：支架安装 4.连接方式:丝扣连接，管道公称压力1.60MPa 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：支架制安及防腐、管道安装，管件及法兰制安，试压，管道标志漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 16.41
6 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.型号、格规:DN100 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 8
7 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.型号、格规:DN100 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
8 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.型号、格规:DN15 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:螺纹连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：排气阀及截止阀安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 4
9 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表（含阀及表弯） 2.连接方式:螺纹 3.型号、格规:0-1.6MPA 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容：压力表安装，阀门及附件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 2
10 | 031002001001 | 抗震支架 | 1.名称规格:抗震支架安装 2.工作内容：消防水系统管道抗震支架的安装，应符合抗震规范要求，附件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人按项综合考虑 3.其它详见招标文件 | 项 | 1
11 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称规格:消火栓系统调试 2.工作内容:包含管道、阀门、消火栓等调试 3.其它详见招标文件 | 系统 | 1
47 | 030902009001 | 无管网气体灭火装置 | 1.名称规格:180L预制式气体灭火柜式系统 2.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 3.工作内容:柜式系统（含药剂、钢瓶组，柜体组件，高压管道，电磁驱动器，手动起动器，压力开关，喷嘴等）、钢瓶标签、门口警示牌、手动释放警示牌、系统警示牌、系统铭牌安装，附件安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整。 5.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 2
48 | 030703001001 | 碳钢阀门（气体灭火泄压阀） | 1.名称规格:2号机械式泄压阀800mm*350mm 2.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 3.工作内容:阀门安装，附件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整。 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
1号灯光站-暖通
5 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称:边墙排风机 2.规格、型号:PF-1、防爆、自带45°防雨罩、防虫网、止回阀 3.技术参数及要求:风量：2297m³/h；风压：109Pa；转速：1450RPM；噪音：67 dB(A)；电量：0.25kW（380V）,满足设计与招标其他要求。 4.技术要求:满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括本体（含不锈钢或铝合金防雨百叶、止回阀）安装、孔洞封堵、接线、接地、调式单机试运转(含电机检查接线及调试)及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 | 台 | 1
6 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1.名称:边墙排风机 2.规格、型号:PF-2、防爆、自带45°防雨罩、防虫网、止回阀 3.技术参数及要求:风量：290m³/h；风压：119Pa；转速：1450RPM；噪音：62 dB(A)；电量：0.12kW（380V）,满足设计与招标其他要求。 4.技术要求:满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括本体（含不锈钢或铝合金防雨百叶、止回阀）安装、孔洞封堵、接线、接地、调式单机试运转(含电机检查接线及调试)及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 | 台 | 1
7 | 030108001003 | 离心式通风机 | 1.名称:边墙排风机 2.规格、型号:PF-3、自带45°防雨罩、防虫网、止回阀 3.技术参数及要求:风量：4710m³/h；风压：102Pa；转速：720RPM；噪音：68 dB(A)；电量：0.37kW（380V）,满足设计与招标其他要求。 4.技术要求:满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括本体（含不锈钢或铝合金防雨百叶、止回阀）安装、孔洞封堵、接线、接地、调式单机试运转(含电机检查接线及调试)及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 | 台 | 1
8 | 030108001004 | 离心式通风机 | 1.名称:边墙排风机 2.规格、型号:PF-4、自带45°防雨罩、防虫网、止回阀 3.技术参数及要求:风量：2297m³/h；风压：109Pa；转速：1450RPM；噪音：67 dB(A)；电量：0.25kW（380V）,满足设计与招标其他要求。 4.技术要求:满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括本体（含不锈钢或铝合金防雨百叶、止回阀）安装、孔洞封堵、接线、接地、调式单机试运转(含电机检查接线及调试)及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 | 台 | 1
9 | 030108003001 | 轴流通风机（管道风机） | 1.名称:管道风机 2.规格、型号:PF-5 3.技术参数及要求:风量：2022m³/h；风压：236Pa；、转速：956RPM；、噪音：58dB(A)；、电量：0.45kW（380V）,满足设计与招标其他要求。 4.工作内容:应包括本体安装、调式单机试运转(含电机检查接线及调试),管道及软接安装,减震器（垫）安装，支吊架制安及防腐及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
10 | 030108003002 | 轴流通风机（管道风机） | 1.名称:消防排烟风机(管道风机) 2.规格、型号:PY-1 3.技术参数及要求:风量：16000m³/h；风压：400Pa；转速：960RPM；电量：4kW（380V）,加装抗震支架。满足设计与招标其他要求。 4.工作内容:应包括本体安装、调式单机试运转(含电机检查接线及调试),管道及软接安装,减震器（垫）安装，支吊架制安及防腐及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
11 | 030108006001 | 其他风机（排气扇） | 1.名称:吊顶式排气扇 2.规格、型号:PQ-1、自带止回阀 3.技术参数及要求:风量：662m³/h；风压：122Pa；转速：2500RPM；噪音：40 dB(A)；电量：0.085kW（220V）。满足设计与招标其他要求。 4.工作内容:应包括本体安装、调式单机试运转(含电机检查接线及调试),支吊架制安及防腐及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 3
13 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =0.75mm 4.连接形式:按设计及规范要求 5.风管支架:满足设计与招标要求 6.风管油漆:满足设计与招标要求 7.工作内容:应包括风管及配件制安，支吊架制安及防腐,风管漏光、漏风测试及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 8.设备、主材供应方式:乙购 | m2 | 1.83
14 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =0.6mm 4.连接形式:按设计及规范要求 5.风管支架:满足设计与招标要求 6.风管油漆:满足设计与招标要求 7.工作内容:应包括风管及配件制安，支吊架制安及防腐,风管漏光、漏风测试及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 8.设备、主材供应方式:乙购 | m2 | 17.41
15 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =0.5mm 4.连接形式:按设计及规范要求 5.风管支架:满足设计与招标要求 6.风管油漆:满足设计与招标要求 7.工作内容:应包括风管及配件制安，支吊架制安及防腐,风管漏光、漏风测试及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 8.设备、主材供应方式:乙购 | m2 | 3.8
16 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:圆形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ=0.5mm 4.连接形式:按设计及规范要求 5.风管支架:满足设计与招标要求 6.风管油漆:满足设计与招标要求 7.工作内容:应包括风管及配件制安，支吊架制安及防腐,风管漏光、漏风测试及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 8.设备、主材供应方式:乙购 | m2 | 5.61
17 | 030702007001 | 复合型风管 | 1.名称:工厂化装配式排烟复合风管 2.材质:风管芯材由无机漂珠耐火层和无机多晶隔热层组成；板材双面为金属钢板；耐火时间0.5h、1h 3.厚度:风管总厚δ =30mm、外层钢板厚度δ =0.3mm、内层钢板厚度δ =0.2mm 4.风管规格:满足设计与招标要求 5.连接形式:按设计及规范要求 6.风管支架:满足设计与招标要求 7.风管油漆:满足设计与招标要求 8.工作内容:应包括风管及配件制安，支吊架制安及防腐,风管漏光、漏风测试及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 9.设备、主材供应方式:乙购 | m2 | 66.05
18 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(常开) 2.型号、规格:700*400 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制安,除锈、防腐及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
19 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭风阀(开关型) 2.型号、规格:400*320 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制安,除锈、防腐及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
20 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟阀(常闭) 2.型号、规格:700*400 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制安,除锈、防腐及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
21 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:700*320 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制安,除锈、防腐及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
22 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口 2.型号、规格:铝合金材质，1200*800 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装，孔洞封堵及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
23 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口 2.型号、规格:700*320 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装，孔洞封堵及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
24 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号、规格:700*400 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装，孔洞封堵及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
25 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号、规格:400*500 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装，孔洞封堵及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
26 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.名称:热镀锌钢管（空调冷凝水管） 2.型号、规格:DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.保温：柔性泡沫橡塑管壳保温，δ=13 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：管道及管件安装及防腐，支架制安及防腐，保温及保护层制安，试压等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 2.46
27 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.名称:热镀锌钢管（空调冷凝水管） 2.型号、规格:DN32 3.连接方式:螺纹连接 4.保温：柔性泡沫橡塑管壳保温，δ=13 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：管道及管件安装及防腐，支架制安及防腐，保温及保护层制安，试压等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 62.36
28 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.名称:热镀锌钢管（空调冷凝水管） 2.型号、规格:DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.保温：柔性泡沫橡塑管壳保温，δ=13 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：管道及管件安装及防腐，支架制安及防腐，保温及保护层制安，试压等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 86.93
29 | 031002003001 | 套管制作、安装 | 1.名称：风管过墙套管 2.规格、型号：800*500mm（穿700*400mm风管） 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：套管制安、含封堵及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
30 | 031002003002 | 套管制作、安装 | 1.名称：风管过墙套管 2.规格、型号：φ350mm（穿φ250mm风管） 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：套管制安、含封堵及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
31 | 031002003003 | 套管制作、安装 | 1.名称：过墙钢套管 2.规格、型号：DN65 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：套管制安、含封堵及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
32 | 031002003004 | 套管制作、安装 | 1.名称：过墙钢套管 2.规格、型号：DN50 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：套管制安、含封堵及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 3
33 | 031002003005 | 套管制作、安装 | 1.名称：过墙钢套管 2.规格、型号：DN40 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：套管制安、含封堵及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 12
34 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风空调检测、系统调试 2.技术要求:整项工程安装完毕后,必须进行设备单机试运转;系统联动试运转;无生产负荷系统联合试运转的测定和调整;带生产负荷的综合效能试验的测定和调整;空调系统平衡调式,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 3.工作内容:应包括通风管道风量测定,风压测定,温度测定,各系统风口、阀门调试,空调系统调式,系统联动试运转及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.本顶按1个系统总价包干,结算时不因空凋系统风管量变更而调整费用 | 系统 | 1
1号灯光站-电气
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱APZ 2.型号、格规:动力配电箱/柜,详见配电系统图 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:包括但不限于本体安装、调试、型钢制安、接地，回路接线、测试等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱ALE 2.型号、格规:双电源切换箱，详见配电系统图 3.技术参数及要求:需配备及深化智能照明模块，详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:包括但不限于本体安装、调试、型钢制安、接地，回路接线、测试等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AT-XB 2.型号、格规:双电源切换箱，详见配电系统图 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:包括但不限于本体安装、调试、型钢制安、接地，回路接线、测试等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AT-DG 2.型号、格规:双电源配电箱，详见配电系统图 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:包括但不限于本体安装、调试、型钢制安、接地，回路接线、测试等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
5 | 030503003001 | 控制器 | 1.名称:应急照明及疏散指示控制系统 2.型号、规格:详见配电系统图 3.技术参数及要求:包含主机、通讯线缆、电源线、配管,其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:工作内容:应包括本体安装、调试,基础槽钢制作、安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 台 | 1
6 | 030904016001 | 备用电源及电池主机(柜) | 1.名称:应急照明集中电源 2.型号、规格:A型，0.45kVA，后备时间60min 3.技术参数及要求:包含主机,其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:工作内容:应包括本体安装、调试,基础槽钢制作、安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 1
7 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:防水防尘LED吸顶灯 2.型号、规格:20W,100lm/W 3.技术参数及要求:详招标文件技术规范及设计图纸要求 4.工作内容:应包括本体安装，接线盒安装，接地，调试等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 3
8 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:高效LED筒灯(带E) 2.型号、规格:12W,90lm/W 3.技术参数及要求:详招标文件技术规范及设计图纸要求 4.工作内容:应包括本体安装，接线盒安装，接地，调试等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 31
9 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:嵌入式LED筒灯（防水防尘） 2.型号、规格:7W,85lm/W 3.技术参数及要求:详招标文件技术规范及设计图纸要求 4.工作内容:应包括本体安装，接线盒安装，接地，调试等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 8
10 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:镜前灯 2.型号、规格:17W,100lm/W 3.技术参数及要求:详招标文件技术规范及设计图纸要求 4.工作内容:应包括本体安装，接线盒安装，接地，调试等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 1
11 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:A消防应急照明灯 2.型号、规格:5W(LED型，DC36V) 3.技术参数及要求:详招标文件技术规范及设计图纸要求 4.工作内容:应包括本体安装，接线盒安装，接地，调试等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 36
12 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:A消防应急照明灯(防爆型) 2.型号、规格:5W(LED型，DC36V) 3.技术参数及要求:详招标文件技术规范及设计图纸要求 4.工作内容:应包括本体安装，接线盒安装，接地，调试等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 2
13 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:A型出口标志灯（中型） 2.型号、规格:1W(LED型，DC36V) 3.技术参数及要求:详招标文件技术规范及设计图纸要求 4.工作内容:应包括本体安装，接线盒安装，接地，调试等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 17
14 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:A型方向标志灯(中型)(疏散指示灯) 2.型号、规格:1W(LED型，DC36V) 3.技术参数及要求:详招标文件技术规范及设计图纸要求 4.工作内容:应包括本体安装，接线盒安装，接地，调试等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 7
15 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:长方形LED灯(单管荧光灯) 2.型号、规格:17W,100lm/W 3.技术参数及要求:详招标文件技术规范及设计图纸要求 4.工作内容:应包括本体安装，接线盒安装，接地，调试等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 10
16 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:长方形LED灯(单管荧光灯)(带E) 2.型号、规格:17W,100lm/W 3.技术参数及要求:详招标文件技术规范及设计图纸要求 4.工作内容:应包括本体安装，接线盒安装，接地，调试等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 96
17 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:防爆型长方形LED灯 2.型号、规格:18W,100lm/W 3.技术参数及要求:详招标文件技术规范及设计图纸要求 4.工作内容:应包括本体安装，接线盒安装，接地，调试等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 13
18 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:长方形LED灯(双管荧光灯) 2.型号、规格:34W,100lm/W 3.技术参数及要求:详招标文件技术规范及设计图纸要求 4.工作内容:应包括本体安装，接线盒安装，接地，调试等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 4
19 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称:长方形LED灯(双管荧光灯)(带E) 2.型号、规格:34W,100lm/W 3.技术参数及要求:详招标文件技术规范及设计图纸要求 4.工作内容:应包括本体安装，接线盒安装，接地，调试等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 24
20 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联翘板式暗开关 2.型号、规格:250V，10A 3.工作内容:应包括本体及底盒安装、接地、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 5
21 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联翘板式暗开关 2.型号、规格:250V，10A 3.工作内容:应包括本体及底盒安装、接地、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 15
22 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:防爆型单联翘板式暗开关 2.型号、规格:250V，10A 3.工作内容:应包括本体及底盒安装、接地、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 3
23 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:带安全门型双联单相两极加三极暗插座 2.型号、规格:400V,16A 3.工作内容:应包括本体及底盒安装、接地、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 36
24 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:三相三极暗插座（热水器插座） 2.型号、规格:400V,32A 3.工作内容:应包括本体及底盒安装、接地、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 1
25 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:防爆型单联单相暗插座 2.型号、规格:400V,16A 3.工作内容:应包括本体及底盒安装、接地、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 3
26 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:单相三极暗插座（烘手器插座） 2.型号、规格:250V,10A 3.工作内容:应包括本体及底盒安装、接地、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 1
27 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:单相三极暗插座（空调插座） 2.型号、规格:250V,16A 3.工作内容:应包括本体及底盒安装、接地、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 1
28 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:金属电缆桥架 2.型号、格规400*100，带防火隔板 3.技术参数及要求:采用冷轧钢板,表面需进行热浸锌(或热喷锌、粉末静电喷涂、镀锌镍)等工艺处理,以提高抗腐蚀能力;应满足强度、刚度、抗腐蚀和稳定性的要求,使用寿命应大于50年,桥架厚度见设计说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体及附件安装,支吊架制作、安装,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 8.01
29 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:金属电缆桥架 2.型号、格规300*100，带防火隔板 3.技术参数及要求:采用冷轧钢板,表面需进行热浸锌(或热喷锌、粉末静电喷涂、镀锌镍)等工艺处理,以提高抗腐蚀能力;应满足强度、刚度、抗腐蚀和稳定性的要求,使用寿命应大于50年,桥架厚度见设计说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体及附件安装,支吊架制作、安装,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 31.86
30 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:金属电缆桥架 2.型号、格规200*100 3.技术参数及要求:采用冷轧钢板,表面需进行热浸锌(或热喷锌、粉末静电喷涂、镀锌镍)等工艺处理,以提高抗腐蚀能力;应满足强度、刚度、抗腐蚀和稳定性的要求,使用寿命应大于50年,桥架厚度见设计说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体及附件安装,支吊架制作、安装,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 26.12
31 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZAN-YJY-1kV-4*150+1*70 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电缆敷设，电缆头安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 27.68
32 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZA-YJY-1kV-5*10 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电缆敷设，电缆头安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 81.63
33 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZAN-YJY-5*6 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电缆敷设，电缆头安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 27.68
34 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZAN-YJY-1kV-5*4 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电缆敷设，电缆头安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 35.8
35 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZAN-YJY-1kV-4*2.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电缆敷设，电缆头安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 52.81
36 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格:WDZAN-RVS-2*2.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 275.94
37 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZA-BYJ4 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 2613.64
38 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZAN-BYJ2.5 3.敷设方式：管内敷设 4.工作内容:应包括安装、电气接线、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 2423.1
39 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.型号、规格:SC40 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,管沟开槽及恢复，接线盒等工作,不另行开项增加费用,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括管道敷设,接线盒安装,管道防腐及刷防火漆,开槽及恢复,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 | m | 62.28
40 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.型号、规格:SC25 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,管沟开槽及恢复，接线盒等工作,不另行开项增加费用,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括管道敷设,接线盒安装,管道防腐及刷防火漆,开槽及恢复,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 | m | 96.35
41 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.型号、规格:SC20 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,管沟开槽及恢复，接线盒等工作,不另行开项增加费用,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括管道敷设,接线盒安装,管道防腐及刷防火漆,开槽及恢复,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 | m | 541.03
42 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.型号、规格:SC15 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,管沟开槽及恢复，接线盒等工作,不另行开项增加费用,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括管道敷设,接线盒安装,管道防腐及刷防火漆,开槽及恢复,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 | m | 863.53
43 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地扁铜带 2.型号、格规:30*4mm 铜覆钢扁带 3.技术参数及要求:铜层厚度不低于0.3mm,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 389.92
44 | 030409002002 | 接闪网 | 1.名称:接闪网 2.型号、格规:Φ12镀锌圆钢 3.技术参数及要求:应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 326.35
45 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位接地端子箱MEB 2.型号、格规:符合国家规范标准 3.技术参数及要求:MEB/端子板规格应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 台 | 1
46 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位接地端子箱LEB 2.型号、格规:符合国家规范标准 3.技术参数及要求:LEB/端子板规格应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 台 | 6
47 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:测试卡子 2.型号、格规:符合国家规范标准 3.技术参数及要求:应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 台 | 2
48 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.技术要求:投标人应综合考虑本标段电气系统接地电阻测试,系统调式等工作,并与土建标接电系统做好协调对接、联调工作,应满足设计与招标要求;费用包干使用,结算不作调整 3.工作内容:应包括系统联调及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投 | 系统 | 1
49 | 030904009001 | 联动型区域报警控制器 | 1.名称:联动型区域报警控制器 2.型号、规格:厂商规格型号为准 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括区域火灾控制盘安装，消防电源及UPS安装，接线，设备调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 台 | 1
50 | 030412001007 | 高压细水雾喷雾指示灯 | 1.名称:高压细水雾喷雾指示灯 2.型号、规格:厂商规格型号为准 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、接线、调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 15
51 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:带编码防爆型点式感烟探测器 2.型号、规格:厂商规格型号为准/吸顶安装 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装（含底座及探头）、编码、校线、调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 2
52 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:带编码防爆型点式感温探测器 2.型号、规格:厂商规格型号为准/吸顶安装 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装（含底座及探头）、编码、校线、调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 5
53 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:带编码点式感烟探测器 2.型号、规格:厂商规格型号为准/吸顶安装 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装（含底座及探头）、编码、校线、调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 26
54 | 030904001004 | 点型探测器 | 1.名称:带编码点式感温探测器 2.型号、规格:厂商规格型号为准/吸顶安装 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装（含底座及探头）、编码、校线、调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 26
55 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.型号、规格:厂商规格型号为准/壁装1.5m 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、接线、调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 3
56 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.型号、规格:厂商规格型号为准/配合电气专业在消火栓箱内安装 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、接线、调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 4
57 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:手动控制按钮 2.型号、规格:厂商规格型号为准/壁装1.5m 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、接线、调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 13
58 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:细水雾灭火专用火灾声光警报器 2.型号、规格:厂商规格型号为准/壁装2.2m 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、接线、调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 14
59 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.型号、规格:厂商规格型号为准/壁装2.2m 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、接线、调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 3
60 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防分机电话 2.型号、规格:厂商规格型号为准 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括插孔及本体安装、接线、调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 1
61 | 030904008001 | 模块(模块箱) | 1.名称:短路隔离器 2.型号、规格:详招标文件技术规范及设计图纸要求 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、接线、调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 8
62 | 030904008002 | 模块(模块箱) | 1.名称：模块箱 2.规格：详招标文件技术规范及设计图纸要求 3.工作内容：应包括本体安装、接线、调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式：乙供 | 个 | 16
63 | 030904008003 | 模块(模块箱) | 1.名称:信号控制模块 2.型号、规格:输入单输出,带反馈信号 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、接线、调试及二次深化设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 2
64 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:无卤低烟耐火阻燃交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套控制电缆 2.型号、格规:WDZN-KVV-7X1.5 3.工作内容:应包括电缆敷设，电缆头安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 | m | 33.82
65 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZN-RVS-2*2.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 199.8
66 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZN-RVVP-2*1.0 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 58.07
67 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZN-RVS-2X1.0 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 323.97
68 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZN-BV1.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 457.6
69 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.型号、规格:DN25 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,管沟开槽及恢复，接线盒等工作,不另行开项增加费用,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括管道敷设,接线盒安装,管道防腐及刷防火漆,开槽及恢复,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 | m | 33.62
70 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.型号、规格:DN20 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,管沟开槽及恢复，接线盒等工作,不另行开项增加费用,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括管道敷设,接线盒安装,管道防腐及刷防火漆,开槽及恢复,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 | m | 288.7
71 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.型号、规格:DN15 3.敷设方式:综合考虑 4.技术参数及要求:投标人应综合考虑在管道敷设中可能需做的支吊架、防火封堵措施,管沟开槽及恢复，接线盒等工作,不另行开项增加费用,应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括管道敷设,接线盒安装,管道防腐及刷防火漆,开槽及恢复,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 | m | 180.34
72 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:火灾自动报警系统调试及试运行 2.技术及实施要求:投标人应综合考虑火灾自动报警系统所有设备、线路、系统调试;配合其他系统及其他标段相关系统的调式、联调、试运行工作，应满足设计与招标要求;费用包干使用,结算不作调整 3.工作内容:应包括本站调试及与消防站的联动调试、试运行及招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 | 系统 | 1
73 |  | 防雷系统调试、报验 | 1.名称：防雷系统调试测试、报验 | ㎡ | 1032
四、R3西南绕滑泵站工艺设备
R3西南绕滑泵站工艺设备-给排水
1 |  | 030109011001 | 1.名称:一体化泵站 2.技术参数：包括水泵所有安装配件及控制柜（含控制回路线缆），泵站筒体及筒体按招标要求等一体化泵站需配构件，其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 3.技术要求:满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括土石方挖运、本体安装、设备支架制安、回填、控制柜、控制柜到水泵的控制回路、配套管道及防腐、阀门安装、接线、接地、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:一体化泵站甲购 | 套 | 1
2 |  | 030113009001 | 1.名称:单吊点手电两用启闭机（含闸门） 2.型号、格规:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括预埋钢板、柔性套管制安、启闭机及闸门安装（含控制箱及电缆）、检修人孔盖制安、设备支架制安，接线、防腐、接地、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
3 |  | 040501003001 | 1.名称:球墨铸铁管 2.型号、格规:DN1000，含管件 3.连接方式:法兰连接 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容：土石方挖运、垫层、管道安装、管件制安、防腐、回填及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙购 | m | 23.84
4 |  | 040501003002 | 1.名称:不锈钢管（检修闸门至一体式泵站） 2.型号、格规:DN1200，含管件 3.连接方式:法兰连接 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容：土石方挖运、垫层、管道安装，管件制安、回填，支架制安及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙购 | m | 3
5 |  | 040504007001 | 1.名称：八字式出水口 2.规格、型号：混凝土结构 3.技术要求:详参20S517 P7，符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：本体安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 座 | 1
6 |  | 031009001001 | 1.名称：泵站工艺水系统调试 2.类型：详招标文件技术规范及设计图纸要求 | 系统 | 1
R3西南绕滑泵站工艺设备-电气
1 | 30408001001 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃电力电缆 2.型号、规格:WDZA-YJY-1kV-4*120+1*70 3.敷设方式：穿管 4.工作内容:应包括电缆敷设；电缆头安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:电力电缆甲供，其余乙购 | m | 323.9
2 | 30408001002 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃电力电缆 2.型号、规格:WDZA-YJY-1kV-5*16 3.敷设方式：穿管 4.工作内容:应包括电缆敷设；电缆头安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:电力电缆甲供，其余乙购 | m | 114.8
3 | 30411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.型号、规格:SC50 3.技术参数及要求:厚度不小于3.0mm 4.工作内容:应包括沟槽挖运（土石方类别及运距综合考虑）、管路敷设、回填，投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | m | 100
4 | 30411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.型号、规格:SC150 3.技术参数及要求:厚度不小于3.5mm 4.工作内容:应包括沟槽挖运（土石方类别及运距综合考虑）、管路敷设、回填，投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | m | 100
五、R4西北绕滑泵站工艺设备
R4西北绕滑泵站工艺设备-给排水
1 | 030109011001 | 潜水离心泵 | 1.名称:潜水离心泵 2.技术参数：N=170KW，包括水泵及控制箱、配套控制电缆，其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体、控制柜及电缆接线箱安装、设备支架制安、防腐、调试、控制柜到水泵的控制回路、电机的检查接线、箱与箱之间接地连接及与接地母线连接与调试；减震垫或减震措施、及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:甲购 | 台 | 3
2 | 030109011002 | 移动式潜污泵 | 1.名称:移动式潜污泵 2.技术参数：N=15KW，包括水泵及电缆接线箱、配套控制电缆，其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体及控制箱、配套控制电缆，及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购件 | 台 | 2
3 | 040602002001 | 回转式格栅除污机 | 1.名称:回转式格栅除污机 2.技术参数：不锈钢材质，渠宽B=2.8m，渠深H=14m，栅间隙b=50mm，安装角度80°，传动电机 N=6.0kw，其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体及电缆接线箱安装，设备支架制安、电缆接线、接地、防腐、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购件 | 台 | 3
4 | 040602002002 | 污物传送带 | 1.名称:污物传送带 2.技术参数：不锈钢材质，传送带长度L=12m，传动电机功率N=5kw，与格栅除污机配套，其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体及电缆接线箱安装，设备支架制安、电缆接线、接地、防腐、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购件 | 套 | 1
5 | 030104003001 | 电动单梁起重机（含电动葫芦） | 1.名称:电动单梁起重机（含电动葫芦） 2.技术参数：T=10t，S =10.5m，N=2×1.5kw，其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括电动单梁起重机工字钢预留、起重机及电动葫芦安装、控制柜安装、设备支架制安、电缆接线、接地、防腐、调试、检测，报装备案并取得特种设备使用登记证及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购件 | 套 | 1
6 | 030113009001 | 单吊点手电两用启闭机 | 1.名称:单吊点手电两用启闭机（含闸门） 2.型号、格规:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括预埋钢板、柔性套管制安、启闭机及闸门安装（含控制箱及电缆）、检修人孔盖制安、设备支架制安，接线、防腐、接地、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 5
7 | 010512008001 | 压力井座井盖 | 1.名称:压力井座井盖 2.型号、格规:B*L=2m*1m 3.技术要求:配有复合排气阀，符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：本体安装，附件制作安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 2
8 | 010512008002 | 压力井座井盖 | 1.名称:压力井座井盖（带检修人孔） 2.型号、格规:B*L=2m*1m 3.技术要求:配有复合排气阀，符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：本体安装，附件制作安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 1
9 | 040502005001 | 出水拍门 | 1.名称:出水拍门 2.型号、格规:DN1200 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：本体安装，附件制作安装、调试，设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 3
10 | 040501003001 | 出水短管 | 1.名称:出水短管 2.型号、格规:不锈钢管，DN1200,L=4.5m，含管件 3.连接方式:按设计要求 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容：管道及管件安装、支架制安、法兰制安，调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 3
11 | 040501003002 | 不锈钢管 | 1.名称:不锈钢管 2.型号、格规:DN1200，含管件 3.连接方式:法兰连接 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容：管道及管件安装、支架制安、法兰制安，调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙购 | m | 30
12 | 040502005002 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.型号、格规:DN1200，含法兰 3.公称压力:符合设计要求 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：阀门安装，法兰制作安装，调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 3
13 | 031003010001 | 双法兰限位柔性接头 | 1.名称:双法兰限位柔性接头 2.型号、格规:DN1200，含法兰 3.公称压力:符合设计要求 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：接头安装，法兰制作安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 3
14 | 080902006001 | 雷达水位计 | 1.名称:雷达水位计 2.型号、格规:测量范围0-10m 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：本体及电缆接线箱安装，附件制作安装，电缆接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 2
15 | 080902006002 | 静压液位计 | 1.名称:静压液位计 2.型号、格规:测量范围0-10m 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：本体及电缆接线箱安装，附件制作安装，电缆接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 3
16 | 080902006003 | 超声波液位计 | 1.名称:超声波液位计 2.型号、格规:测量范围0-10m 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：本体及电缆接线箱安装，附件制作安装，电缆接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 4
17 | 080902006004 | 超声波液位差计 | 1.名称:超声波液位差计 2.型号、格规:测量范围0-10m 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：本体及电缆接线箱安装，附件制作安装，电缆接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 3
18 | 080902006005 | 液位开关 | 1.名称:液位开关 2.型号、格规:测量范围0-10m 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：本体及电缆接线箱安装，附件制作安装，电缆接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 3
19 | 080902005001 | 压力变送器 | 1.名称:压力变送器（水泵出水管） 2.型号、格规:0-0.10MPa 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：本体及电缆接线箱安装，附件制作安装，电缆接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 3
20 | 040502008001 | 刚性防水套管 | 1.名称：刚性防水套管 2.规格、型号：φ1450 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：套管制作、安装、封堵及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 3
21 | 011503001001 | 不锈钢栏杆 | 1.部位：不锈钢栏杆 2.钢材品种、规格:满足设计、规范及招标文件要求 3.工作内容：制作、安装探伤等满足设计、规范及招标文件要求，安装方式综合考虑 4.运输:场内及场外运输投标人综合考虑 5.计量方式：清单计量规则 6.其他：安装所需附件、连接件、开孔、螺栓、封堵、灌浆、损耗、等在单价内综合考虑 | m | 50
22 | 010606008001 | 钢制爬梯 | 1.部位：钢制爬梯（含钢盖板） 2.钢材品种、规格:参考15J401，含钢盖板 3.工作内容：钢制爬梯、盖板制作、安装探伤等满足设计、规范及招标文件要求，安装方式综合考虑 4.运输:场内及场外运输投标人综合考虑 5.计量方式：清单计量规则 6.其他：安装所需附件、连接件、开孔、螺栓、封堵、灌浆、损耗、等在单价内综合考虑 | 套 | 10
23 | 031009001001 | 系统调试 | 1.名称：泵站工艺水系统调试 2.类型：详招标文件技术规范及设计图纸要求 | 系统 | 1
R4西北绕滑泵站工艺设备-灭火器系统
1 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:手提干粉灭火器 2.型号、格规:MF/ABC4 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：本体安装，附件制作安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 具 | 2
2 | 030901013002 | 灭火器 | 1.名称:手提干粉灭火器 2.型号、格规:MF/ABC6 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：本体安装，附件制作安装，设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 具 | 8
3 | 030901013003 | 灭火器 | 1.名称:推车式干粉灭火器 2.型号、格规:MFT/ABC20 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：本体安装，附件制作安装，设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 具 | 4
R4西北绕滑泵站工艺设备-电气
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃电力电缆 2.型号、规格:WDZA-YJY-1kV-4*120+1*70 3.敷设方式：穿管 4.工作内容:应包括电缆敷设；电缆头安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:电力电缆甲供，其余乙购 | m | 101.18
2 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃电力电缆 2.型号、规格:WDZA-YJY-1kV-3*120+1*70 3.敷设方式：穿管 4.工作内容:应包括电缆敷设；电缆头安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:电力电缆甲供，其余乙购 | m | 205
3 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃电力电缆 2.型号、规格:WDZA-YJY-1kV-4*25+1*16 3.敷设方式：穿管 4.工作内容:应包括电缆敷设；电缆头安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:电力电缆甲供，其余乙购 | m | 39.77
4 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃电力电缆 2.型号、规格:WDZA-YJY-1kV-4*10 3.敷设方式：穿管 4.工作内容:应包括电缆敷设；电缆头安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:电力电缆甲供，其余乙购 | m | 85.9
5 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃电力电缆 2.型号、规格:WDZA-YJY-1kV-4*6 3.敷设方式：穿管 4.工作内容:应包括电缆敷设；电缆头安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:电力电缆甲供，其余乙购 | m | 177.26
6 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃电力电缆 2.型号、规格:WDZA-YJY-1kV-4*4 3.敷设方式：穿管 4.工作内容:应包括电缆敷设；电缆头安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:电力电缆甲供，其余乙购 | m | 219.49
7 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.型号、规格:SC50 3.技术参数及要求:厚度不小于3.0mm 4.工作内容:应包括沟槽挖运（土石方类别及运距综合考虑）、管路敷设、回填投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | m | 390.88
8 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.型号、规格:SC150 3.技术参数及要求:厚度不小于3.5mm 4.工作内容:应包括沟槽挖运（土石方类别及运距综合考虑）、管路敷设、回填投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件其他要求投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | m | 114.51
电气火灾监控系统
1 | MH0204110004 | 电气火灾监控系统 | 1.名称:电气火灾监控系统 2.技术要求:1号灯光站电气火灾监控系统，满足设计与招标使用要求、符合国际及国家民航标准，包括火灾漏电报警控制器、电气火灾监控探测器、电流互感器及专业配套等系统组成所必须的一切软硬件； 3.工作内容:包括电气火灾监控系统所涉及软硬件设备材料、安装、调试等以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人结合控制原理图及可能深化设计部分，结合现场勘察情况综合考虑报价，此按项包干，结算不予调整 4.设备、主材供应方式:乙购 | 项 | 1
2 | MH0204110003 | 电气火灾监控系统 | 1.名称:电气火灾监控系统 2.技术要求:8号灯光站电气火灾监控系统，满足设计与招标使用要求、符合国际及国家民航标准，包括火灾漏电报警控制器、电气火灾监控探测器、电流互感器及专业配套等系统组成所必须的一切软硬件； 3.工作内容:包括电气火灾监控系统所涉及软硬件设备材料、安装、调试等以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人结合控制原理图及可能深化设计部分，结合现场勘察情况综合考虑报价，此按项包干，结算不予调整 4.设备、主材供应方式:乙购 | 项 | 1
3 | MH0204110003 | 电气火灾监控系统 | 1.名称:电气火灾监控系统 2.技术要求:9号灯光站电气火灾监控系统，满足设计与招标使用要求、符合国际及国家民航标准，包括火灾漏电报警控制器、电气火灾监控探测器、电流互感器及专业配套等系统组成所必须的一切软硬件； 3.工作内容:包括电气火灾监控系统所涉及软硬件设备材料、安装、调试等以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人结合控制原理图及可能深化设计部分，结合现场勘察情况综合考虑报价，此按项包干，结算不予调整 4.设备、主材供应方式:乙购 | 项 | 1
总价
报价单位（盖章）：
联系方式：
报价时间：

## 注意事项
请仔细核对完注意事项、合同模板内容后，认可的情况下再回复报价。如有问题及时沟通！！！敬请谅解。