附件一：.工作内容及质量标准

1.1在维保中设备换季运行前，每年更换机组的干燥过滤器，根据机组实际情况更换冷冻油，对机组所有电控柜、电控箱检查，并对主电路、控制电路探测回路接线至电机进行紧固、整理，以保证机组正常运行。

1.2运行期间启动前的准备和检查

供冷季节运行前须进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行：

a. 检查制冷剂液位和油位(机组运行蒸发压力大于52.8PSIG,油位为上视镜1/2处)；

b. 检查油槽、油加热器和油温(油温为130°F左右)；

c. 检查和测试所有运行控制和安全控制功能；

d. 与操作人员一起温习操作步骤，查看机组历史记录；

e. 检查启动器的运行；

f. 配合检查水系统的运行情况，包括冷冻水泵、水流开关、冷却水泵、冷却塔、阀门等(断水时,水流开关控制点应断开）；

g. 检查调整微电脑控制中心的设定值(检查运行电流与显示数据一致)；

h. 启动冷水机组，检查整个系统的运行状况，记录机组运行参数；

i. 根据运行记录，分析处理机组问题。

1.3运行期间检查

a. 机组运行期间，定期（每月）进行下列各项检查，确保机组在整个供冷季节都运行高效，可靠：

b. 检查冷水机组，调整安全控制装置；

c. 检查控制装置的运行；

d. 检查制冷剂液位和油位；

e. 吹扫电脑控制器、电气控制柜的灰尘，并紧固所有电器连线螺丝及检查清理接触器触点等，保证电气部分工作正常；

f. 检查油温和油加热器；

g. 检查润滑系统的运行；

h. 检查回油系统(检查各回油过滤器两端温差是否过大)；

i. 检查电机和启动器的运行；

j. 记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；

k. 常用备件的合理库存。

1.4维保工作标准要求

a.保证故障机组在24小时内修复正常，特殊非常用配件更换保证尽快通过供货渠道采购。供货期不得超过两个月。

b.向采购人提供美的机组维护维修保养工作3年以上的资深工程师，并提供相关维保手册和技术资料。

c.除运行期间定期的检查外，故障情况下接报后2小时内到达现场。应设立专线值班电话或者其它联系方式，确保全天24小时通讯通畅。（节假日期间至少保证两人以上能迅速联系上）

d.保证采购人之知情权，详尽解释对机组所作之操作，并经采购人认可方可采取措施，所有维护维修行为均建立档案，双方存底。

e.保证易耗零件及普通配件充足可靠，建立起备件库，确保备件使用及时。

f.对机组保养维修中，机组零件正常使用情况下损坏，则报价人对其进行维修或更换，并保证所用零配件均为美的原厂正品零件。

g.认真做好运行、维保记录，每月将分析评估、安全正常运行报告交于采购人,且按时向采购人提交换季维保的详细工作计划。