揭阳潮汕国际机场购桥载飞机400HZ电源主机及改造

安装项目询价文件

广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司（以下称“采购人”）对揭阳潮汕机场购桥载飞机400HZ电源主机及改造安装项目进行公开询价采购，邀请国内合格供应商（以下称“报价人”）就以下内容和有关服务提交报价：

一、询价项目说明

1.1 项目编号：粤机场集团潮汕采购﹝2019﹞001号

1.2 项目名称：揭阳潮汕机场购桥载飞机400HZ电源主机及改造安装项目

1.3 项目地点：揭阳潮汕国际机场

1.4 询价内容：购桥载飞机400HZ电源主机(含远控盒装置)设备及改造安装 3台，报价人需项目的运输、交货、安装调试及售后服务等工作，并提供符合用户要求的一切相关资料。买方保留根据实际需要，按所报价单价调整采购数量的权利。

1.5 最高限价：人民币45万元，报价人的报价超出最高限价的将被拒绝。

二、 报价人资质要求

2.1 报价人应是在中国注册的企业法人（包括外商独资、中外合资、中外合作企业）或事业单位法人，具有独立承担民事责任的能力。

2.2 报价人应具有中国境内民用机场400HZ电源主机设备的销售业绩，提供合同复印件（加盖公章），原件备查。

2.3 投标人须在参加本项目采购活动的最近三年内无无重大事故及不良记录，并提供书面声明，包括并不限于：未被责令停业、投标资格未被取消、财产未被接管、冻结、破产等（成立不足三年的单位只须提供成立至今在经营活动中没有重大违法记录的声明函）；

2.4 报价人需在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gdairport.com)主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确供应商的登记信息，登记为合格的候选供应商（已注册的除外）。提交报价文件中必须提交供应商登陆系统打印的合作商登记表并加盖公章。

2.5 本项目不接受联合体报价。

三、用户需求及技术规范

3.1电源主机(含远控盒装置)设备及改造安装 3台，主要技术参数和技术性能指标要求如下：

| 3.1.1输入 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压 | 3×400V±15% | 频率 |  | 50Hz（60Hz）±5% |  | 电流 | 112A±15% |  |
| 线电流 畸变 | 额定满载（无畸变电网电压）时，＜10% | 功率因数 |  | > 0.96，额定满载 |  | 冲击电流 | 无，软启动 |  |
| 供电间断时间 | < 20ms |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 容量 | 90KVA，cosφ=0.8 | 电压 |  | 3×200/115V |  | 功率因数 | 0.7滞后--0.95超前 |  |
| 稳态电压调节 | ＜0.5%，平衡负载＜1%，30%不平衡负载 | 电压瞬态恢复时间 |  | δU<8%，恢复时间＜10ms |  | 总谐波含量 | ＜3%，线性负载 |  |
| 峰值系数 | 1.414±0.05，非线性负载 | 电压调制 |  | 3.5V |  | 相位角 | 120°±1°，平衡负载120°±2°，30%不平衡负载 |  |
| 频率 | 400Hz±0.1% | 过载 |  | 20%，600s；50%，30s；70%，5s；100%，1s |  |  |  |  |
| 3.1.3 效率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总效率（cosφ=0.8） | ＞92%，满载 | 待机损耗 |  | ＜50w |  | 空载损耗 |  | 200W |
| 3.1.4 输出设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出电压 | 100-125V | 电压补偿 |  | 0-10V |  | 最大电流 限制 |  | 0-200%额定电流 |
| 进入待机的延迟时间 | 0-15分钟 | 时间 |  | 年、月、日、时、分、秒 |  | 互锁 |  | 旁通开/关 |
| 风扇温控 | 旁通开/关 | 故障记录/操作记录 |  | 可复位清零 |  | 计时器 |  | 可复位清零 |
| 3.1.5 保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．输入过、欠压；2.输入电压相位错误；3.输入过载；4.内部温度过高；5.内部故障；6.输出过、欠压；7.输出过载；8.输出短路。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 物理性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外形尺寸（长×宽×高） |  | 固定式（不带三轮底盘）：665×1000×1200mm |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7环境条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声水平 | ＜65db（A），相距1米处 |  |  |  | 标准保护 |  |  | IP20/IP55 |
| 3.1.8寿命及其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用寿命 | ≥20年 | 环境温度 | -25℃~+60℃； |  | 空气相对湿度 |  |  | 10%~95% |

3.2 乙方需提供产品《民航机场专用设备使用许可证》或民航局专用设备通告。

3.3 质保期以各厂家提供的期限为基础，但不得少于三年,时间从接受验收合格之日起计算。

3.4 乙方需根据甲方要求对桥载飞机400HZ电源主机进行安装调试（安装现场环境特殊,安装时间受限制 ,需拆除原有产品进行替换安装，施工工艺符合《电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 ,所需辅助配料由乙方承担)。

3.5 项目工期：合同签订后30日历天内完成货物的制造、运输、安装工作。

3.6 所有技术文件及资料均免费提供，且必须为中文版，如果资料中有外文则必须提供中文译本。所有的文件和资料必须提供相应的电子文档。

3.7 卖方负责安排3名买方人员对所采购产品进行工厂检验，并承担所有费用，包括往返当地、食宿、当地交通、旅行人身安全和医疗保险、通讯、翻译及所有与工厂检验有关的一切费用。

四、报价要求

4.1 本项目最高限价为人民币45万元（含增值税专用发票税款），如报价文件超出本项目的限价，采购人有权拒绝其报价。

4.2 本项目报价为人民币含税报价，报价须包含设计与设计联络、货物及附件的制造、包装、运输、保险、税费（包括关税、增值税）以及安装、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、售后服务、保修期保障等的全部费用，即完成本项目内容所需的一切费用。

4.3 结算方式：项目安装完成验收合格，收到报价人提供的增值税专用发票和结算资料，经发包人审核合格后的15个工作日内付款。

4.4 报价人应按本公告的要求编写报价文件，报价文件应当对询价公告提出的实质性要求和条件做出响应。

五、递交报价文件须知

5.1 报价文件的有效期：自报价文件提交后90天之内。

5.2 递交报价文件截止时间及地点：2019 年2月18日10时。地点：广东省揭阳市空港经济区登岗镇揭阳潮汕机场1号开闭所211室，联系人及联系电话：江先生，0663-6192156。

5.3 报价文件需包含采购人提出的全部内容，内容必须真实，内容不全或弄虚作假，视为无效报价。如报价文件对询价文件中标注带“*”号条款有偏离（优于条款要求的不视作偏离），其报价文件将被拒绝。

5.4 报价人需将纸质报价文件于规定的递交报价文件截止时间前送达指定地点。不接受以邮件、电话、传真等形式的报价。逾期送达或不符合规定的报价文件将被拒绝。

5.5 报价文件装订后需密封，并在密封处加盖公章，外包装显眼处注明“  揭阳潮汕机场购桥载飞机400HZ电源主机及改造安装项目 项目”字样。

5.6  若截止投递报价文件时间，报价单位少于3家，则发布延长公告，延迟递交报价时间。

5.7 若通过符合性审查的报价文件只有一家单位，采购人有权重新再次发布竞争性谈判公告，或者可与报价人再进行价格谈判，以谈判后的价格为准。

5.8 采购人将不负责报价人准备报价文件和提交报价文件所发生的任何成本和费用。

六、报价文件要求

6.1  报价文件的组成

6.1.1 报价函（见格式一）

6.1.2 法定代表人证明书、法定代表人授权书（适用非法人代表签署的报价文件）（见格式二）

6.1.3 报价人相关资质文件：企业营业执照复印件、税务登记证复印件。

6.1.4 报价单（见格式三）。

6.1.5 供货安装方案（包括所投产品性能、技术指标、交货期、保修期等）。

6.1.6 报价人2016年以来同类项目业绩（见格式四），附项目合同复印件或验收报告。

6.1.7 广东省机场管理集团有限公司《合作商登记表》（登录wz.gdairport.com注册后打印）

6.2 以上资料复印件须加盖单位印章，并用A4纸规格按顺序自编目录及页码装订成册。

6.3 应征文件的份数为正本一份，副本二份，要求正本使用盖章原件。

6.4 应征文件正本应由法定代表人或授权代表在凡规定签章处逐一签署并加盖单位的公章。应征文件需密封递交，签封处加盖公章。外包装显眼处注明“   揭阳潮汕机场购桥载飞机400HZ电源主机及改造安装项目     项目”字样。如果因密封不严、标记不清而造成报名文件过早启封、失密等情况，征集人概不负责。

七、评审办法

7.1 评审小组：采购人将组建评审小组，负责对报价文件进行审核，推荐本次项目成交人。

7.2 评审原则

“公开、公平、公正、竞争、择优、效益”为本次评审的基本原则，评审小组将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各报价人。

7.3 评审方法（综合评分法）

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 价格评审（45分） | 报价总价 | 45 | 按报价从低到高依次选取第一名得满分45分；第二名得43分，依次类推，第六名及以后均得35分。 |
| 1 | 商务评审 （25分） | 注册资本 | 5 | 1000万（含）以上的，得5分； 500万（含）-1000万的，得3分； 100万（含）-500万的，得1分。 |
| 2 |  | 纳税人信用等级 | 5 | 2017年纳税人信用等级，A级得5分，B级得3分，C级得1分。 |
|  |  | 获得守合同重信用企业证书 | 5 | 连续5年或以上的：5分； 连续3年-4年：3分； 1年-2年： 1分。 |
| 3 |  | 业绩状况 | 10 | 根据报价人从2016年至今投标产品设备在中国大陆地区的总销售业绩之间横向对比： 销量排名第一：10分 销量排名第二:7分 销量排名第三:4分 销量排名第四：2分 销量排名第五名或以下:0分 注：提供合同复印件，并加盖公章。 |
|  | 技术评审（30分） | 产品性能及技术要求 | 20 | 优：投标产品的技术要求可靠，多项指标优于用户要求，没有负偏差，得15-20分。 良：投标产品的主要技术要求可靠，指标完全满足用户要求，基本没有负偏差，得10-15分。 中：投标产品的主要技术要求基本可靠，指标基本满足用户要求，指标有负偏差但不影响使用效果，得5-10分。 差：投标产品的指标不完全满足用户需求书的要求，负偏差较多，影响使用效果的，得0-5分。 |
|  |  | 交货期 | 5 | 根据报价人的承诺进行横向对比，第一名得5分，第二名得4分，依次类推，第六名及以下得0分。 |
| 4 |  | 保修期 | 5 | 保修期46-48个月:4.1-5分 保修期41-45个月:3.1-4分 保修期39-40个月:2.1-3分 保修期36-38个月：1-2分 |

7.4成交供应商的确定

7.4.1评审小组按综合得分从高到低排序，并向采购人推荐成交供应商。

7.4.2如果两个或两个以上供应商综合得分相同，技术评审得分高者，名次列前。

7.4.3按照上述顺序排列名次后，如果仍有两个或两个以上供应商综合得分为第一名，由评审小组投票，按少数服从多数原则确定供应商排名先后。

7.4 成交通知书

7.4.1采购人在评审结束后十个工作日内向成交人签发《成交通知书》，向未成交人签发《成交结果通知书》。

7.4.2《成交通知书》将作为成交人签订合同的重要依据之一。

7.4.3对未成交者，不退还报价文件。

7.5合同的订立

7.5.1采购人与成交人自《成交通知书》发出之日起十个工作日内，按询价文件要求和成交人最终报价承诺签订合同。如果成交人放弃或者没有按照规定签订合同，采购人有权取消其成交资格。

7.5.2询价文件、成交人的报价文件及双方确认的澄清文件及承诺等，均作为合同的组成部分，具有法律约束力。

八、查询和投诉

报价人认为采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在结果公示期内，以书面形式向采购人纪检部门投诉，但须对质疑内容的真实性承担责任。

投诉电话：06663-6192045 许先生

九、联系方式

单位名称：广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司

采购联系人： 江先生，电话：0663-6192156；业务联系人：陈先生，电话：0663-6192152。

地址：揭阳空港经济区登岗镇揭阳潮汕机场

广东省机场管理集团有限公司

揭阳潮汕机场公司

2019年2月11日

格式一：

承诺函

致：广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司

很荣幸能参与贵公司        （项目名称） 的报价。我方代表（姓名、职务）经正式授权，代表（   单位名称  ），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求并承诺按其要求履行，愿意自行承担我方在参与本次采购活动过程中所发生的一切费用。

2．我方已完全清晰理解报价的要求，按询价文件的要求提供报价，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3.我方完全服从和尊重评审所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低不是成交的唯一条件。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料，我方承诺在本次报价中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。。

5.在整个评审过程中，我方若有违规行为，贵方可按《询价文件》和《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚，我方完全接受。

6.若成交，我方将按照询价文件的具体规定签订合同，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。。

7、本报价文件自报价截止日起90天内有效。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年    月   日

格式二：

### 法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

### （2）法定代表人授权委托书

致：                   ：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人：         （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：     身份证号码：

联系电话：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

格式三：

报价单

| 序号 | 项目名称 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备 |  |  |  |  |  | 总价必须包含应付的销售税、进口环节税（关税和增殖税等）和其它税项，以及运保费等。 |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | ……… |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件及专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 总价 |  |  |  |  |  |  |

报价人名称：（盖章）

授权代表签字：

日   期：

格式四：

报价人业绩表

| 报价人名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 根据业绩评审标准来提供项目业绩 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 设备名称、型号及其数量 | 合同金额 | 完成时间 | 项目负责人 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：报价人需在填写完上面的表格后，需同时提交销售合同（合同名称、客户名称、供货清单、合同签订的主要条款复印件）或用户证明（必须包括用户联系人姓名和电话）或中标通知书，无证明文件的业绩视为无效，业绩评审时不予统计。