附件1：

工作质量标准

1火灾自动报警及联动系统

1.1每月对火灾自动报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、楼层显示功能、联动控制器功能、报警记忆功能、火灾广播功能、打印功能和主备电源自动转化功能进行检查，保证处于正常良好状态。

1.2每月按安装总量的10%采用专用检测设备对火灾探测器、手动报警器按钮、警铃、声光报警器进行模拟火灾响应实验和故障报警实验。

1.3每月进行报警及控制线路维修检查；每半年对消防系统进行一次全面检查，对烟感探测器进行吹烟模拟实验（抽检率不得低于50%）。

1.4每月对联动控制设备进行手动和自动试验，保证控制器应有控制和显示功能，打印、显示部位编号应一致。

1.5每季度对备用电源时行1—2次充电放电试验。1—3次主电源和备用电源自动切换试验。

1.6探测器投入运行2年后，应每隔3年全部清洗一遍。并做响应阈值及其他必要的功能试验。合格者方可继续使用。

2自动喷淋灭火系统

2.1每月对喷淋泵房的工作环境、喷淋泵、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证处于完好状态。

2.2每月利用报警阀上的放水实验阀进行放水，试验系统供水情况；测试水力警铃工作是否正常，压力开关电信号是否正确。

2.3每月利用末端放水装置进行放水实验，检查水流指示器和压力开关报警功能、自动启泵功能和信号显示是否正常。

2.4每月手动启动喷淋泵，模拟自动控制条件下进行自动启动喷淋泵，进行主、备泵切换功能实验。

2.5每季度实验测试消防控制联动功能，检查信号反馈是否正常。

3消火栓灭火系统

3.1每月对消防泵房的工作环境、消防泵、电源控制柜、管网、阀门、喷淋头、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证其处于完好状态。

3.2每月检查室内消火栓、消防水带、水枪等是否完好；每月对消火栓进行出水试验和压力检测。

3.3每月按安装总量的10%对消火栓远程启动按钮进行启泵抽查试验，检查自动启泵功能和信号显示是否正常；每月模拟自动控制条件下进行自动启动消防泵和主、备泵切换试验。

3.4每季度对室内消火栓系统进行放水试验，保持消防水源的清洁。对不能使用或损坏的阀门进行维修、更换（配件甲方负责）。

3.5每年对室内消火栓系统管网、进行全面除锈和刷防锈漆及面漆一次。

4气体灭火系统

4.1每月检查储气瓶间及防护区工作环境、储气瓶、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、放气灯、声光报警装置等是否正常。

4.2每季应对气体灭火系统进行一次全面检查，检查内容和要求除按月检规定的检查外，还要符合下列要求：

①、防护区的开口情况，防护区的用途及可燃物的种类、数量、分布状况，应符合原设计规定。

②、灭火剂贮瓶间的设备，灭火剂输送管道和支、架的固定应无松动。

4.3每年对每个防护区进行一次检查：

①、模拟自动启动试验，试验方法和要求按系统调试中的有关规定进行。如模拟自动启动试验时，有不合格项目，则应对相关防护区进行一次模拟喷气试验。

②、对气体灭火系统贮存容器应逐个进行称重检查，灭火剂净重不得小于设计量的95%，低于规定值的应及时进行维修。

③、高压软管应无变形、裂纹及老化现象，必要时应按施工准备条款中的要求，对每根高压软管进行水压强度试验和气压严密性试验，不合格者应及时更换。

④、灭火剂输送管道和喷嘴孔口应无堵塞的损伤。如有损伤则应进行维修，并按系统施工要求中的规定进行严密性试验；如有堵塞则应按系统施工中的要求进行吹扫。

5防排烟系统

5.1每月检查送风、排烟风机机房的工作环境，送风、排烟风机的电源控制箱送风口、排风口，防火阀、排烟窗（玻璃除外）,排烟阀等是否处于正常完好状态。

5.2每月度按安装总量的20%和30%，分别试验手动方式和自动方式启动排烟阀，检查动作及反馈信号是否正常。每月对排烟阀控制箱电池进行放电,充电保养.

5.3每季度对消防控制室进行联动试验，检查送风机,排烟机、排烟窗,防火阀等动作及反馈信号是否正常.

5.4每季度在消防控制室进行远程启停送、排风一次，检查动作及反馈信号是否正常。

5.5每半年按安装总量的50%试验自动方式打开排烟口，排烟,启动送风机、排烟机；每半年按安装总量的50%试验手动方式关闭防火阀；

6防火分隔系统

6.1每月抽查试验手动按钮启动防火卷帘门能否正常升降。

6.2每季度按安装总量的30%进行抽检防火门的启闭功能，检查闭门器及顺序器是否完好。

6.3每季度通过消防控制室进行联动试验，检查防火卷帘门联动功能和反馈信号是否正常。

7应急照明及疏散指示系统

7.1每月检查应急照明灯和疏散指示标志是否处于正常完好状态（维护保养及更换）。

7.2每季度按安装总量的30%试验应急照明和疏散指示灯的工作、照度和疏散照度是否正常和达到要求。

8消防通讯及广播系统

8.1每月度检查电话插孔、对讲电话、播音设备、扬声器等是否正常。

8.2每季度实验电话插孔和对讲电话的通话质量；按安装总量的30%实验广播，检查广播是否正常。

8.3每季度进行从背景音乐状态下强切至事故广播状态的功能试验和进行线路维修检查（航站楼消防广播系统中控室至广播室信号线）。

9其它消防设备设施

9.1每月检查安全出口、疏散通道是否畅通。

9.2每季度检查并试验消防电源的末端切换功能是否正常；检查并试验切断非消防电源功能是否正常。

9.3每年对储水设备进行清洗。