- 采购人需求

- 本项目具体要求以合同为准，其中包括以下主要条款：

- 1、竞价单位必须具有独立法人资格，持有有效期在1年以上的合法企业工商营业执照，并且为产品的原产厂家，本项目不接受供应商、中间商报价。

- 2、竞价单位提供的产品必须持有国家空调设备质量监督检验中心最新标准高效空气过滤器的检测报告。

3、竞价单位提供的产品必须与我公司要求的规格、材质、参数保持一致。确保符合我公司要求并完成产品的运输、交货及售后服务等工作。若竞价单位提供的产品不符合我公司的要求，将取消中标资格。由此造成的经济损失由竞价单位承担。

4、竞价单位必须根据采购人提供的样板，在资格审核结束前提交参与竞价的产品样品给采购人进行审核，样品审核不通过的和未在规定时间内提交样品的，将不具备参与竞价资格。样品可以到现场自取。联系人：蒋小姐、电话：020-36069068。

5、过滤器共1006个，具体规格、材质要求详见下列清单。

技术规格清单：

| 序号 | 产品名称 | 尺寸/mm | 数量/个 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤器 | 595*195*20 | 5 |  |
| 2 | 过滤器 | 595*290*20 | 2 |  |
| 3 | 过滤器 | 520*470*20 | 4 |  |
| 4 | 过滤器 | 510*490*20 | 10 |  |
| 5 | 过滤器 | 520*510*20 | 7 |  |
| 6 | 过滤器 | 595*490*20 | 14 |  |
| 7 | 过滤器 | 595*495*20 | 85 |  |
| 8 | 过滤器 | 495*595*20 | 10 |  |
| 9 | 过滤器 | 490*593*20 | 5 |  |
| 10 | 过滤器 | 595*492*19 | 8 |  |
| 11 | 过滤器 | 560*280*45 | 7 |  |
| 12 | 过滤器 | 520*585*20 | 15 |  |
| 13 | 过滤器 | 580*520*20 | 6 |  |
| 14 | 过滤器 | 585*520*20 | 7 |  |
| 15 | 过滤器 | 565*365*36 | 6 |  |
| 16 | 过滤器 | 595*590*20 | 6 |  |
| 17 | 过滤器 | 595*595*20 | 82 |  |
| 18 | 过滤器 | 465*365*46 | 50 |  |
| 19 | 过滤器 | 450*390*45 | 2 |  |
| 20 | 过滤器 | 565*365*46 | 105 |  |
| 21 | 过滤器 | 562*390*45 | 10 |  |
| 22 | 过滤器 | 465*465*46 | 68 |  |
| 23 | 过滤器 | 577*387*45 | 2 |  |
| 24 | 过滤器 | 466*485*45 | 5 |  |
| 25 | 过滤器 | 473*473*45 | 6 |  |
| 26 | 过滤器 | 560*390*45 | 2 |  |
| 27 | 过滤器 | 645*675*20 | 5 |  |
| 28 | 过滤器 | 590*570*36 | 6 |  |
| 29 | 过滤器 | 565*465*46 | 172 |  |
| 30 | 过滤器 | 487*547*45 | 3 |  |
| 31 | 过滤器 | 525*488*45 | 88 |  |
| 32 | 过滤器 | 565*500*46 | 9 |  |
| 33 | 过滤器 | 565*500*45 | 5 |  |
| 34 | 过滤器 | 560*487*45 | 1 |  |
| 35 | 过滤器 | 558*486*45 | 1 |  |
| 36 | 过滤器 | 567*487*45 | 14 |  |
| 37 | 过滤器 | 550*500*45 | 4 |  |
| 38 | 过滤器 | 660*365*46 | 4 |  |
| 39 | 过滤器 | 678*386*45 | 7 |  |
| 40 | 过滤器 | 677*387*45 | 6 |  |
| 41 | 过滤器 | 560*525*45 | 15 |  |
| 42 | 过滤器 | 560*525*46 | 5 |  |
| 43 | 过滤器 | 560*525*45 | 4 |  |
| 44 | 过滤器 | 588*560*45 | 39 |  |
| 45 | 过滤器 | 590*560*46 | 4 |  |
| 46 | 过滤器 | 590*560*45 | 43 |  |
| 47 | 过滤器 | 585*555*45 | 15 |  |
| 48 | 过滤器 | 590*575*46 | 13 |  |
| 49 | 过滤器 | 590*573*45 | 1 |  |
| 50 | 过滤器 | 660*465*46 | 3 |  |
| 51 | 过滤器 | 655*445*45 | 3 |  |
| 52 | 过滤器 | 750*480*45 | 1 |  |
| 53 | 过滤器 | 770*610*45 | 6 |  |

46厚过滤网材质说明及性能参数

- 过滤器材质说明：

| 序号 | 类别 | 型材规格 | 材料厚度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外框 | 46*18mm | 国标1.0 | 铝型材，阳极氧化处理 |
| 2 | 滤材1 | 孔径2*4mm，梗丝0.8mm | 国标0.8 | 梗0.8mm,波纹高度6mm,共7层 |
| 3 | 滤材2 | 100目304不锈钢筛网 | 国标100目 | 100目,共1层 |
| 4 | 加强铝条 | 宽12mm | 国标1.2 | 氧化铝，阳极氧化处理 |
| 5 | 外框角码 | 25*25mm | 国标2.5 | 氧化铝，阳极氧化处理 |
| 6 | 铆钉 | 3.2*10 |  | 国标，外框四角无铆钉固定，加强铝条采用铆钉固定 |

- 过滤器性能参数：

| 序号 | 类别 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定风速 | m/s | 风速≥2.5m/s，最大承受风速≥5.0m/s要求风速均匀 |
| 2 | 过滤面积 | m2 | 滤料面积大于截面积1.5倍以上 |
| 3 | 容尘量 | g | 容尘量≥500g/m2 |
| 4 | 额定风量 | m3/h | 每平方≥13500m3/h |
| 5 | 初阻力 | Pa | ＜20Pa |
| 6 | 终阻力 | Pa | ≥100Pa |
| 7 | 过滤效率 | % | ≥90%@10.0μm |
| 8 | 抗拉强度 | N | ≥160N |

36厚过滤网材质说明及性能参数

一、过滤器材质说明：

| 序号 | 类别 | 型材规格 | 材料厚度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外框 | 36*18mm | 国标1.0 | 铝型材，阳极氧化处理 |
| 2 | 滤材1 | 孔径2*4mm，梗丝0.8mm | 国标0.8 | 梗0.8mm,波纹高度6mm,共5层 |
| 3 | 滤材2 | 100目304不锈钢筛网 | 国标100目 | 100目,共1层 |
| 4 | 加强铝条 | 宽12mm | 国标1.2 | 氧化铝，阳极氧化处理 |
| 5 | 外框角码 | 25*25mm | 国标2.5 | 氧化铝，阳极氧化处理 |
| 6 | 铆钉 | 3.2*6 |  | 国标，外框四角无铆钉固定，加强铝条采用铆钉固定 |

- 过滤器性能参数：

| 序号 | 类别 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定风速 | m/s | 风速≥2.5m/s，最大承受风速≥5.0m/s要求风速均匀 |
| 2 | 过滤面积 | m2 | 滤料面积大于截面积1.5倍以上 |
| 3 | 容尘量 | g | 容尘量≥500g/m2 |
| 4 | 额定风量 | m3/h | 每平方≥13500m3/h |
| 5 | 初阻力 | Pa | ＜20Pa |
| 6 | 终阻力 | Pa | ≥100Pa |
| 7 | 过滤效率 | % | ≥90%@10.0μm |
| 8 | 抗拉强度 | N | ≥160N |

36厚过滤网材质说明及性能参数

- 过滤器材质说明：

| 序号 | 类别 | 型材规格 | 材料厚度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外框 | 36*18mm | 国标1.0 | 铝型材，阳极氧化处理 |
| 2 | 滤材1 | 孔径2*4mm，梗丝0.8mm | 国标0.8 | 梗0.8mm,波纹高度6mm,共5层 |
| 3 | 滤材2 | 100目304不锈钢筛网 | 国标100目 | 100目,共1层 |
| 4 | 加强铝条 | 宽12mm | 国标1.2 | 氧化铝，阳极氧化处理 |
| 5 | 外框角码 | 25*25mm | 国标2.5 | 氧化铝，阳极氧化处理 |
| 6 | 铆钉 | 3.2*6 |  | 国标，外框四角无铆钉固定，加强铝条采用铆钉固定 |

- 过滤器性能参数：

| 序号 | 类别 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定风速 | m/s | 风速≥2.5m/s，最大承受风速≥5.0m/s要求风速均匀 |
| 2 | 过滤面积 | m2 | 滤料面积大于截面积1.5倍以上 |
| 3 | 容尘量 | g | 容尘量≥400g/m2 |
| 4 | 额定风量 | m3/h | 每平方≥12000m3/h |
| 5 | 初阻力 | Pa | ＜20Pa |
| 6 | 终阻力 | Pa | ≥100Pa |
| 7 | 过滤效率 | % | ≥90%@10.0μm |
| 8 | 抗拉强度 | N | ≥160N |

20厚过滤网材质说明及性能参数

- 过滤器材质说明：

| 序号 | 类别 | 型材规格 | 材料厚度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外框 | 20*18mm | 国标1.0 | 铝型材，阳极氧化处理 |
| 2 | 滤材1 | 孔径2*4mm，梗丝0.8mm | 国标0.8 | 梗0.8mm,波纹高度6mm,共3层 |
| 3 | 滤材2 | 100目不锈钢筛网 | 国标100目 | 100目,共1层 |
| 4 | 加强铝条 | 宽12mm | 国标1.2 | 氧化铝，阳极氧化处理 |
| 5 | 外框角码 | 25*25mm | 国标2.5 | 氧化铝，阳极氧化处理 |
| 6 | 铆钉 | 3.2*6 |  | 国标，外框四角无铆钉固定，加强铝条采用铆钉固定 |

- 过滤器性能参数：

| 序号 | 类别 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定风速 | m/s | 风速≥2.5m/s，最大承受风速≥5.0m/s，要求风速均匀 |
| 2 | 过滤面积 | m2 | 滤料面积大于截面积1.5倍以上 |
| 3 | 容尘量 | g | 容尘量≥300g/m2 |
| 4 | 额定风量 | m3/h | 每平方≥10000m3/h |
| 5 | 初阻力 | Pa | ＜20Pa |
| 6 | 终阻力 | Pa | ≥100Pa |
| 7 | 过滤效率 | % | ≥90%@10.0μm |
| 8 | 抗拉强度 | N | ≥160N |

46厚度做法为7层波折铝网+出风面1层100目304不锈钢网平铺、36厚度做法为5层波折铝网+出风面1层100目304不锈钢网平铺、20厚度做法为3层波折铝网+出风面1层100目304不锈钢网平铺，出风面加一条横向铝拉条。