## 采购须知及注意事项
请仔细核对完注意事项、合同模板内容后，认可的情况下再回复报价。如有问题及时沟通！！！敬请谅解。

## 电缆保护管
询价单
序号 | 项目编码 | 材设名称 | 材设特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 品牌名称 | 金额（元） |  |  |  | 税率 | 报价是否包含安装和调试 | 备注（工期等） | 型号
[7 empty] | 不含税到货单价 | 含税到货单价 | 不含税到货合价 | 含税到货合价
1 | MH020508001 | 电缆保护管 | 1.名称:螺纹管 2.规格:φ75 3.敷设方式:切槽敷设 4.土石方:土石方类别、余方弃置等投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于管道敷设、防腐、防水密闭处理、沟槽填补、支吊架、接头等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 29743.03
2 | MH020519001 | 电缆保护管排管（道面区） | 1.名称:电缆保护管排管（道面区）（含包封） 2.规格:3x3xφ100 3.土石方:土石方类别、余方弃置等投标人综合考虑 4.施工要求:贫混凝土回填整平压实,C20混凝土基础垫层,C20混凝土包封等投标人应结合设计图纸综合考虑报价 5.其他:投标人应综合考虑沟槽及基坑开挖的支护、降水等费用 6.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 7.计量规则:按设计图示尺寸以长度计算，并扣除电缆井内净空长度 8.设备、主材供应方式:乙购 | m | 1727.87
3 | MH020519002 | 电缆保护管排管（道面区） | 1.名称:电缆保护管排管（道面区）（含包封） 2.规格:4x4xφ100 3.土石方:土石方类别、余方弃置等投标人综合考虑 4.施工要求:贫混凝土回填整平压实,C20混凝土基础垫层,C20混凝土包封等投标人应结合设计图纸综合考虑报价 5.其他:投标人应综合考虑沟槽及基坑开挖的支护、降水等费用 6.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 7.计量规则:按设计图示尺寸以长度计算，并扣除电缆井内净空长度 8.设备、主材供应方式:乙购 | m | 5707.3
4 | MH020519003 | 电缆保护管排管（道面区） | 1.名称:电缆保护管排管（道面区）（含包封） 2.规格:5x5xφ100 3.土石方:土石方类别、余方弃置等投标人综合考虑 4.施工要求:贫混凝土回填整平压实,C20混凝土基础垫层,C20混凝土包封等投标人应结合设计图纸综合考虑报价 5.其他:投标人应综合考虑沟槽及基坑开挖的支护、降水等费用 6.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 7.计量规则:按设计图示尺寸以长度计算，并扣除电缆井内净空长度 8.设备、主材供应方式:乙购 | m | 2436.91
5 | MH020519004 | 电缆保护管排管（土面区） | 1.名称:电缆保护管排管（土面区）(含包封) 2.规格:5x5xφ100 3.土石方:土石方类别、余方弃置等投标人综合考虑 4.施工要求:回填土回填整平压实（密实度不低于90%）,C20混凝土基础垫层,C20混凝土包封等投标人应结合设计图纸综合考虑报价 5.其他:投标人应综合考虑沟槽及基坑开挖的支护、降水等费用 6.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 7.计量规则:按设计图示尺寸以长度计算，并扣除电缆井内净空长度 8.设备、主材供应方式:乙购 | m | 4394.06
6 | MH020519029 | 电缆保护管排管（道面区） | 1.名称:电缆保护管排管（道面区）（含包封） 2.规格:2x3xφ100 3.土石方:土石方类别、余方弃置等投标人综合考虑 4.施工要求:贫混凝土回填整平压实,C20混凝土基础垫层,C20混凝土包封等投标人应结合设计图纸综合考虑报价 5.其他:投标人应综合考虑沟槽及基坑开挖的支护、降水等费用 6.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 7.计量规则:按设计图示尺寸以长度计算，并扣除电缆井内净空长度 8.设备、主材供应方式:乙购 | m | 154.24
7 | MH020519030 | 电缆保护管排管（道面区） | 1.名称:电缆保护管排管（道面区）（含包封） 2.规格:5x4xφ100 3.土石方:土石方类别、余方弃置等投标人综合考虑 4.施工要求:贫混凝土回填整平压实,C20混凝土基础垫层,C20混凝土包封等投标人应结合设计图纸综合考虑报价 5.其他:投标人应综合考虑沟槽及基坑开挖的支护、降水等费用 6.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 7.计量规则:按设计图示尺寸以长度计算，并扣除电缆井内净空长度 8.设备、主材供应方式:乙购 | m | 147.97
8 | MH020519031 | 电缆保护管排管（道面区） | 1.名称:电缆保护管排管（道面区）（含包封） 2.规格:6x5xφ100 3.土石方:土石方类别、余方弃置等投标人综合考虑 4.施工要求:贫混凝土回填整平压实,C20混凝土基础垫层,C20混凝土包封等投标人应结合设计图纸综合考虑报价 5.其他:投标人应综合考虑沟槽及基坑开挖的支护、降水等费用 6.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 7.计量规则:按设计图示尺寸以长度计算，并扣除电缆井内净空长度 8.设备、主材供应方式:乙购 | m | 142.73
9 | MH020519032 | 电缆保护管排管（道面区） | 1.名称:电缆保护管排管（道面区）（含包封） 2.规格:6x6xφ100 3.土石方:土石方类别、余方弃置等投标人综合考虑 4.施工要求:贫混凝土回填整平压实,C20混凝土基础垫层,C20混凝土包封等投标人应结合设计图纸综合考虑报价 5.其他:投标人应综合考虑沟槽及基坑开挖的支护、降水等费用 6.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 7.计量规则:按设计图示尺寸以长度计算，并扣除电缆井内净空长度 8.设备、主材供应方式:乙购 | m | 571.77
10 | MH020519033 | 电缆保护管排管（土面区） | 1.名称:电缆保护管排管（土面区）(含包封) 2.规格:6x6xφ100 3.土石方:土石方类别、余方弃置等投标人综合考虑 4.施工要求:回填土回填整平压实（密实度不低于90%）,C20混凝土基础垫层,C20混凝土包封等投标人应结合设计图纸综合考虑报价 5.其他:投标人应综合考虑沟槽及基坑开挖的支护、降水等费用 6.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 7.计量规则:按设计图示尺寸以长度计算，并扣除电缆井内净空长度 8.设备、主材供应方式:乙购 | m | 1141.95
11 | MH011014001 | 顶管 | 1.土壤类别:综合考虑 2.管道材质及规格:HDPE DN100 3.工作内容:包括测位、安装机具,顶管接管,清理,扫管等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 4.计量规则:按延长米计算 5.设备、主材供应方式:乙购 | m | 11094.78
12 | MH020519010 | 电缆保护管排管（道面区） | 1.名称:电缆保护管排管（道面区）25孔φ100 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算，并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 132.21
13 | MH020519011 | 电缆保护管排管（道面区） | 1.名称:电缆保护管排管（道面区）20孔φ100 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算，并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 329.65
14 | MH020519012 | 电缆保护管排管（道面区） | 1.名称:电缆保护管排管（道面区）16孔φ100 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算，并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 797.11
15 | MH020519013 | 电缆保护管排管（道面区） | 1.名称:电缆保护管排管（道面区）12孔φ100 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算，并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 789.55
16 | MH020519014 | 电缆保护管排管（道面区） | 1.名称:电缆保护管排管（道面区）9孔φ100 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算，并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 1341.3
17 | MH020519015 | 电缆保护管排管（道面区） | 1.名称:电缆保护管排管（道面区）8孔φ100 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算，并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 165.25
18 | MH020519016 | 电缆保护管排管（道面区） | 1.名称:电缆保护管排管（道面区）6孔φ100 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算，并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 790.7
19 | MH020519017 | 电缆保护管排管（道面区） | 1.名称:电缆保护管排管（道面区）4孔φ100 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算，并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 436.98
20 | MH020509001 | 电缆保护管排管（道面区） | 1.名称:电缆保护管排管（道面区）9孔φ150 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算，并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 1678.39
21 | MH020519018 | 电缆保护管排管（道面区） | 1.名称:电缆保护管排管（道面区）8孔φ150 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算，并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 314.5
22 | MH020509002 | 电缆保护管排管（道面区） | 1.名称:电缆保护管排管（道面区）6孔φ150 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算，并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 1849.81
23 | MH020509003 | 道面区电缆排管36孔φ150 | 1.名称:道面区电缆排管36孔φ150 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算（36孔为一延长米），并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 2
24 | MH020509004 | 道面区电缆排管20孔φ150 | 1.名称:道面区电缆排管20孔φ150 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算（20孔为一延长米），并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 756
25 | MH020509005 | 道面区电缆排管16孔φ150 | 1.名称:道面区电缆排管16孔φ150 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算（16孔为一延长米），并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 635
26 | MH020509006 | 道面区电缆排管12孔φ150 | 1.名称:道面区电缆排管12孔φ150 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算（12孔为一延长米），并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 2
27 | MH020509007 | 道面区电缆排管9孔φ150 | 1.名称:道面区电缆排管9孔φ150 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算（9孔为一延长米），并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 565
28 | MH020509008 | 道面区电缆排管6孔φ150 | 1.名称:道面区电缆排管6孔φ150 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算（6孔为一延长米），并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 320
29 | MH020509009 | 道面区电缆排管4孔φ150 | 1.名称:道面区电缆排管4孔φ150 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算（4孔为一延长米），并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 2
30 | MH020509010 | 道面区电缆排管36孔φ150+8孔φ100 | 1.名称:道面区电缆排管36孔φ150+8孔φ100 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算（44孔为一延长米），并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 18
31 | MH020509011 | 道面区电缆排管20孔φ150+6孔φ100 | 1.名称:道面区电缆排管20孔φ150+6孔φ100 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算（26孔为一延长米），并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 300
32 | MH020509012 | 道面区电缆排管16孔φ150+5孔φ100 | 1.名称:道面区电缆排管16孔φ150+5孔φ100 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算（21孔为一延长米），并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 135
33 | MH020509013 | 道面区电缆排管9孔φ150+8孔φ100 | 1.名称:道面区电缆排管9孔φ150+8孔φ100 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算（17孔为一延长米），并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 16
34 | MH020509014 | 道面区电缆排管9孔φ150+4孔φ100 | 1.名称:道面区电缆排管9孔φ150+4孔φ100 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算（13孔为一延长米），并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 86
35 | MH020509015 | 道面区电缆排管8孔φ100 | 1.名称:道面区电缆排管8孔φ100 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算（8孔为一延长米），并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 2
36 | MH020509016 | 道面区电缆排管4孔φ100 | 1.名称:道面区电缆排管4孔φ100 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算（4孔为一延长米），并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 111
37 | MH020509017 | 土面区电缆排管36孔φ150 | 1.名称:土面区电缆排管36孔φ150 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算（36孔为一延长米），并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 47
38 | MH020509018 | 土面区电缆排管20孔φ150 | 1.名称:土面区电缆排管20孔φ150 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算（20孔为一延长米），并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 642
39 | MH020509019 | 土面区电缆排管16孔φ150 | 1.名称:土面区电缆排管16孔φ150 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算（16孔为一延长米），并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 1894
40 | MH020509020 | 土面区电缆排管12孔φ150 | 1.名称:土面区电缆排管12孔φ150 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算（12孔为一延长米），并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 21
41 | MH020509021 | 土面区电缆排管9孔φ150 | 1.名称:土面区电缆排管9孔φ150 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算（9孔为一延长米），并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 1365
42 | MH020509022 | 土面区电缆排管6孔φ150 | 1.名称:土面区电缆排管6孔φ150 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算（6孔为一延长米），并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 153
43 | MH020509023 | 土面区电缆排管4孔φ150 | 1.名称:土面区电缆排管4孔φ150 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算（4孔为一延长米），并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 17
44 | MH020509024 | 土面区电缆排管36孔φ150+8孔φ100 | 1.名称:土面区电缆排管36孔φ150+8孔φ100 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算（44孔为一延长米），并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 2
45 | MH020509025 | 土面区电缆排管20孔φ150+6孔φ100 | 1.名称:土面区电缆排管20孔φ150+6孔φ100 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算（26孔为一延长米），并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 2
46 | MH020509026 | 土面区电缆排管16孔φ150+5孔φ100 | 1.名称:土面区电缆排管16孔φ150+5孔φ100 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算（21孔为一延长米），并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 150
47 | MH020509027 | 土面区电缆排管9孔φ150+8孔φ100 | 1.名称:土面区电缆排管9孔φ150+8孔φ100 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算（17孔为一延长米），并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 60
48 | MH020509028 | 土面区电缆排管9孔φ150+4孔φ100 | 1.名称:土面区电缆排管9孔φ150+4孔φ100 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算（13孔为一延长米），并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 402
49 | MH020509029 | 土面区电缆排管8孔φ100 | 1.名称:土面区电缆排管8孔φ100 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算（8孔为一延长米），并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 32
50 | MH020509030 | 土面区电缆排管4孔φ100 | 1.名称:土面区电缆排管4孔φ100 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算（4孔为一延长米），并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 185
51 | MH020508021 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管φ100 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:综合考虑 4.综合考虑土石方类别、开挖方式、余方弃置运距 5.工作内容:满足设计图纸、招标文件等要求 6.设备、主材供应方式:乙供 | m | 300
52 | MH020519022 | 电缆保护管排管（道面区） | 1.名称:电缆保护管排管（道面区）36孔φ100 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算，并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 25.62
53 | MH020519023 | 电缆保护管排管（道面区） | 1.名称:电缆保护管排管（道面区）25孔φ100 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算，并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 11.35
54 | MH020509001 | 电缆保护管排管（道面区） | 1.名称:电缆保护管排管（道面区）6孔φ150 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算，并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 30.25
55 | MH020519024 | 电缆保护管排管（道面区） | 1.名称:电缆保护管排管（道面区）4孔φ100 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算，并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 28.19
56 | 040501004001 | 塑料管 | 1.名称:HDPE双壁波纹管 2.型号、格规:DN200 管材环刚度≥8KN/m2 3.敷设方式：埋地敷设 4.连接方式:承插式电熔连接 5.垫层:回填夯实的地基上铺设一层厚度为100mm的中粗砂基础层 6.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 7.工作内容：含沟槽开挖外运（土石方类别及运距综合考虑），管道及管件制安,管道灌水、冲洗，回填（满足场道回填要求），及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.设备、主材供应方式:乙购 | m | 109.93
57 | MH020519023 | 电缆保护管排管（道面区） | 1.名称:电缆保护管排管（道面区）20孔φ100 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算，并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 20.56
58 | MH020519024 | 电缆保护管排管（道面区） | 1.名称:电缆保护管排管（道面区）16孔φ100 2.材质:改性聚丙烯枕形波纹电缆保护套管HPPB（环刚度不小于75kN/m2） 3.敷设方式:C20混凝土包封 4.基础垫层:100mmC20混凝土 5.综合考虑土石方类别、开挖方式、开挖深度、余方弃置运距 6.详细做法:满足设计图纸说明及大样图，满足招标文件、技术标准和要求 7.每隔10~15m左右设置电缆标志牌或每隔20m安装电缆标志桩 8.工作内容:包括但不限于开挖、回填、外运、混凝土包封、垫层、模板、管道敷设、管枕、电缆标志牌/桩、防腐、防水密闭处理等工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以长度计算，并扣除电缆井内净空长度 10.设备、主材供应方式:乙供 | m | 6.56
59 | 030411001040 | 电缆保护管 | 1.名称:焊接钢管 2.型号、规格:SC200 3.技术参数及要求:厚度不小于3.0mm 4.工作内容:满足设计图纸、招标文件等要求 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 450
合计
现报价完全符合招标文件要求和响应商务文件要求。后期涉及备品件采购，备品件采购单价承诺在保修期满后四年内以不高于现报价格按现单价执行。
报价单位（盖章）：
联系方式：
报价时间：

## 灯光电缆、一二次电缆
材料、设备询价单
序号 | 项目编码 | 材设名称 | 材设特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 品牌名称 | 金额（元） |  |  |  | 税率 | 报价是否包含安装和调试 | 备注（工期等） | 型号
[7 empty] | 不含税到货单价 | 含税到货单价 | 不含税到货合价 | 含税到货合价
1 | MH020503001 | 灯光一次电缆 | 1.名称:灯光一次电缆 2.规格、型号:DYJV-5kV-1*6 3.敷设方式:埋地、穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.接地要求:灯光回路每300m做一组接地，由投标人综合考虑灯光电缆防雷接地所需材料费(包括铜包钢接地极、接地母线、接地跨接线等)、安装费及接地电阻测试等费用，并自行考虑土质类别等风险因素，保证灯光电缆接地电阻值符合设计及民航规范要求。 6.工作内容:包括但不限于电缆沟开挖、电缆沟铺砂、盖砖（板）、电缆敷设（含进出灯箱各盘留的1.5m/根）、电缆接地、土方回填及外运（土方类别及运距综合考虑）、场地复绿等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 7.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 8.设备、主材供应方式:乙购 | m | 809322.24
2 | MH020503002 | 灯光二次电缆 | 1.名称:灯光二次电缆 2.规格、型号:500V-DJ-JDKR-2.5mm2 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:包括但不限于电缆敷设、接线等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 6.设备、主材供应方式:乙购 | m | 33640
3 | MH020503003 | 灯光二次电缆 | 1.名称:灯光二次电缆 2.规格、型号:500V-DJ-JDKR-4mm2 3.敷设方式:旧道面切槽敷设 4.工作内容:包括但不限于电缆敷设、接线等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 6.设备、主材供应方式:乙购 | m | 72056
4 | MH020503004 | 灯光二次电缆 | 1.名称:灯光二次电缆 2.规格、型号:500V-DJ-JDKR-4mm2 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:包括但不限于电缆敷设、接线等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 6.设备、主材供应方式:乙购 | m | 1149244
5 | MH020503005 | 灯光二次电缆 | 1.名称:灯光二次电缆 2.规格、型号:500V-DJ-JDKR-4mm2 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:包括但不限于电缆敷设、接线等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第28点 6.设备、主材供应方式:乙购 | m | 2044.98
6 | MH020503007 | 灯光一次电缆 | 1.名称:灯光一次电缆 2.规格、型号:DYJV-5kV-1*6 3.敷设方式:埋地、穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.接地要求:灯光回路每300m做一组接地，由投标人综合考虑灯光电缆防雷接地所需材料费(包括铜包钢接地极、接地母线、接地跨接线等)、安装费及接地电阻测试等费用，并自行考虑土质类别等风险因素，保证灯光电缆接地电阻值符合设计及民航规范要求。 6.工作内容:包括但不限于电缆沟开挖、电缆沟铺砂、盖砖（板）、电缆敷设（含进出灯箱各盘留的1.5m/根）、电缆接地、土方回填及外运（土方类别及运距综合考虑）、场地复绿等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 7.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第28点 8.设备、主材供应方式:乙购 | m | 3100.85
7 | MH020503008 | 灯光二次电缆 | 1.名称:灯光二次电缆 2.规格、型号:500V-DJ-JDKR-4mm2 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:包括但不限于电缆敷设、接线等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第28点 6.设备、主材供应方式:乙购 | m | 1888.97
8 | MH020503009 | 灯光一次电缆 | 1.名称:灯光一次电缆 2.规格、型号:DYJV-5kV-1*6 3.敷设方式:埋地、穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.接地要求:灯光回路每300m做一组接地，由投标人综合考虑灯光电缆防雷接地所需材料费(包括铜包钢接地极、接地母线、接地跨接线等)、安装费及接地电阻测试等费用，并自行考虑土质类别等风险因素，保证灯光电缆接地电阻值符合设计及民航规范要求。 6.工作内容:包括但不限于电缆沟开挖、电缆沟铺砂、盖砖（板）、电缆敷设（含进出灯箱各盘留的1.5m/根）、电缆接地、土方回填及外运（土方类别及运距综合考虑）、场地复绿等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 7.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第28点 8.设备、主材供应方式:乙购 | m | 2145.17
9 | MH020503007 | 灯光一次电缆拆除 | 1.名称:灯光一次电缆拆除 2.规格、型号:DYJV-5kV-1*6 3.敷设方式:综合考虑 4.工作内容:包含4#灯光站内的灯光一次电缆拆除、以料抵工等工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按现场确认的签证单工程量计算 | m | 22582.43
10 | MH020503008 | 灯光一次电缆迁改 | 1.名称:灯光一次电缆迁改 2.规格、型号:DYJV-5kV-1*6 3.敷设方式:穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（含进出灯箱各盘留的1.5m/根）、原有灯光回路鉴别、测试等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 64632.07
11 | MH020503009 | 灯光二次电缆 | 1.名称:灯光二次电缆 2.规格、型号:500V-DJ-JDKR-4mm2 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:包括但不限于电缆敷设、接线等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 6.设备、主材供应方式:乙购 | m | 3150
12 | MH020503010 | 灯光二次电缆 | 1.名称:灯光二次电缆 2.规格、型号:500V-DJ-JDKR-2.5mm2 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:包括但不限于电缆敷设、接线等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 6.设备、主材供应方式:乙购 | m | 3150
13 | MH020503011 | 灯光一次电缆临时迁改 | 1.名称:灯光一次电缆临时迁改 2.规格、型号:DYJV-5kV-1*6 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 6.工作内容:包括但不限于电缆敷设、原有灯光回路鉴别、测试等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 7.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 8.设备、主材供应方式:乙购 | m | 15187.5
14 | MH020503012 | 灯光一次电缆迁改后恢复 | 1.名称:灯光一次电缆迁改后恢复 2.规格、型号:DYJV-5kV-1*6 3.敷设方式:埋地、穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.接地要求:灯光回路每300m做一组接地，由投标人综合考虑灯光电缆防雷接地所需材料费(包括铜包钢接地极、接地母线、接地跨接线等)、安装费及接地电阻测试等费用，并自行考虑土质类别等风险因素，保证灯光电缆接地电阻值符合设计及民航规范要求。 6.工作内容:包括但不限于电缆沟开挖、电缆沟铺砂、盖砖（板）、电缆敷设（含进出灯箱各盘留的1.5m/根）、电缆接地、土方回填及外运（土方类别及运距综合考虑）、场地复绿等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 7.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 8.设备、主材供应方式:乙购 | m | 13500
现报价完全符合招标文件要求和响应商务文件要求。后期涉及备品件采购，备品件采购单价承诺在保修期满后四年内以不高于现报价格按现单价执行。
合计
报价单位（盖章）：
联系方式：
报价时间：

## 井盖
材料、设备询价单
序号 | 项目编码 | 材设名称 | 材设特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 品牌名称 | 金额（元） |  |  |  | 税率 | 报价是否包含安装和调试 | 备注（工期等） | 型号
[7 empty] | 不含税到货单价 | 含税到货单价 | 不含税到货合价 | 含税到货合价
1 | MH020523001 | 普通型混凝土电缆井 | 1.名称:普通型混凝土电缆井 2.规格型号:2800*1400*2100 3.土石方:土石方类别、余方弃置等投标人综合考虑 4.回填材质:回填土 5.混凝土强度等级:井体及盖板C30，抗渗等级P6，垫层C10 6.盖板材质、规格:采用民航专用成品盖板 7.井盖、井圈材质及规格:人孔盖板、井圈井盖见相关工艺图，采用民航专用井盖 8.踏步材质、规格:井筒爬梯采用塑钢踏步。 9.防渗、防水要求:井外壁采用25MM厚聚合物水泥砂浆防水层,然后涂抹一层改性沥青 10.其他要求：未尽事项详见电缆井施工详图 11.工作内容：包括但不限于挖填方、余土外运，钢筋制作安装，混凝土浇注（含模板），井盖及编号、井圈，踏步、电缆支架等铁构件制作安装，集水坑，电缆保护管入井处密封等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 12.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 13.设备、主材供应方式:乙购 | 座 | 232
2 | MH020523002 | 普通型混凝土电缆井 | 1.名称:普通型混凝土电缆井 2.做法:参考07SD101-8 68页 2900*2900*2100 3.土石方:土石方类别、余方弃置等投标人综合考虑 4.回填材质:回填土 5.混凝土强度等级:井体及盖板C30，抗渗等级P6，垫层C10 6.盖板材质、规格:采用民航专用成品盖板 7.井盖、井圈材质及规格:人孔盖板、井圈井盖见相关工艺图，采用民航专用井盖 8.踏步材质、规格:井筒爬梯采用塑钢踏步。 9.防渗、防水要求:井外壁采用25MM厚聚合物水泥砂浆防水层,然后涂抹一层改性沥青 10.其他要求：未尽事项详见电缆井施工详图 11.工作内容：包括但不限于挖填方、余土外运，钢筋制作安装，混凝土浇注（含模板），井盖及编号、井圈，踏步、电缆支架等铁构件制作安装，集水坑，电缆保护管入井处密封等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 12.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 13.设备、主材供应方式:乙购 | 座 | 5
3 | MH020523003 | 加强型电缆人孔井 | 1.名称:加强型混凝土电缆井 2.规格型号:2800*2400*2750 3.土石方:土石方类别、余方弃置等投标人综合考虑 4.回填材质:湿贫混凝土回填 5.混凝土强度等级:井体及盖板C35，抗渗等级P6，垫层C20 6.盖板材质、规格:采用民航专用成品盖板 7.井盖、井圈材质及规格:人孔盖板、井圈井盖见相关工艺图，采用民航专用井盖 8.踏步材质、规格:井筒爬梯采用塑钢踏步。 9.防渗、防水要求:井内壁、底板表面均用1:2水泥砂浆厚20mm；井外壁采用25MM厚聚合物水泥砂浆防水层,然后涂抹一层改性沥青 10.其他要求：未尽事项详见电缆井施工详图 11.工作内容：包括但不限于挖填方、余土外运，钢筋制作安装，混凝土浇注（含模板），消除直立面，井盖及编号、井圈，踏步、电缆支架等铁构件制作安装，集水坑，电缆保护管入井处密封等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 12.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 13.设备、主材供应方式:乙购 | 座 | 82
4 | MH020523006 | 加强型电缆人孔井 | 1.名称:加强型电缆人孔井 2.规格型号:2800L*2400W*2750H 3.综合考虑土石方类别、开挖方式、余方弃置运距 4.回填材质:详见设计图纸及图集 5.混凝土强度等级:井体及盖板C35，抗渗等级P6，垫层C20 6.盖板材质、规格:采用民航专用成品盖板 7.井盖、井圈材质及规格:人孔盖板、井圈井盖见相关工艺图，采用民航专用井盖 8.踏步材质、规格:井筒爬梯采用塑钢踏步。 9.防渗、防水要求:井内壁、底板表面均用1:2水泥砂浆厚20mm；井外壁采用25MM厚聚合物水泥砂浆防水层,然后涂抹一层改性沥青 10.其他要求：未尽事项详见电缆井施工详图 11.工作内容：包括但不限于挖填方、余土外运，钢筋制作安装（井室顶板和底板设φ16@1000马凳筋），混凝土浇注（含模板），井盖、井圈、爬梯，塑钢踏步、电缆支吊架等铁构件制作安装，集水坑（铁箅子，防锈漆两遍、灰色调和漆两遍），电缆保护管入井处密封等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 12.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 13.设备、主材供应方式:乙供 | 座 | 13
5 | MH020523005 | 加强型电缆人孔井 | 1.名称:加强型电缆人孔井 2.规格型号:2800L*2400W*2750H 3.综合考虑土石方类别、开挖方式、余方弃置运距 4.回填材质:详见设计图纸及图集 5.混凝土强度等级:井体及盖板C35，抗渗等级P6，垫层C20 6.盖板材质、规格:采用民航专用成品盖板 7.井盖、井圈材质及规格:人孔盖板、井圈井盖见相关工艺图，采用民航专用井盖 8.踏步材质、规格:井筒爬梯采用塑钢踏步。 9.防渗、防水要求:井内壁、底板表面均用1:2水泥砂浆厚20mm；井外壁采用25MM厚聚合物水泥砂浆防水层,然后涂抹一层改性沥青 10.其他要求：未尽事项详见电缆井施工详图 11.工作内容：包括但不限于挖填方、余土外运，钢筋制作安装（井室顶板和底板设φ16@1000马凳筋），混凝土浇注（含模板），井盖、井圈、爬梯，塑钢踏步、电缆支吊架等铁构件制作安装，集水坑（铁箅子，防锈漆两遍、灰色调和漆两遍），电缆保护管入井处密封等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 12.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 13.设备、主材供应方式:乙供 | 座 | 104
6 | MH020523008 | 三通中型 | 1.名称:三通中型电缆井 2.规格型号:中型（07SD101-8、P46） 3.综合考虑土石方类别、开挖方式、余方弃置运距 4.详细做法:详见设计图纸及图集 5.混凝土强度等级:井体及盖板C30，抗渗等级P6，垫层C10 6.盖板材质、规格:采用民航专用成品盖板 7.井盖、井圈材质及规格:人孔盖板、井圈井盖见相关工艺图，采用民航专用井盖 8.踏步材质、规格:井壁爬梯做法详见97S501铸钢踏步。 9.防渗、防水要求:井壁外侧及顶板顶采用15mm厚聚合物水泥砂浆抹面保护,然后涂抹一层改性沥青 10.其他要求：未尽事项详见电缆井施工详图 11.工作内容：包括但不限于挖填方、余土外运，钢筋制作安装，混凝土浇注（含模板），井盖及编号、井圈，踏步、电缆支吊架等铁构件制作安装，集水坑，电缆保护管入井处密封等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 12.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 13.设备、主材供应方式:乙供 | 座 | 21
7 | MH020523009 | 三通大型（一） | 1.名称:三通大型（一） 2.规格型号:大型（07SD101-8,P51） 3.综合考虑土石方类别、开挖方式、余方弃置运距 4.详细做法:详见设计图纸及图集 5.混凝土强度等级:井体及盖板C30，抗渗等级P6，垫层C10 6.盖板材质、规格:采用民航专用成品盖板 7.井盖、井圈材质及规格:人孔盖板、井圈井盖见相关工艺图，采用民航专用井盖 8.踏步材质、规格:井壁爬梯做法详见97S501铸钢踏步。 9.防渗、防水要求:井壁外侧及顶板顶采用15mm厚聚合物水泥砂浆抹面保护,然后涂抹一层改性沥青 10.其他要求：未尽事项详见电缆井施工详图 11.工作内容：包括但不限于挖填方、余土外运，钢筋制作安装，混凝土浇注（含模板），井盖及编号、井圈，踏步、电缆支吊架等铁构件制作安装，集水坑，电缆保护管入井处密封等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 12.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 13.设备、主材供应方式:乙供 | 座 | 5
8 | MH020523010 | 直通大型（一） | 1.名称:直通大型（一） 2.规格型号:大型（07SD101-8、P33） 3.综合考虑土石方类别、开挖方式、余方弃置运距 4.回填材质:详见设计图纸及图集 5.混凝土强度等级:井体及盖板C30，抗渗等级P6，垫层C10 6.盖板材质、规格:采用民航专用成品盖板 7.井盖、井圈材质及规格:人孔盖板、井圈井盖见相关工艺图，采用民航专用井盖 8.踏步材质、规格:井壁爬梯做法详见97S501铸钢踏步。 9.防渗、防水要求:井壁外侧及顶板顶采用15mm厚聚合物水泥砂浆抹面保护,然后涂抹一层改性沥青 10.其他要求：未尽事项详见电缆井施工详图 11.工作内容：包括但不限于挖填方、余土外运，钢筋制作安装，混凝土浇注（含模板），井盖及编号、井圈，踏步、电缆支吊架等铁构件制作安装，集水坑，电缆保护管入井处密封等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 12.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 13.设备、主材供应方式:乙供 | 座 | 9
9 | MH020523011 | 中型90°转角电缆井 | 1.名称:中型90°转角电缆井 2.规格型号:中型90°（07SD101-8，P117） 3.综合考虑土石方类别、开挖方式、余方弃置运距 4.回填材质:详见设计图纸及图集 5.混凝土强度等级:井体及盖板C30，抗渗等级P6，垫层C10 6.盖板材质、规格:采用民航专用成品盖板 7.井盖、井圈材质及规格:人孔盖板、井圈井盖见相关工艺图，采用民航专用井盖 8.踏步材质、规格:井壁爬梯做法详见97S501铸钢踏步。 9.防渗、防水要求:井壁外侧及顶板顶采用15mm厚聚合物水泥砂浆抹面保护,然后涂抹一层改性沥青 10.其他要求：未尽事项详见电缆井施工详图 11.工作内容：包括但不限于挖填方、余土外运，钢筋制作安装，混凝土浇注（含模板），井盖及编号、井圈，踏步、电缆支吊架等铁构件制作安装，集水坑，电缆保护管入井处密封等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 12.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 13.设备、主材供应方式:乙供 | 座 | 7
10 | MH020523012 | 中型120°转角电缆井 | 1.名称:中型120°转角电缆井 2.规格型号:中型120°（07SD101-8,P102） 3.综合考虑土石方类别、开挖方式、余方弃置运距 4.回填材质:详见设计图纸及图集 5.混凝土强度等级:井体及盖板C30，抗渗等级P6，垫层C10 6.盖板材质、规格:采用民航专用成品盖板 7.井盖、井圈材质及规格:人孔盖板、井圈井盖见相关工艺图，采用民航专用井盖 8.踏步材质、规格:井壁爬梯做法详见97S501铸钢踏步。 9.防渗、防水要求:井壁外侧及顶板顶采用15mm厚聚合物水泥砂浆抹面保护,然后涂抹一层改性沥青 10.其他要求：未尽事项详见电缆井施工详图 11.工作内容：包括但不限于挖填方、余土外运，钢筋制作安装，混凝土浇注（含模板），井盖及编号、井圈，踏步、电缆支吊架等铁构件制作安装，集水坑，电缆保护管入井处密封等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 12.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 13.设备、主材供应方式:乙供 | 座 | 1
11 | MH020523013 | 中型135°转角电缆井 | 1.名称:中型135°转角电缆井 2.规格型号:中型135°（07SD101-8,P94） 3.综合考虑土石方类别、开挖方式、余方弃置运距 4.回填材质:详见设计图纸及图集 5.混凝土强度等级:井体及盖板C30，抗渗等级P6，垫层C10 6.盖板材质、规格:采用民航专用成品盖板 7.井盖、井圈材质及规格:人孔盖板、井圈井盖见相关工艺图，采用民航专用井盖 8.踏步材质、规格:井壁爬梯做法详见97S501铸钢踏步。 9.防渗、防水要求:井壁外侧及顶板顶采用15mm厚聚合物水泥砂浆抹面保护,然后涂抹一层改性沥青 10.其他要求：未尽事项详见电缆井施工详图 11.工作内容：包括但不限于挖填方、余土外运，钢筋制作安装，混凝土浇注（含模板），井盖及编号、井圈，踏步、电缆支吊架等铁构件制作安装，集水坑，电缆保护管入井处密封等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 12.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 13.设备、主材供应方式:乙供 | 座 | 7
12 | MH020523014 | 中型150°转角电缆井 | 1.名称:中型150°转角电缆井 2.规格型号:中型150°（07SD101-8,P88） 3.综合考虑土石方类别、开挖方式、余方弃置运距 4.回填材质:详见设计图纸及图集 5.混凝土强度等级:井体及盖板C30，抗渗等级P6，垫层C10 6.盖板材质、规格:采用民航专用成品盖板 7.井盖、井圈材质及规格:人孔盖板、井圈井盖见相关工艺图，采用民航专用井盖 8.踏步材质、规格:井壁爬梯做法详见97S501铸钢踏步。 9.防渗、防水要求:井壁外侧及顶板顶采用15mm厚聚合物水泥砂浆抹面保护,然后涂抹一层改性沥青 10.其他要求：未尽事项详见电缆井施工详图 11.工作内容：包括但不限于挖填方、余土外运，钢筋制作安装，混凝土浇注（含模板），井盖及编号、井圈，踏步、电缆支吊架等铁构件制作安装，集水坑，电缆保护管入井处密封等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 12.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 13.设备、主材供应方式:乙供 | 座 | 6
13 | MH020523015 | 中型165°转角电缆井 | 1.名称:中型165°转角电缆井 2.规格型号:中型165°（07SD101-8,80） 3.综合考虑土石方类别、开挖方式、余方弃置运距 4.回填材质:详见设计图纸及图集 5.混凝土强度等级:井体及盖板C30，抗渗等级P6，垫层C10 6.盖板材质、规格:采用民航专用成品盖板 7.井盖、井圈材质及规格:人孔盖板、井圈井盖见相关工艺图，采用民航专用井盖 8.踏步材质、规格:井壁爬梯做法详见97S501铸钢踏步。 9.防渗、防水要求:井壁外侧及顶板顶采用15mm厚聚合物水泥砂浆抹面保护,然后涂抹一层改性沥青 10.其他要求：未尽事项详见电缆井施工详图 11.工作内容：包括但不限于挖填方、余土外运，钢筋制作安装，混凝土浇注（含模板），井盖及编号、井圈，踏步、电缆支吊架等铁构件制作安装，集水坑，电缆保护管入井处密封等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 12.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 13.设备、主材供应方式:乙供 | 座 | 2
14 | MH020523016 | 中型直通电缆井 | 1.名称:中型直通电缆井 2.规格型号:大型（07SD101-8、P29） 3.综合考虑土石方类别、开挖方式、余方弃置运距 4.回填材质:详见设计图纸及图集 5.混凝土强度等级:井体及盖板C30，抗渗等级P6，垫层C10 6.盖板材质、规格:采用民航专用成品盖板 7.井盖、井圈材质及规格:人孔盖板、井圈井盖见相关工艺图，采用民航专用井盖 8.踏步材质、规格:井壁爬梯做法详见97S501铸钢踏步。 9.防渗、防水要求:井壁外侧及顶板顶采用15mm厚聚合物水泥砂浆抹面保护,然后涂抹一层改性沥青 10.其他要求：未尽事项详见电缆井施工详图 11.工作内容：包括但不限于挖填方、余土外运，钢筋制作安装，混凝土浇注（含模板），井盖及编号、井圈，踏步、电缆支吊架等铁构件制作安装，集水坑，电缆保护管入井处密封等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 12.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 13.设备、主材供应方式:乙供 | 座 | 73
15 | MH020523017 | 四通大型（一） | 1.名称:四通大型（一） 2.规格型号:大型（07SD101-8,P68） 3.综合考虑土石方类别、开挖方式、余方弃置运距 4.回填材质:详见设计图纸及图集 5.混凝土强度等级:井体及盖板C30，抗渗等级P6，垫层C10 6.盖板材质、规格:采用民航专用成品盖板 7.井盖、井圈材质及规格:人孔盖板、井圈井盖见相关工艺图，采用民航专用井盖 8.踏步材质、规格:井壁爬梯做法详见97S501铸钢踏步。 9.防渗、防水要求:井壁外侧及顶板顶采用15mm厚聚合物水泥砂浆抹面保护,然后涂抹一层改性沥青 10.其他要求：未尽事项详见电缆井施工详图 11.工作内容：包括但不限于挖填方、余土外运，钢筋制作安装，混凝土浇注（含模板），井盖及编号、井圈，踏步、电缆支吊架等铁构件制作安装，集水坑，电缆保护管入井处密封等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 12.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 13.设备、主材供应方式:乙供 | 座 | 2
16 | MH020523018 | 加强型电缆人孔井 | 1.名称:加强型电缆人孔井 2.规格型号:2800L*2400W*2750H 3.综合考虑土石方类别、开挖方式、余方弃置运距 4.回填材质:详见设计图纸及图集 5.混凝土强度等级:井体及盖板C35，抗渗等级P6，垫层C20 6.盖板材质、规格:采用民航专用成品盖板 7.井盖、井圈材质及规格:人孔盖板、井圈井盖见相关工艺图，采用民航专用井盖 8.踏步材质、规格:井筒爬梯采用塑钢踏步。 9.防渗、防水要求:井内壁、底板表面均用1:2水泥砂浆厚20mm；井外壁采用25MM厚聚合物水泥砂浆防水层,然后涂抹一层改性沥青 10.其他要求：未尽事项详见电缆井施工详图 11.工作内容：包括但不限于挖填方、余土外运，钢筋制作安装（井室顶板和底板设φ16@1000马凳筋），混凝土浇注（含模板），井盖、井圈、爬梯，塑钢踏步、电缆支吊架等铁构件制作安装，集水坑（铁箅子，防锈漆两遍、灰色调和漆两遍），电缆保护管入井处密封等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 12.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 13.设备、主材供应方式:乙供 | 座 | 34
17 | MH020523006 | 中型电力电缆人孔井 | 1.名称:中型电力电缆人孔井 2.规格型号:中型 3.土石方:土石方类别、余方弃置等投标人综合考虑 4.回填材质:湿贫混凝土回填 5.混凝土强度等级:混凝土强度等级：满足《电力电缆井设计与安装》07SD101-8要求 6.盖板材质、规格:满足《电力电缆井设计与安装》07SD101-8要求 7.井盖、井圈材质及规格:人孔盖板、井圈井盖见相关工艺图，采用民航专用井盖 8.踏步材质、规格:满足《电力电缆井设计与安装》07SD101-8要求 9.防渗、防水要求:满足《电力电缆井设计与安装》07SD101-8要求 10.其他要求：未尽事项详见电缆井施工详图 11.工作内容：包括但不限于含基坑开挖外运（土石方类别及运距综合考虑），钢筋制作安装，混凝土浇注（含模板），井盖及编号、井圈，踏步、电缆支架等铁构件制作安装，集水坑，电缆保护管入井处密封等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 12.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 13.设备、主材供应方式:乙购 | 座 | 2
18 | 040504002003 | 圆形混凝土污水检查井 | 1.名称：圆形混凝土污水检查井 2.规格、尺寸：Φ1000，详见国家建筑标准设计《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》20S515 3.井深：按设计综合考虑 4,做法详见国家建筑标准设计《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》20S515 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容:含基坑开挖外运（土石方类别及运距综合考虑）、井体制安（含爬梯）、井盖采用重型球墨铸铁井盖及支座，回填（满足场道回填要求）及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 座 | 7
19 | MH020523007 | 中型电力电缆人孔井 | 1.名称:中型电力电缆人孔井 2.规格型号:中型 3.土石方:土石方类别、余方弃置等投标人综合考虑 4.回填材质:湿贫混凝土回填 5.混凝土强度等级:混凝土强度等级：满足《电力电缆井设计与安装》07SD101-8要求 6.盖板材质、规格:满足《电力电缆井设计与安装》07SD101-8要求 7.井盖、井圈材质及规格:人孔盖板、井圈井盖见相关工艺图，采用民航专用井盖 8.踏步材质、规格:满足《电力电缆井设计与安装》07SD101-8要求 9.防渗、防水要求:满足《电力电缆井设计与安装》07SD101-8要求 10.其他要求：未尽事项详见电缆井施工详图 11.工作内容：包括但不限于含基坑开挖外运（土石方类别及运距综合考虑），钢筋制作安装，混凝土浇注（含模板），井盖及编号、井圈，踏步、电缆支架等铁构件制作安装，集水坑，电缆保护管入井处密封等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 12.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 13.设备、主材供应方式:乙购 | 座 | 4
合计 | [8 empty] | 0 | 0
现报价完全符合招标文件要求和响应商务文件要求。后期涉及备品件采购，备品件采购单价承诺在保修期满后四年内以不高于现报价格按现单价执行。
报价单位（盖章）：
联系方式：
报价时间：

## 隔离变压器箱
材料、设备询价单
序号 | 项目编码 | 材设名称 | 材设特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 品牌名称 | 金额（元） |  |  |  | 税率 | 报价是否包含安装和调试 | 备注（工期等） | 型号
[7 empty] | 不含税到货单价 | 含税到货单价 | 不含税到货合价 | 含税到货合价
1 | MH020213003 | 隔离变压器箱 | 1.名称:隔离变压器箱 2.规格、型号:D320,H400 3.材质:铝合金 4.安装位置:升降带外混凝土基础上安装 5.基础混凝土强度:C20 6.工作内容:包括但不限于基础浇筑（包括土石方挖运（土石方类别及运距综合考虑）、摊铺层）、灯箱本体、刷漆、编号、接地等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 7.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 8.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 8586
2 | MH020213004 | 隔离变压器箱 | 1.名称:隔离变压器箱 2.规格、型号:D320,H400, 3.材质:铝合金 4.安装位置:升降带内混凝土基础上安装 5.基础混凝土强度:C20 6.工作内容:包括但不限于基础浇筑（包括土石方挖运（土石方类别及运距综合考虑）、摊铺层）、灯箱本体、刷漆、编号、接地等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 7.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 8.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 279
3 | MH020213001 | 隔离变压器箱 | 1.名称:隔离变压器箱 2.规格、型号:D320,H320 3.材质:铝合金 4.安装位置:升降带外混凝土基础上安装 5.基础混凝土强度:C20 6.工作内容:包括但不限于基础浇筑（包括土石方挖运（土石方类别及运距综合考虑）、摊铺层）、灯箱本体、刷漆、编号、接地等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 7.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 8.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 2468
4 | MH020213002 | 隔离变压器箱 | 1.名称:隔离变压器箱 2.规格、型号:D320,H320, 3.材质:铝合金 4.安装位置:升降带内混凝土基础上安装 5.基础混凝土强度:C20 6.工作内容:包括但不限于基础浇筑（包括土石方挖运（土石方类别及运距综合考虑）、摊铺层）、灯箱本体、刷漆、编号、接地等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 7.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 8.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 614
5 | MH020213005 | 隔离变压器箱 | 1.名称:隔离变压器箱 2.规格、型号:D320,H320, 3.材质:铝合金 4.安装位置:升降带内混凝土基础上安装 5.基础混凝土强度:C20 6.工作内容:包括但不限于基础\防草坪浇筑（包括土石方挖运（土石方类别及运距综合考虑）、摊铺层）、灯箱本体、刷漆、编号、接地等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 7.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 8.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 238
6 | MH020213006 | 隔离变压器箱 | 1.名称:隔离变压器箱 2.规格、型号:D320,H320, 3.材质:铝合金 4.安装位置:升降带内混凝土基础上安装 5.基础混凝土强度:C20 6.工作内容:包括但不限于基础\防草坪浇筑（包括土石方挖运（土石方类别及运距综合考虑）、摊铺层）、灯箱本体、刷漆、编号、接地等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 7.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 8.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 202
7 | MH020213006 | 隔离变压器箱 | 1.名称:隔离变压器箱 2.规格型号:D320,H320,L-867型 3.材质：铝合金 4.安装位置：升降带外混凝土基础上安装 5.基础混凝土强度：C20 6.工作内容:包括但不限于基础浇筑（包括土石方挖运（土石方类别及运距综合考虑））、摊铺层、灯箱本体、刷漆、编号、接地等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 7.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 8.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 50
合计
现报价完全符合招标文件要求和响应商务文件要求。后期涉及备品件采购，备品件采购单价承诺在保修期满后四年内以不高于现报价格按现单价执行。
报价单位（盖章）：
联系方式：
报价时间：

## 隔离变压器（含备品备件）
材料、设备询价单
序号 | 项目编码 | 材设名称 | 材设特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 品牌名称 | 金额（元） |  |  |  | 税率 | 报价是否包含安装和调试 | 备注（工期等） | 型号
[7 empty] | 不含税到货单价 | 含税到货单价 | 不含税到货合价 | 含税到货合价
1 | MH020214001 | 隔离变压器 | 1.名称:隔离变压器 2.规格、型号:25W 3.配置:自带高低压插接件及其一、二次电缆接头安装配件 4.工作内容:包括但不限于隔离变压器安装调试、一二次电缆头制安等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 1517
2 | MH020214002 | 隔离变压器 | 1.名称:隔离变压器(低漏感) 2.规格、型号:25W 3.配置:自带高低压插接件及其一、二次电缆接头安装配件 4.工作内容:包括但不限于隔离变压器安装调试、一二次电缆头制安等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 165
3 | MH020214003 | 隔离变压器 | 1.名称:隔离变压器 2.规格、型号:45W 3.配置:自带高低压插接件及其一、二次电缆接头安装配件 4.工作内容:包括但不限于隔离变压器安装调试、一二次电缆头制安等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 600
4 | MH020214004 | 隔离变压器 | 1.名称:隔离变压器(低漏感) 2.规格、型号:45W 3.配置:自带高低压插接件及其一、二次电缆接头安装配件 4.工作内容:包括但不限于隔离变压器安装调试、一二次电缆头制安等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 3173
5 | MH020214023 | 隔离变压器 | 1.名称:隔离变压器 2.规格、型号:50W 3.配置:自带高低压插接件及其一、二次电缆接头安装配件 4.工作内容:包括但不限于隔离变压器安装调试、一二次电缆头制安等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 403
6 | MH020214024 | 隔离变压器 | 1.名称:隔离变压器（低漏感） 2.规格、型号:50W 3.配置:自带高低压插接件及其一、二次电缆接头安装配件 4.工作内容:包括但不限于隔离变压器安装调试、一二次电缆头制安等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 86
7 | MH020214005 | 隔离变压器 | 1.名称:隔离变压器 2.规格、型号:65W 3.配置:自带高低压插接件及其一、二次电缆接头安装配件 4.工作内容:包括但不限于隔离变压器安装调试、一二次电缆头制安等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 99
8 | MH020214006 | 隔离变压器 | 1.名称:隔离变压器(低漏感) 2.规格、型号:65W 3.配置:自带高低压插接件及其一、二次电缆接头安装配件 4.工作内容:包括但不限于隔离变压器安装调试、一二次电缆头制安等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 5770
9 | MH020214007 | 隔离变压器 | 1.名称:隔离变压器 2.规格、型号:100W 3.配置:自带高低压插接件及其一、二次电缆接头安装配件 4.工作内容:包括但不限于隔离变压器安装调试、一二次电缆头制安等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 134
|  | 隔离变压器 | 25W(低漏感型) | 个 | 10
|  | 隔离变压器 | 45W(低漏感型) | 个 | 30
|  | 隔离变压器 | 50W(低漏感型) | 个 | 10
|  | 隔离变压器 | 65W(低漏感型) | 个 | 60
|  | 隔离变压器 | 100W(低漏感型) | 个 | 6
现报价完全符合招标文件要求和响应商务文件要求。后期涉及备品件采购，备品件采购单价承诺在保修期满后四年内以不高于现报价格按现单价执行。
合计
报价单位（盖章）：
联系方式：
报价时间：

## 高杆灯（含备品备件）
材料、设备询价单
序号 | 项目编码 | 材设名称 | 材设特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 品牌名称 | 金额（元） |  |  |  | 税率 | 报价是否包含安装和调试 | 备注（工期等） | 型号
[7 empty] | 不含税到货单价 | 含税到货单价 | 不含税到货合价 | 含税到货合价
1 | MH020301001 | 升降式高杆灯塔 | 1.名称：升降式高杆灯塔 2.规格、型号：30m 3.灯架形式：LED灯具及光源9*480W+2*150W，带光控开关，灯塔上安装航空障碍灯2*5W 220V A型低光强，带避雷针 4.土石方:土石方类别、余方弃置等投标人综合考虑 5.接地要求:由投标人综合考虑灯具防雷接地所需材料费(包括铜包钢接地极、接地母线、接地跨接线等)、安装费及接地电阻测试等费用，并自行考虑土质类别等风险因素，保证灯具接地电阻值符合设计及民航规范要求。 6.工作内容：包括但不限于基坑开挖（包括土石方挖运）、钢筋笼制作及地脚螺栓预埋、基础浇筑、护栏外贴黄黑反光膜（黄黑相间）、护栏，贫混回填，灯杆、灯具及附件安装，接线、接地、防腐，灯杆编号，调试等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 8.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 58
2 | MH020301002 | 升降式高杆灯塔 | 1.名称：升降式高杆灯塔 2.规格、型号：23m，功率因数≥0.95，LED光源 3.灯架形式：灯具及光源9X480W+2X150W，灯塔上安装航空障碍灯2*5W 220V A型低光强，带避雷针。 4.土石方:土石方类别、余方弃置等投标人综合考虑 5.接地要求:由投标人综合考虑灯具防雷接地所需材料费(包括铜包钢接地极、接地母线、接地跨接线等)、安装费及接地电阻测试等费用，并自行考虑土质类别等风险因素，保证灯具接地电阻值符合设计及民航规范要求。 6.护栏材质及刷漆单求：护栏外贴黄黑反光膜（黄黑相间），详见图纸、招标文件要求 7.工作内容：包括但不限于基坑开挖（包括土石方挖运）、钢筋笼制作及地脚螺栓预埋、基础浇筑，贫混回填，灯杆、灯具及附件安装，接线、接地、防腐，灯杆编号，调试等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 8.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 9.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 2
3 | MH020301003 | 升降式高杆灯塔 | 1.名称：升降式高杆灯塔 2.规格、型号：25m，功率因数≥0.95，LED光源 3.灯架形式：灯具及光源9x480W+2x150W，灯塔上安装航空障碍灯2*5W 220V A型低光强，带避雷针。 4.土石方:土石方类别、余方弃置等投标人综合考虑 5.接地要求:由投标人综合考虑灯具防雷接地所需材料费(包括铜包钢接地极、接地母线、接地跨接线等)、安装费及接地电阻测试等费用，并自行考虑土质类别等风险因素，保证灯具接地电阻值符合设计及民航规范要求。 6.护栏材质及刷漆单求：护栏外贴黄黑反光膜（黄黑相间），详见图纸、招标文件要求 7.工作内容：包括但不限于基坑开挖（包括土石方挖运）、钢筋笼制作及地脚螺栓预埋、基础浇筑，贫混回填，灯杆、灯具及附件安装，接线、接地、防腐，灯杆编号，调试等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 8.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 9.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 21
4 | MH020301004 | 升降式高杆灯塔 | 1.名称：升降式高杆灯塔 2.规格、型号：24m 3.灯架形式：LED灯具及光源12*480W，灯塔上安装航空障碍灯2*5W 220V A型低光强，带避雷针。 4.土石方:土石方类别、余方弃置等投标人综合考虑 5.接地要求:由投标人综合考虑灯具防雷接地所需材料费(包括铜包钢接地极、接地母线、接地跨接线等)、安装费及接地电阻测试等费用，并自行考虑土质类别等风险因素，保证灯具接地电阻值符合设计及民航规范要求。 6.护栏材质及刷漆单求：护栏外贴黄黑反光膜（黄黑相间），详见图纸、招标文件要求 7.工作内容：包括但不限于基坑开挖（包括土石方挖运）、钢筋笼制作及地脚螺栓预埋、基础浇筑，贫混回填，灯杆、灯具及附件安装，接线、接地、防腐，灯杆编号，调试等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 8.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 9.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 1
5 | MH020301006 | 升降式高杆灯塔 | 1.名称：升降式高杆灯塔 2.规格、型号：27m 3.灯架形式：LED灯具及光源12×480W+2×150W，灯塔上安装航空障碍灯2*5W 220V A型低光强，带避雷针。 4.土石方:土石方类别、余方弃置等投标人综合考虑 5.接地要求:由投标人综合考虑灯具防雷接地所需材料费(包括铜包钢接地极、接地母线、接地跨接线等)、安装费及接地电阻测试等费用，并自行考虑土质类别等风险因素，保证灯具接地电阻值符合设计及民航规范要求。 6.护栏材质及刷漆单求：护栏外贴黄黑反光膜（黄黑相间），详见图纸、招标文件要求 7.工作内容：包括但不限于基坑开挖（包括土石方挖运）、钢筋笼制作及地脚螺栓预埋、基础浇筑，贫混回填，灯杆、灯具及附件安装，接线、接地、防腐，灯杆编号，调试等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 8.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 9.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 1
6 | MH020301007 | 升降式高杆灯塔 | 1.名称：升降式高杆灯塔 2.规格、型号：30m 3.灯架形式：LED灯具及光源16*480W，灯塔上安装航空障碍灯2*5W 220V A型低光强，带避雷针。 4.土石方:土石方类别、余方弃置等投标人综合考虑 5.接地要求:由投标人综合考虑灯具防雷接地所需材料费(包括铜包钢接地极、接地母线、接地跨接线等)、安装费及接地电阻测试等费用，并自行考虑土质类别等风险因素，保证灯具接地电阻值符合设计及民航规范要求。 6.护栏材质及刷漆单求：护栏外贴黄黑反光膜（黄黑相间），详见图纸、招标文件要求 7.工作内容：包括但不限于基坑开挖（包括土石方挖运）、钢筋笼制作及地脚螺栓预埋、基础浇筑，贫混回填，灯杆、灯具及附件安装，接线、接地、防腐，灯杆编号，调试等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 8.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 9.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 1
7 | MH020301008 | 升降式高杆灯塔 | 1.名称：升降式高杆灯塔安装 2.规格、型号：30m 3.灯架形式：LED灯具及光源12×480W+2×150W，带光控开关，灯塔上安装航空障碍灯2*5W 220V A型低光强，带避雷针。 4.土石方:土石方类别、余方弃置等投标人综合考虑 5.接地要求:由投标人综合考虑灯具防雷接地所需材料费(包括铜包钢接地极、接地母线、接地跨接线等)、安装费及接地电阻测试等费用，并自行考虑土质类别等风险因素，保证灯具接地电阻值符合设计及民航规范要求。 6.护栏材质及刷漆单求：护栏外贴黄黑反光膜（黄黑相间），详见图纸、招标文件要求 7.工作内容：包括但不限于基坑开挖（包括土石方挖运）、钢筋笼制作及地脚螺栓预埋、基础浇筑，贫混回填，灯杆、灯具及附件安装，接线、接地、防腐，灯杆编号，调试等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 8.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 9.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 55
8 |  | 高杆灯灯具 | 480W灯具LED光源（含全套电气部分） | 套 | 50
9 |  | 高杆灯灯具 | 150W灯具LED光源（含全套电气部分） | 套 | 15
10 |  | 高杆灯灯具 | 障碍灯（LED） | 套 | 12
11 |  | 高杆灯灯具 | 升降电机（含控制电箱） | 套 | 6
现报价完全符合招标文件要求和响应商务文件要求。后期涉及备品件采购，备品件采购单价承诺在保修期满后四年内以不高于现报价格按现单价执行。
合计
报价单位（盖章）：
联系方式：
报价时间：

## 电力电缆
材料、设备询价单
序号 | 项目编码 | 材设名称 | 材设特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 品牌名称 | 金额（元） |  |  |  | 税率 | 报价是否包含安装和调试 | 备注（工期等） | 型号
[7 empty] | 不含税到货单价 | 含税到货单价 | 不含税到货合价 | 含税到货合价
1 | MH020501001 | 电力电缆 | 1.名称:电源线（顺序闪光灯、风向标） 2.规格、型号:YJY22-1kV-4*16 3.敷设方式:埋地、穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆沟开挖、电缆沟铺砂、盖砖（板）、电缆敷设、电缆接地、土方回填及外运（土方类别及运距综合考虑）、场地复绿等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 4949.9
2 | MH020501002 | 电力电缆 | 1.名称:顺闪控制器控制电缆 2.规格、型号:KVVP2-22-0.5kV-7*2.5 3.敷设方式:埋地、穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆沟开挖、电缆沟铺砂、盖砖（板）、电缆敷设、电缆接地、土方回填及外运（土方类别及运距综合考虑）、场地复绿等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 2854.3
3 | MH020501007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:KYJYP22-500V,3X10 3.敷设方式:埋地、穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆沟开挖、电缆沟铺砂、盖砖（板）、电缆敷设、电缆接地、土方回填及外运（土方类别及运距综合考虑）、场地复绿等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 800
4 | MH020501003 | 电力电缆 | 1.名称:电源线（顺序闪光灯） 2.规格、型号:YJY22-1kV-4*16 3.敷设方式:埋地、穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆沟开挖、电缆沟铺砂、盖砖（板）、电缆敷设、电缆接地、土方回填及外运（土方类别及运距综合考虑）、场地复绿等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第28点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 1079.5
5 | MH020501004 | 电力电缆 | 1.名称:顺闪控制器控制电缆 2.规格、型号:KVVP2-22-0.5kV-7*2.5 3.敷设方式:埋地、穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆沟开挖、电缆沟铺砂、盖砖（板）、电缆敷设、电缆接地、土方回填及外运（土方类别及运距综合考虑）、场地复绿等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第28点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 306
6 | MH020501005 | 电力电缆 | 1.名称:电源线（顺序闪光灯） 2.规格、型号:YJY22-1kV-4*16 3.敷设方式:埋地、穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆沟开挖、电缆沟铺砂、盖砖（板）、电缆敷设、电缆接地、土方回填及外运（土方类别及运距综合考虑）、场地复绿等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第28点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 893.8
7 | MH020501006 | 电力电缆 | 1.名称:顺闪控制器控制电缆 2.规格、型号:KVVP2-22-0.5kV-7*2.5 3.敷设方式:埋地、穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆沟开挖、电缆沟铺砂、盖砖（板）、电缆敷设、电缆接地、土方回填及外运（土方类别及运距综合考虑）、场地复绿等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第28点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 306
8 | MH020501042 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆（进近灯监控、PAPI灯监控） 2.规格、型号:WDZBN-KYJYP-3*10 3.敷设方式:埋地敷设 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）、电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作。 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 1000
9 | MH020501044 | 电力电缆迁改 | 1.名称:电力电缆迁改（下滑台、航向台） 2.规格、型号:YJV22-4*35 3.敷设方式:穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设、原有回路鉴别、测试等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 3401.7
10 | MH020501045 | 电力电缆迁改 | 1.名称:电力电缆迁改（风向标） 2.规格、型号:YJY22-1kV-4*10 3.敷设方式:穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设、原有回路鉴别、测试等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 850.4
11 | MH020501046 | 电力电缆迁改 | 1.名称:电力电缆迁改（顺序闪光） 2.规格、型号:ZR YJV-3*6 3.敷设方式:穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设、原有回路鉴别、测试等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 850.4
12 | MH020501047 | 电力电缆迁改 | 1.名称:电力电缆迁改（顺序闪光灯控制电缆） 2.规格、型号:KVVP2-22-0.5kV-7*2.5 3.敷设方式:穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设、原有回路鉴别、测试等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 850.4
13 | MH020501048 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJY-4*240+1*120 3.敷设方式:埋地、穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 1119.68
14 | MH020501049 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJY-4x185+1x95 3.敷设方式:埋地、穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 888.09
15 | MH020501050 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJY-4x150+1x70 3.敷设方式:埋地、穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 344.88
16 | MH020501051 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJY-4*95+1*50 3.敷设方式:埋地、穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 2790.28
17 | MH020501052 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJY-5x4 3.敷设方式:埋地、穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 5663.44
18 | MH020501053 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJY-4x35 3.敷设方式:埋地、穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 1677.27
19 | MH020501054 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJY-4x25 3.敷设方式:埋地、穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 1818.05
20 | MH020501055 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJY-3x4 3.敷设方式:埋地、穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 2989.15
21 | MH020501056 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJY-4*240+1*120 3.敷设方式:埋地、穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 2534.81
22 | MH020501057 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJY-4*240 3.敷设方式:埋地、穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 10382.75
23 | MH020501058 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJY-4x185+1x95 3.敷设方式:埋地、穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 400
24 | MH020501059 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJY-4x120+1x70 3.敷设方式:埋地、穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 1181.22
25 | MH020501060 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJY-4*185 3.敷设方式:埋地、穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 3077.66
26 | MH020501061 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJY-4*120 3.敷设方式:埋地、穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 5461.34
27 | MH020501062 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJY-4*95+1*50 3.敷设方式:埋地、穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 753.48
28 | MH020501063 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJY-5x4 3.敷设方式:埋地、穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第28点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 1431.98
29 | MH020501064 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJY-4x35 3.敷设方式:埋地、穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 1700.43
30 | MH020501065 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJY-4x16 3.敷设方式:埋地、穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 10335.07
31 | MH020501066 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJY-3x4 3.敷设方式:埋地、穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第28点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 2469.7
32 | MH020501067 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆(远机位） 2.规格、型号:YJY-5x4 3.敷设方式:埋地、穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第28点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 700
33 | MH020501068 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆(近机位） 2.规格、型号:YJY-5x4 3.敷设方式:埋地、穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第28点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 300
34 | MH020501003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:ZRYJY-10kV-3*95 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）、电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作。 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 61.5
35 | MH020501004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-1kV-3*16 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）、电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作。 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 2433.8
36 | MH020501005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-1kV-3*35 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）、电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作。 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 241.3
37 | MH020501006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-1kV-3*35+1*16 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）、电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作。 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 33.4
38 | MH020501007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-1kV-3*50 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）、电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作。 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 229.4
39 | MH020501008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-1kV-3*50+1*25 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）、电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作。 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 214.7
40 | MH020501009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-1kV-4*10 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）、电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作。 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 425
41 | MH020501010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-1kV-4*16 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）、电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作。 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 358.2
42 | MH020501011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-1kV-4*240+1*120 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）、电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作。 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 51.2
43 | MH020501012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-1kV-4*240+1*70 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）、电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作。 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 57.4
44 | MH020501013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-1kV-4*50+1*25 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）、电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作。 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 131.9
45 | MH020501014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJY22-10kV-3×150 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）、电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作。 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 1332.5
46 | MH020501015 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-1kV-3*4 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）、电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作。 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 140
47 | MH020501016 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-1kV-3*6 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）、电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作。 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 140
48 | MH020501017 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-1kV-3*16 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）、电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作。 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 280
49 | MH020501018 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-1kV-3*25 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）、电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作。 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 1200
50 | MH020501019 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-1kV-3*35 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）、电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作。 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 120
51 | MH020501020 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-1kV-4*50+1*25 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）、电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作。 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 240
52 | MH020501021 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-1kV-4*95+1*50 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）、电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作。 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 240
53 | MH020501022 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-1kV-4*240+1*120 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）、电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作。 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 480
54 | MH020501023 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:ZRYJY-10kV-3*95 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）、电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作。 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 35.2
55 | MH020501024 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-1kV-3*16 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）、电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作。 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 1033.5
56 | MH020501025 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-1kV-3*35 3.敷设方式：综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）、电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作。 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 35.2
57 | MH020501026 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-1kV-3*35+1*16 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）、电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作。 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 50
58 | MH020501027 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-1kV-3*50+1*25 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）、电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作。 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 102.5
59 | MH020501028 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-1kV-4*16 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）、电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作。 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 784.5
60 | MH020501029 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-1kV-4*95+1*50 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）、电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作。 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 619.9
61 | MH020501030 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-1kV-4*50+1*25 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）、电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作。 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 105
62 | MH020501031 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-1kV-4*50 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）、电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作。 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 72.8
63 | MH020501032 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-1kV-3*50 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）、电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作。 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 50
64 | MH020501033 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-1kV-5*16 3.敷设方式:埋地、穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆沟开挖、电缆沟铺砂、盖砖（板）、电缆敷设、电缆接地、土方回填及外运（土方类别及运距综合考虑）、场地复绿等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 50
65 | MH020501032 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:ZRYJY-10kV-3*95 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）、电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作。 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 35.2
66 | MH020501033 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-1kV-3*16 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）、电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作。 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 1093.5
67 | MH020501034 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-1kV-3*35 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）、电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作。 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 35.2
68 | MH020501035 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-1kV-3*35+1*16 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）、电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作。 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 150
69 | MH020501036 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-1kV-3*50 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）、电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作。 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 229.4
70 | MH020501037 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-1kV-3*50+1*25 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）、电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作。 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 102.5
71 | MH020501038 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-1kV-4*16 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）、电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作。 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 784.5
72 | MH020501039 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-1kV-4*95+1*50 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）、电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作。 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 619.9
73 | MH020501040 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-1kV-4*50+1*25 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）、电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作。 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 105
74 | MH020501041 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-1kV-4*50 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）、电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作。 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 72.8
75 | MH020501068 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZN-YJY-B1-8.7/15-3×300 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于揭盖盖板、电缆敷设、电缆接地等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.设备、主材供应方式:乙供 | m | 1340
76 | MH020501074 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:ZR-YJY-10kV-3×300 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于揭盖盖板、电缆敷设、电缆接地等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.设备、主材供应方式:乙供 | m | 9726
77 | MH020501069 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:ZR-YJY-10kV-3×120 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于揭盖盖板、电缆敷设、电缆接地等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.设备、主材供应方式:乙供 | m | 32676
78 | MH020501070 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:ZR-YJY-10kV-3×95 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于揭盖盖板、电缆敷设、电缆接地等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.设备、主材供应方式:乙供 | m | 18298
79 | MH020501071 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:ZR-YJY-10kV-3×70 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于揭盖盖板、电缆敷设、电缆接地等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.设备、主材供应方式:乙供 | m | 31656
80 | MH020501072 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJY22-10kV-3×120 3.敷设方式:综合考虑(包含直埋电缆部分土方开挖回填) 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.直埋敷设做法见图集12D101-5《110kV及以下电缆敷设》 6.工作内容:包括但不限于揭盖盖板、铺砂、盖砖（板）、电缆敷设、电缆接地、土方开挖、回填、外运、场地复绿等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 7.设备、主材供应方式:乙供 | m | 23168
81 | MH020501073 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:ZR-YJY22-10kV-3×70 3.敷设方式:综合考虑(包含直埋电缆部分土方开挖回填) 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.直埋敷设做法见图集12D101-5《110kV及以下电缆敷设》 6.工作内容:包括但不限于揭盖盖板、铺砂、盖砖（板）、电缆敷设、电缆接地、土方开挖、回填、外运、场地复绿等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 7.设备、主材供应方式:乙供 | m | 3580
82 | MH020501074 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:ZR-YJY-10kV-3×70 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设、电缆接地等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.设备、主材供应方式:乙供 | m | 15
83 | MH020501075 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:ZR-YJY-10kV-3×95 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设、电缆接地等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.设备、主材供应方式:乙供 | m | 20
84 | MH020501076 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:ZR-YJY-10kV-3×70 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设、电缆接地等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.设备、主材供应方式:乙供 | m | 20
85 | MH020501077 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:ZR-YJY-10kV-3×70 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设、电缆接地等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.设备、主材供应方式:乙供 | m | 20
86 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZAN-YJY-1kV-4*150+1*70 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 65.22
87 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZA-YJY-1kV4*70+1*35 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 50
88 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZA-YJY-1kV4*50+1*25 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 131.63
89 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZA-YJY-0.6/1kV-5x16 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 72.11
90 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZAN-YJY-1kV-5*16 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 37.6
91 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZA-YJY-1kV-5*10 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 52.02
92 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZAN-YJY-5*6 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 27.68
93 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZA-YJY-1kV-4x2.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 256.15
94 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格:WDZAN-RVS-2*2.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 1007.72
95 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZ-BYJ-6 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 37.59
96 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZ-BYJ-4 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 790.16
97 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.敷设方式：管内敷设 4.工作内容:应包括安装、电气接线、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 2326.44
98 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZ-BYJ2.5 3.敷设方式：管内敷设 4.工作内容:应包括安装、电气接线、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 1423.53
99 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZ-BYJ1.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 1340.6
100 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:无卤低烟耐火阻燃交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套控制电缆 2.型号、格规:WDZN-KVV-7X1.5 3.工作内容:应包括电缆敷设，电缆头安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 | m | 45.32
101 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZN-RVS-2*2.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 152.36
102 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZN-RVS-2x1.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 508.18
103 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZN-RVVP-2*1.0 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 77.68
104 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZN-BV1.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 1698.4
105 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:无卤低烟铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套电线 2.型号、规格:WDZN-BYJ-4 3.技术参数及要求:应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括安装、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 365.32
106 | MH020501067 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJY22-1kV-4x35+1x16 3.敷设方式:埋地、穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.计量规则:按民航专业工程工程量计价规范，详见清单报价说明的第四条第22点 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 40
107 | MH020517001 | 配线 | 1.名称：室外壁灯照明线缆 2.型号、规格：WDZA-BYJ-2.5 3.敷设方式：穿管敷设 4.工作内容：包括但不限于配线敷设、电气接线、调试等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | m | 631.47
108 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZA-YJY-1kV-4x2.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电缆敷设，电缆头安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 65.21
109 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZ-BYJ4 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 719.04
110 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZN-BYJ2.5 3.敷设方式：管内敷设 4.工作内容:应包括安装、电气接线、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 579.96
111 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZN-RVS-2*2.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 199.8
112 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZN-RVS-2X1.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 198.62
113 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZN-BYJ2.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 50.14
114 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZA-YJY-0.6/1kV-5x16 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 72.11
115 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZA-YJY-1kV-5*10 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 70
116 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZN-BYJ-1.5 3.敷设方式：管内敷设 4.工作内容:应包括安装、电气接线、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 123.32
117 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZ-BYJ-1.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 251.36
118 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZ-BYJ-16 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 163.85
119 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZN-KVV-1.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 152.36
120 | 030502005001 | 配线 | 1.名称:阻燃屏蔽软电缆 2.型号、规格:WDZN-RVVP-2×1.0 3.技术参数及要求:应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 100
121 | 030411004022 | 配线 | 1.名称:无卤低烟铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套电线 2.型号、规格:WDZN-BYJ-4 3.技术参数及要求:应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括安装、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 125.62
122 | MH020517002 | 配线 | 1.名称：室外壁灯照明线缆 2.型号、规格：WDZA-BYJ-2.5 3.敷设方式：穿管敷设 4.工作内容：包括但不限于配线敷设、电气接线、调试等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | m | 422.27
123 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZAN-YJY-1kV-4*150+1*70 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 65.22
124 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZA-YJY-1kV4*70+1*35 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 50
125 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZA-YJY-1kV4*50+1*25 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 131.63
126 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZA-YJY-0.6/1kV-5x16 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 72.11
127 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZAN-YJY-1kV-5*16 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 37.6
128 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZA-YJY-1kV-5*10 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 52.02
129 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZAN-YJY-5*6 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 27.68
130 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZA-YJY-1kV-4x2.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 256.15
131 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格:WDZAN-RVS-2*2.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 1007.72
132 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZ-BYJ-6 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 37.59
133 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZ-BYJ-4 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 790.16
134 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.敷设方式：管内敷设 4.工作内容:应包括安装、电气接线、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 2326.44
135 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZ-BYJ2.5 3.敷设方式：管内敷设 4.工作内容:应包括安装、电气接线、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 1423.53
136 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZ-BYJ1.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 1340.6
137 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:无卤低烟耐火阻燃交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套控制电缆 2.型号、格规:WDZN-KVV-7X1.5 3.工作内容:应包括电缆敷设，电缆头安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 | m | 45.32
138 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZN-RVS-2*2.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 152.36
139 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZN-RVS-2x1.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 508.18
140 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZN-RVVP-2*1.0 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 77.68
141 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZN-BV1.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 1698.4
142 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:无卤低烟铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套电线 2.型号、规格:WDZN-BYJ-4 3.技术参数及要求:应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括安装、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 365.32
143 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZAN-YJY-1kV-4*150+1*70 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 65.22
144 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZA-YJY-1kV4*70+1*35 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 50
145 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZA-YJY-1kV4*50+1*25 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 131.63
146 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZA-YJY-0.6/1kV-5x16 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 72.11
147 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZAN-YJY-1kV-5*16 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 37.6
148 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZA-YJY-1kV-5*10 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 52.02
149 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZAN-YJY-5*6 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 27.68
150 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、格规:WDZA-YJY-1kV-4x2.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:包括但不限于电缆敷设（敷设方式综合考虑）电缆接地、中间头等工作及清单计价规范规定完成的内容和设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 256.15
151 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格:WDZAN-RVS-2*2.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 1007.72
152 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZ-BYJ-6 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 37.59
153 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZ-BYJ-4 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 790.16
154 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.敷设方式：管内敷设 4.工作内容:应包括安装、电气接线、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 2326.44
155 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZ-BYJ2.5 3.敷设方式：管内敷设 4.工作内容:应包括安装、电气接线、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 1423.53
156 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZ-BYJ1.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 1340.6
157 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:无卤低烟耐火阻燃交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套控制电缆 2.型号、格规:WDZN-KVV-7X1.5 3.工作内容:应包括电缆敷设，电缆头安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 | m | 45.32
158 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZN-RVS-2*2.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 152.36
159 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZN-RVS-2x1.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 508.18
160 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZN-RVVP-2*1.0 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 77.68
161 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格：WDZN-BV1.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:应包括电线敷设、电气接线、接线盒安装、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 1698.4
162 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:无卤低烟铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套电线 2.型号、规格:WDZN-BYJ-4 3.技术参数及要求:应满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括安装、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 365.32
163 | 030408001026 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-1kV-3*240+1*120 3.敷设方式：穿管 4.工作内容:应包括电缆敷设；电缆头安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 400
164 | 030408001027 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-1kV-4*95+1*50 3.敷设方式：穿管 4.工作内容:应包括电缆敷设；电缆头安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 20
165 | 030408001028 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-1kV-4*16 3.敷设方式：穿管 4.工作内容:应包括电缆敷设；电缆头安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 60
166 | 030408001029 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-1kV-4*10 3.敷设方式：穿管 4.工作内容:应包括电缆敷设；电缆头安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 300
167 | 030408001030 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-1kV-4*6 3.敷设方式：穿管 4.工作内容:应包括电缆敷设；电缆头安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 300
168 | 030408001031 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-1kV-4*4 3.敷设方式：穿管 4.工作内容:应包括电缆敷设；电缆头安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 400
169 | MH020502001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格、型号:KVVP-24*2.5 3.敷设方式:穿管 4.工作内容:应包括电缆敷设；电缆头安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | m | 600
现报价完全符合招标文件要求和响应商务文件要求。后期涉及备品件采购，备品件采购单价承诺在保修期满后四年内以不高于现报价格按现单价执行。
合计
报价单位（盖章）：
联系方式：
报价时间：

## 配电亭、配电箱
材料、设备询价单
序号 | 项目编码 | 材设名称 | 材设特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 品牌名称 | 金额（元） |  |  |  | 税率 | 报价是否包含安装和调试 | 备注（工期等） | 型号
[7 empty] | 不含税到货单价 | 含税到货单价 | 不含税到货合价 | 含税到货合价
1 | MH020129007 | 配电柜 | 1.名称:配电柜（AP1,2,3,4,9,12,15,17-20,26-28,32-34,40-44,46,49,52,55,57,59-APa） 2.规格:800*600*1800，登机桥固定端小间内 3.基础型钢形式、规格：C20混凝土基础，10#槽钢 4.工作内容:包括但不限于基础型钢制安、本体安装、接线、接地、调试、补刷(喷)油漆等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 28
2 | MH020129008 | 配电柜 | 1.名称:配电柜（AP1-4,6,9,12,15-20,26-28,32-34,40-44,46,49,52,55-59-APb） 2.规格:800*600*1800，登机桥固定端小间内 3.基础型钢形式、规格：C20混凝土基础，10#槽钢 4.工作内容:包括但不限于基础型钢制安、本体安装、接线、接地、调试、补刷(喷)油漆等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 39
3 | MH020129009 | 配电柜 | 1.名称:配电柜（AP6,16,45,56,58-APa） 2.规格:800*600*1800，登机桥固定端小间内 3.基础型钢形式、规格：C20混凝土基础，10#槽钢 4.工作内容:包括但不限于基础型钢制安、本体安装、接线、接地、调试、补刷(喷)油漆等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 5
4 | MH020129010 | 配电柜 | 1.名称:配电柜（AP5,7,11,14,21-25,29,30,35-39-APa） 2.规格:800*600*1800，登机桥固定端小间内 3.基础型钢形式、规格：C20混凝土基础，10#槽钢 4.工作内容:包括但不限于基础型钢制安、本体安装、接线、接地、调试、补刷(喷)油漆等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 16
5 | MH020129011 | 配电柜 | 1.名称:配电柜（AP5,7,8,10,11,13,14,21-25,29-31,35-39,45,47,50,51,53-APb） 2.规格:800*600*1800，登机桥固定端小间内 3.基础型钢形式、规格：C20混凝土基础，10#槽钢 4.工作内容:包括但不限于基础型钢制安、本体安装、接线、接地、调试、补刷(喷)油漆等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 25
6 | MH020129012 | 配电柜 | 1.名称:配电柜（AP8,31,51-APa） 2.规格:800*600*1800，登机桥固定端小间内 3.基础型钢形式、规格：C20混凝土基础，10#槽钢 4.工作内容:包括但不限于基础型钢制安、本体安装、接线、接地、调试、补刷(喷)油漆等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 3
7 | MH020129013 | 配电柜 | 1.名称:配电柜（AP10,13,47,50,53-APa） 2.规格800*600*1800，登机桥固定端小间内 3.基础型钢形式、规格：C20混凝土基础，10#槽钢 4.工作内容:包括但不限于基础型钢制安、本体安装、接线、接地、调试、补刷(喷)油漆等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 5
8 | MH020129014 | 配电柜 | 1.名称:配电柜（AP48,54-APb） 2.规格800*600*1800，登机桥固定端小间内 3.基础型钢形式、规格：C20混凝土基础，10#槽钢 4.工作内容:包括但不限于基础型钢制安、本体安装、接线、接地、调试、补刷(喷)油漆等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 2
9 | MH020129015 | 配电柜 | 1.名称:配电柜（AP48,54-APa） 2.规格800*600*1800，登机桥固定端小间内 3.基础型钢形式、规格：C20混凝土基础，10#槽钢 4.工作内容:包括但不限于基础型钢制安、本体安装、接线、接地、调试、补刷(喷)油漆等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 2
10 | MH020129016 | 配电柜 | 1.名称:配电柜（AP48,54-APc,APd） 2.规格800*600*1800，登机桥固定端小间内 3.基础型钢形式、规格：C20混凝土基础，10#槽钢 4.工作内容:包括但不限于基础型钢制安、本体安装、接线、接地、调试、补刷(喷)油漆等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 2
11 | MH020303001 | 组合式配电箱AP12 | 1.名称:组合式配电箱AP12 2.规格参数:详见配电系统图 3.基础:C20混凝土基础,镀锌槽钢,预埋进出电缆套管 4.土石方:土石方类别、余方弃置等投标人综合考虑 5.接地要求:描述接地要求，接地材质 6.护栏材质要求：横栏SC50，立柱SC100，护栏外贴黄黑反光膜（黄黑相间） 4.工作内容:包括但不限于基础型钢制安、本体安装、接线、接地、调试、补刷(喷)油漆等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 58
12 | MH020303002 | 组合式配电箱AP1 | 1.名称:组合式配电箱AP1 2.规格参数:详见配电系统图 3.基础:C20混凝土基础,镀锌槽钢,预埋进出电缆套管 4.土石方:土石方类别、余方弃置等投标人综合考虑 5.接地要求:描述接地要求，接地材质 6.护栏材质及刷漆要求：横栏SC50，立柱SC100 7.工作内容:包括但不限于箱内插座电缆、基础型钢制安、本体安装、接线、接地、调试、补刷(喷)油漆、护栏外贴黄黑反光膜（黄黑相间）等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 9.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 22
13 | MH020303003 | 组合式配电箱AP2 | 1.名称:组合式配电箱AP2 2.规格参数:详见配电系统图 3.基础:C20混凝土基础,镀锌槽钢,预埋进出电缆套管 4.土石方:土石方类别、余方弃置等投标人综合考虑 5.接地要求:描述接地要求，接地材质 6.护栏材质及刷漆要求：横栏SC50，立柱SC100 7.工作内容:包括但不限于箱内插座电缆、基础型钢制安、本体安装、接线、接地、调试、补刷(喷)油漆、护栏外贴黄黑反光膜（黄黑相间）等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 9.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 24
14 | MH020303004 | 组合式配电箱AP3 | 1.名称:组合式配电箱AP3 2.规格参数:详见配电系统图 3.基础:C20混凝土基础,镀锌槽钢,预埋进出电缆套管 4.土石方:土石方类别、余方弃置等投标人综合考虑 5.接地要求:描述接地要求，接地材质 6.护栏材质及刷漆要求：横栏SC50，立柱SC100 7.工作内容:包括但不限于箱内插座电缆、基础型钢制安、本体安装、接线、接地、调试、补刷(喷)油漆、护栏外贴黄黑反光膜（黄黑相间）等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 9.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 3
15 | MH020303005 | 组合式配电箱AP4 | 1.名称:组合式配电箱AP4 2.规格参数:详见配电系统图 3.基础:C20混凝土基础,镀锌槽钢,预埋进出电缆套管 4.土石方:土石方类别、余方弃置等投标人综合考虑 5.接地要求:描述接地要求，接地材质 6.护栏材质及刷漆要求：横栏SC50，立柱SC100 7.工作内容:包括但不限于箱内插座电缆、基础型钢制安、本体安装、接线、接地、调试、补刷(喷)油漆、护栏外贴黄黑反光膜（黄黑相间）等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 9.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 2
16 | MH020303006 | 组合式配电箱AP5 | 1.名称:组合式配电箱AP5 2.规格参数:详见配电系统图 3.基础:C20混凝土基础,镀锌槽钢,预埋进出电缆套管 4.土石方:土石方类别、余方弃置等投标人综合考虑 5.接地要求:描述接地要求，接地材质 6.护栏材质及刷漆要求：横栏SC50，立柱SC100 7.工作内容:包括但不限于箱内插座电缆、基础型钢制安、本体安装、接线、接地、调试、补刷(喷)油漆、护栏外贴黄黑反光膜（黄黑相间）等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 9.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 6
17 | MH020303007 | 组合式配电箱AP6 | 1.名称:组合式配电箱AP6 2.规格参数:详见配电系统图 3.基础:C20混凝土基础,镀锌槽钢,预埋进出电缆套管 4.土石方:土石方类别、余方弃置等投标人综合考虑 5.接地要求:描述接地要求，接地材质 6.护栏材质及刷漆要求：横栏SC50，立柱SC100 7.工作内容:包括但不限于箱内插座电缆、基础型钢制安、本体安装、接线、接地、调试、补刷(喷)油漆、护栏外贴黄黑反光膜（黄黑相间）等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 9.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 12
18 | MH020303008 | 组合式配电箱AP7 | 1.名称:组合式配电箱AP7 2.规格参数:详见配电系统图 3.基础:C20混凝土基础,镀锌槽钢,预埋进出电缆套管 4.土石方:土石方类别、余方弃置等投标人综合考虑 5.接地要求:描述接地要求，接地材质 6.护栏材质及刷漆要求：横栏SC50，立柱SC100 7.工作内容:包括但不限于箱内插座电缆、基础型钢制安、本体安装、接线、接地、调试、补刷(喷)油漆、护栏外贴黄黑反光膜（黄黑相间）等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 9.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 1
19 | MH020303009 | 组合式配电箱AP8 | 1.名称:组合式配电箱AP8 2.规格参数:详见配电系统图 3.基础:C20混凝土基础,镀锌槽钢,预埋进出电缆套管 4.土石方:土石方类别、余方弃置等投标人综合考虑 5.接地要求:描述接地要求，接地材质 6.护栏材质及刷漆要求：横栏SC50，立柱SC100 7.工作内容:包括但不限于箱内插座电缆、基础型钢制安、本体安装、接线、接地、调试、补刷(喷)油漆、护栏外贴黄黑反光膜（黄黑相间）等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 9.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 8
20 | MH020303010 | 组合式配电箱AP9 | 1.名称:组合式配电箱AP9 2.规格参数:详见配电系统图 3.基础:C20混凝土基础,镀锌槽钢,预埋进出电缆套管 4.土石方:土石方类别、余方弃置等投标人综合考虑 5.接地要求:描述接地要求，接地材质 6.护栏材质及刷漆要求：横栏SC50，立柱SC100 7.工作内容:包括但不限于箱内插座电缆、基础型钢制安、本体安装、接线、接地、调试、补刷(喷)油漆、护栏外贴黄黑反光膜（黄黑相间）等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 9.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 1
21 | MH020303011 | 组合式配电箱AP10 | 1.名称:组合式配电箱AP10 2.规格参数:详见配电系统图 3.基础:C20混凝土基础,镀锌槽钢,预埋进出电缆套管 4.土石方:土石方类别、余方弃置等投标人综合考虑 5.接地要求:描述接地要求，接地材质 6.护栏材质及刷漆要求：横栏SC50，立柱SC100 7.工作内容:包括但不限于箱内插座电缆、基础型钢制安、本体安装、接线、接地、调试、补刷(喷)油漆、护栏外贴黄黑反光膜（黄黑相间）等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 9.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 10
22 | MH020303012 | 组合式配电箱AP11 | 1.名称:组合式配电箱AP11 2.规格参数:详见配电系统图 3.基础:C20混凝土基础,镀锌槽钢,预埋进出电缆套管 4.土石方:土石方类别、余方弃置等投标人综合考虑 5.接地要求:描述接地要求，接地材质 6.护栏材质及刷漆要求：横栏SC50，立柱SC100 7.工作内容:包括但不限于箱内插座电缆、基础型钢制安、本体安装、接线、接地、调试、补刷(喷)油漆、护栏外贴黄黑反光膜（黄黑相间）等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 9.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 3
23 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AP1 2.型号、格规:动力配电箱/柜,详见配电系统图 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:包括但不限于基础型钢制安、本体安装、接线、接地、调试、补刷(喷)油漆等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
24 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱ALE 2.型号、格规:双电源切换箱，详见配电系统图 3.技术参数及要求:需配备及深化智能照明模块，详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:包括但不限于基础型钢制安、本体安装、接线、接地、调试、补刷(喷)油漆等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
25 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AT-XB 2.型号、格规:详见配电系统图 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:包括但不限于基础型钢制安、本体安装、接线、接地、调试、补刷(喷)油漆等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
26 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AT-DG 2.型号、格规:详见配电系统图 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:包括但不限于基础型钢制安、本体安装、接线、接地、调试、补刷(喷)油漆等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
27 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL-SW 2.型号、格规:400X600X200，详见配电系统图 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:包括但不限于基础型钢制安、本体安装、接线、接地、调试、补刷(喷)油漆等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
28 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL-CD 2.型号、格规:600X800X200，详见配电系统图 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:包括但不限于基础型钢制安、本体安装、接线、接地、调试、补刷(喷)油漆等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
29 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AP4 2.型号、格规:动力配电箱/柜,详见配电系统图 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:包括但不限于基础型钢制安、本体安装、接线、接地、调试、补刷(喷)油漆等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
30 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱ALE 2.型号、格规:双电源切换箱，详见配电系统图 3.技术参数及要求:需配备及深化智能照明模块，详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:包括但不限于基础型钢制安、本体安装、接线、接地、调试、补刷(喷)油漆等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
31 | 030404017007 | 配电箱AT-RD | 1.名称:配电箱AT-RD 2.型号、格规:详见配电系统图 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:包括但不限于基础型钢制安、本体安装、接线、接地、调试、补刷(喷)油漆等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙供 | 台 | 1
32 | 030404017001 | 配电箱AP-CD | 1.名称:配电箱AP-CD 2.型号、格规:详见配电系统图 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:包括但不限于基础型钢制安、本体安装、接线、接地、调试、补刷(喷)油漆等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙供 | 台 | 1
33 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AP1 2.型号、格规:动力配电箱/柜,详见配电系统图 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:包括但不限于基础型钢制安、本体安装、接线、接地、调试、补刷(喷)油漆等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
34 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱ALE 2.型号、格规:双电源切换箱，详见配电系统图 3.技术参数及要求:需配备及深化智能照明模块，详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:包括但不限于基础型钢制安、本体安装、接线、接地、调试、补刷(喷)油漆等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
35 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AT-XB 2.型号、格规:双电源切换箱，详见配电系统图 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:包括但不限于基础型钢制安、本体安装、接线、接地、调试、补刷(喷)油漆等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
36 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AT-DG 2.型号、格规:双电源配电箱，详见配电系统图 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:包括但不限于基础型钢制安、本体安装、接线、接地、调试、补刷(喷)油漆等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
37 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AP1 2.型号、格规:动力配电箱/柜,详见配电系统图 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:包括但不限于基础型钢制安、本体安装、接线、接地、调试、补刷(喷)油漆等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
38 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱ALE 2.型号、格规:双电源切换箱，详见配电系统图 3.技术参数及要求:需配备及深化智能照明模块，详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:包括但不限于基础型钢制安、本体安装、接线、接地、调试、补刷(喷)油漆等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
39 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AT-XB 2.型号、格规:双电源切换箱，详见配电系统图 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:包括但不限于基础型钢制安、本体安装、接线、接地、调试、补刷(喷)油漆等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
40 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AT-DG 2.型号、格规:双电源配电箱，详见配电系统图 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:包括但不限于基础型钢制安、本体安装、接线、接地、调试、补刷(喷)油漆等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
41 | 030404017005 | 配电箱AT-RD | 1.名称:配电箱AT-RD 2.型号、格规:详见配电系统图 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:包括但不限于基础型钢制安、本体安装、接线、接地、调试、补刷(喷)油漆等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙供 | 台 | 1
42 | MH020129021 | 配电柜ZTX | 1.名称:配电柜ZTX 2.规格:综合 3.基础型钢形式、规格：综合考虑 4.工作内容:包括但不限于本体安装、调试、接地等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙供 | 台 | 1
43 | MH020129022 | 配电柜QSA5 | 1.名称:配电柜QSA5 2.规格:综合 3.基础型钢形式、规格：综合考虑 4.工作内容:包括但不限于本体安装、调试、接地等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙供 | 台 | 1
合计 | [8 empty] | 0 | 0
现报价完全符合招标文件要求和响应商务文件要求。后期涉及备品件采购，备品件采购单价承诺在保修期满后四年内以不高于现报价格按现单价执行。
报价单位（盖章）：
联系方式：
报价时间：

## 进近灯易碎杆
材料、设备询价单
序号 | 项目编码 | 材设名称 | 材设特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 品牌名称 | 金额（元） |  |  |  | 税率 | 报价是否包含安装和调试 | 备注（工期等） | 型号
[7 empty] | 不含税到货单价 | 含税到货单价 | 不含税到货合价 | 含税到货合价
1 | MH020601001 | 进近灯易碎杆 | 1.类型:塔式，横排杆上装5个进近灯 2.杆(塔)高:光芯距地面高度：1.8m~3m 3.工作内容:包括但不限于易折易碎杆（塔）安装等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 4.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 5.设备、主材供应方式:乙购 | 组 | 23
2 | MH020601002 | 进近灯易碎杆 | 1.类型:塔式，横排杆上装5个进近灯 2.杆(塔)高:光芯距地面高度：3m~4m 3.工作内容:包括但不限于易折易碎杆（塔）安装等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 4.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 5.设备、主材供应方式:乙购 | 组 | 15
3 | MH020601031 | 进近灯易碎杆 | 1.类型:塔式，横排杆上装5个进近灯 2.杆(塔)高:光芯距地面高度：4m~5m 3.工作内容:包括但不限于易折易碎杆（塔）安装等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 4.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 5.设备、主材供应方式:乙购 | 组 | 9
4 | MH020601004 | 进近灯易碎杆 | 1.类型:横排杆上装5个进近灯 2.杆(塔)高:1.8m~3m 3.工作内容:包括但不限于易折易碎杆（塔）安装等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 4.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 5.设备、主材供应方式:乙购 | 组 | 11
5 | MH020601005 | 进近灯易碎杆 | 1.类型:横排杆上装5个进近灯 2.杆(塔)高:3m~4m 3.工作内容:包括但不限于易折易碎杆（塔）安装等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 4.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 5.设备、主材供应方式:乙购 | 组 | 3
6 | MH020601006 | 进近灯易碎杆 | 1.类型:横排杆上装5个进近灯 2.杆(塔)高:4m~5m 3.工作内容:包括但不限于易折易碎杆（塔）安装等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 4.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 5.设备、主材供应方式:乙购 | 组 | 1
7 | MH020516003 | 进近灯易折杆 | 1.名称:进近灯易折杆 2.杆高:1.8m以下 3.工作内容:包括但不限于易折杆安装等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 4.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 110
8 | MH020601022 | 进近灯易碎杆 | 1.类型:横排杆上装5个进近灯 2.杆(塔)高:6m~7m 3.工作内容:包括但不限于易折易碎杆（塔）安装等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 4.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 5.设备、主材供应方式:乙购 | 组 | 1
9 | MH020601023 | 进近灯易碎杆 | 1.类型:横排杆上装5个进近灯 2.杆(塔)高:8m~9m 3.工作内容:包括但不限于易折易碎杆（塔）安装等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 4.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 5.设备、主材供应方式:乙购 | 组 | 1
10 | MH020601024 | 进近灯易碎杆 | 1.类型:横排杆上装5个进近灯 2.杆(塔)高:9m~10m 3.工作内容:包括但不限于易折易碎杆（塔）安装等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 4.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 5.设备、主材供应方式:乙购 | 组 | 1
11 | MH020601008 | 进近灯易碎杆 | 1.类型:横排杆上装5个进近灯 2.杆(塔)高:1.8m~3m 3.工作内容:包括但不限于易折易碎杆（塔）安装等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 4.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 5.设备、主材供应方式:乙购 | 组 | 3
12 | MH020601009 | 进近灯易碎杆 | 1.类型:横排杆上装5个进近灯 2.杆(塔)高:3m~4m 3.工作内容:包括但不限于易折易碎杆（塔）安装等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 4.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 5.设备、主材供应方式:乙购 | 组 | 1
13 | MH020601010 | 进近灯易碎杆 | 1.类型:横排杆上装5个进近灯 2.杆(塔)高:4m~5m 3.工作内容:包括但不限于易折易碎杆（塔）安装等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 4.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 5.设备、主材供应方式:乙购 | 组 | 1
14 | MH020601011 | 进近灯易碎杆 | 1.类型:横排杆上装5个进近灯 2.杆(塔)高:5m~6m 3.工作内容:包括但不限于易折易碎杆（塔）安装等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 4.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 5.设备、主材供应方式:乙购 | 组 | 1
15 | MH020516005 | 进近灯易折杆 | 1.名称:进近灯易折杆 2.杆高:1.8m以下 3.工作内容:包括但不限于易折杆安装等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 4.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 90
16 | MH020601025 | 进近灯易碎杆 | 1.类型:横排杆上装5个进近灯 2.杆(塔)高:6m~7m 3.工作内容:包括但不限于易折易碎杆（塔）安装等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 4.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 5.设备、主材供应方式:乙购 | 组 | 1
17 | MH020601026 | 进近灯易碎杆 | 1.类型:横排杆上装5个进近灯 2.杆(塔)高:7m~8m 3.工作内容:包括但不限于易折易碎杆（塔）安装等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 4.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 5.设备、主材供应方式:乙购 | 组 | 1
18 | MH020601027 | 进近灯易碎杆 | 1.类型:横排杆上装5个进近灯 2.杆(塔)高:8m~9m 3.工作内容:包括但不限于易折易碎杆（塔）安装等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 4.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 5.设备、主材供应方式:乙购 | 组 | 1
19 | MH020601028 | 进近灯易碎杆 | 1.类型:横排杆上装5个进近灯 2.杆(塔)高:9m~10m 3.工作内容:包括但不限于易折易碎杆（塔）安装等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 4.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 5.设备、主材供应方式:乙购 | 组 | 1
20 | MH020601029 | 进近灯易碎杆 | 1.类型:横排杆上装5个进近灯 2.杆(塔)高:10m~11m 3.工作内容:包括但不限于易折易碎杆（塔）安装等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 4.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 5.设备、主材供应方式:乙购 | 组 | 1
21 | MH020601030 | 进近灯易碎杆 | 1.类型:横排杆上装5个进近灯 2.杆(塔)高:11m~12m 3.工作内容:包括但不限于易折易碎杆（塔）安装等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 4.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 5.设备、主材供应方式:乙购 | 组 | 1
合计
现报价完全符合招标文件要求和响应商务文件要求。后期涉及备品件采购，备品件采购单价承诺在保修期满后四年内以不高于现报价格按现单价执行。
报价单位（盖章）：
联系方式：
报价时间：

## 机坪照明监控系统
材料、设备询价单
序号 | 项目编码 | 材设名称 | 材设特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 品牌名称 | 金额（元） |  |  |  | 税率 | 报价是否包含安装和调试 | 备注（工期等） | 型号
[7 empty] | 不含税到货单价 | 含税到货单价 | 不含税到货合价 | 含税到货合价
1 | MH020410001 | 机坪照明监控系统 | 1.名称:机坪照明监控系统 2.系统组成:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求。 3.工作内容:包括且不限于机坪照明控制系统、服务器、操作站、主交换机、扩展交换机、不间断电源UPS、声光报警装置、电脑桌椅、光口交换机、边缘服务器、计量模块、照明控制器、调光模块、机位牌控制模块、通讯防雷单元、控制设备电源防雷单元、照度传感器、配电箱温湿度传感器、配电箱烟雾传感器、灯盘升降监测模块、人员定位智能装置、直流电源、直流电源、联邦快递机坪照明监控系统改造、操作站、光口交换机、边缘服务器、不间断电源UPS、声光报警装置、计量模块、照明控制模块、照明调光模块、机位牌控制模块、通讯防雷单元、控制设备电源防雷单元、配电箱温湿度传感器、配电箱烟雾传感器、灯盘升降监测模块、人员定位智能装置、直流电源、直流电源、工程辅材、调试及运行，包含本系统所有的硬件及软件的安装和调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.本项作为整体报价，总价包干，因深化设计导致的变化，除本系统有单独开列的清单子目按实际工程量结算外，其余引起量、价变化的结算均不予调整 5.设备、主材供应方式:乙供 | 项 | 1
2
3
4
现报价完全符合招标文件要求和响应商务文件要求。后期涉及备品件采购，备品件采购单价承诺在保修期满后四年内以不高于现报价格按现单价执行。
合计
报价单位（盖章）：
联系方式：
报价时间：

## 水泵房设备、材料
材料、设备询价单
序号 | 项目编码 | 材设名称 | 材设特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 品牌名称 | 金额（元） |  |  |  | 税率 | 报价是否包含安装和调试 | 备注（工期等） | 型号
[7 empty] | 不含税到货单价 | 含税到货单价 | 不含税到货合价 | 含税到货合价
1 | 030109011006 | 移动式潜污泵 | 1.名称:移动式潜污泵 2.技术参数：N=2KW、Q=15m³/h、H=15m，包括水泵、厂家配套潜水电缆（厂家配套不足时，投标人需自行增加，结算时不增加费用），其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体、电缆安装、设备支架制安、防腐、调试、控制柜到水泵的控制回路、电机的检查接线、箱与箱之间接地连接及与接地母线连接与调试；减震垫或减震措施、及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 台 | 2
2 | 040501002001 | 碳钢泵筒及出水管道 | 1.名称:碳钢泵筒及出水管道 2.型号、格规:DN1200，L=14m 3.连接方式:按设计要求 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容：管道及管件安装、支架制安、刷油防腐、法兰制安，调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 4
3 | 040602002001 | 回转式格栅除污机 | 1.名称:回转式格栅除污机 2.技术参数：不锈钢材质，渠宽B=2.8m，渠深H=10m，栅间隙b=50mm，安装角度75°，传动电机 N=6.0kw，其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、电气安装、设备支架制安、接线、接地、防腐、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 台 | 4
4 | 040602029001 | 污物传送带 | 1.名称:污物传送带 2.技术参数：传送带长度L=12m，传动电机功率N=5kw，与格栅除污机配套，其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体设备吊装、电气安装、一次灌装、精平组装、附件组装、清洗、检查、加油、无负荷试运转及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 台 | 1
5 | 030104003001 | 电动单梁起重机（含电动葫芦） | 1.名称:电动单梁起重机（含电动葫芦） 2.技术参数：梁式起重机T=10t，S=10.5m，N=2×1.5kw；电动葫芦T=10t，H=18m，N=13+2×1.5KW，其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括单梁起重机工字钢、起重机及电动葫芦安装、电气装置安装、设备支架制安、电缆接线、接地、防腐、调试、检测及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 2
6 | 040602035001 | 单吊点手电两用启闭机 | 1.名称:单吊点手电两用启闭机 2.型号、格规:起重6T，起闭行程L=3m，N=2.2kw 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:包括启闭机安装、电气安装、接线、防腐、接地、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 台 | 6
7 | 040602031001 | 单吊点镶铜铸铁闸门 | 1.类型:单吊点镶铜铸铁闸门 2.规格、型号:单向承压，H×B=2.2m×2.2m 3.其他:满足设计、招标文件、技术需求等要求 4.设备、主材供应方式:乙供 | 座 | 4
8 | 040602031002 | 单吊点镶铜铸铁闸门 | 1.类型:单吊点镶铜铸铁闸门 2.规格、型号:双向承压，H×B=2.4m×2.2m 3.其他:满足设计、招标文件、技术需求等要求 4.设备、主材供应方式:乙供 | 座 | 2
9 | 040502005001 | 不锈钢出水拍门 | 1.名称:不锈钢出水拍门 2.型号、格规:DN1200 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：本体安装，附件制作安装、调试，设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 4
10 | 040502008001 | 柔性防水套管 | 1.名称：柔性防水套管 2.规格、型号：DN1200 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容：套管制作、安装、封堵及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 | 个 | 4
11 | 030601005001 | 雷达水位计 | 1.名称:雷达水位计 2.规格:测量范围0-10m 3.其他:满足设计、招标文件、技术需求等要求 4.设备、主材供应方式:乙供 | 台 | 2
12 | 030601005002 | 静压液位计 | 1.名称:静压液位计 2.规格:测量范围0-10m 3.其他:满足设计、招标文件、技术需求等要求 4.设备、主材供应方式:乙供 | 台 | 4
13 | 030601005003 | 超声波液位计 | 1.名称:超声波液位计 2.规格:测量范围0-10m 3.其他:满足设计、招标文件、技术需求等要求 4.设备、主材供应方式:乙供 | 台 | 4
14 | 030601005004 | 超声波液位差计 | 1.名称:超声波液位差计 2.规格:测量范围0-10m 3.其他:满足设计、招标文件、技术需求等要求 4.设备、主材供应方式:乙供 | 台 | 4
15 | 030601005005 | 液位开关 | 1.名称:液位开关 2.规格:0-10m 3.其他:满足设计、招标文件、技术需求等要求 4.设备、主材供应方式:乙供 | 台 | 4
16 | 030601005006 | 压力变送器 | 1.名称:压力变送器 2.规格:0-0.10MPa 3.其他:满足设计、招标文件、技术需求等要求 4.设备、主材供应方式:乙供 | 台 | 4
17 | 011503001001 | 不锈钢栏杆 | 1.部位：不锈钢栏杆 2.钢材品种、规格:满足设计、规范及招标文件要求 3.工作内容：制作、安装探伤等满足设计、规范及招标文件要求，安装方式综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 | m | 50
18 | 010606008001 | 钢制爬梯 | 1.部位：成套钢制爬梯 2.钢材品种、规格:参考15J401，其他详设计图纸 3.设备、主材供应方式:乙供 | 套 | 12
19 | 010606008002 | 钢格栅盖板 | 1.部位：钢格栅盖板 2.设备、主材供应方式:乙供 | 项 | 1
20 | 031009001001 | 系统调试 | 1.名称：泵站工艺水系统调试 2.类型：详招标文件技术规范及设计图纸要求 | 系统 | 1
现报价完全符合招标文件要求和响应商务文件要求。后期涉及备品件采购，备品件采购单价承诺在保修期满后四年内以不高于现报价格按现单价执行。
合计
报价单位（盖章）：
联系方式：
报价时间：

## 灯光智慧系统
材料、设备询价单
序号 | 项目编码 | 材设名称 | 材设特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 品牌名称 | 金额（元） |  |  |  | 税率 | 报价是否包含安装和调试 | 备注（工期等） | 型号
[7 empty] | 不含税到货单价 | 含税到货单价 | 不含税到货合价 | 含税到货合价
1 | MH030102001 | 运营工作站 | 1.名称:运营工作站 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:i7处理器及以上，内存8GB，硬盘128G+1TB，键盘、鼠标，27英寸显示器，搭载IOT监控视窗系统软件。详见招标文件及技术要求 3.工作内容:本体安装、显示设备安装、单体调试 4.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 4
2 | MH030201001 | 主交换机 | 1.名称:主交换机 2.端口配置:带光电口-24口，含光模块，千兆光口≥4，千兆电口≥8，支持G.8032开放环网协议；支持VRRP；支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms。详见招标文件及技术要求 3.工作内容:本体安装、模块安装、单体调试等 4.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
3 | MH030201002 | 网络交换机 | 1.名称:网络交换机 2.端口配置:带光电口-24口，含光模块，千兆光口≥4，千兆电口≥8，支持G.8032开放环网协议；支持VRRP；支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms。详见招标文件及技术要求 3.工作内容:本体安装、模块安装、单体调试等 4.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 3
4 | MH030106001 | 手持终端 | 1.名称:手持终端 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:手持终端，不低于5.7英寸彩色全面屏;分辨率不低于720×1440;CPU:不低于8核 1.4GHz;内存：不低于4GB;存储：不低于64GB，支持SD卡拓展256GB;摄像头：前置500W 像素，后置1300W摄像头;定位支持GPS、A-GPS、北斗,网络通讯支持4G 全网通，WIFI 2.4G/5G 双频,具备扫码、作业支持、告警接收等功能）。详见招标文件及技术要求 3.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 20
5 | MH030609001 | 报警装置 | 1.名称:报警装置 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:语音报警装置。满足招标文件及技术要求 3.工作内容:本体安装、单体调试、接地等 4.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 4
6 | MH040110001 | 不间断电源UPS | 1.名称:不间断电源UPS 2.型号、容量:UPS电源，3kVA，30分钟 3.工作内容:包括但不限于主机柜、蓄电池及柜、电池监控系统等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 4.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 5.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 4
7 | MH030401001 | 打印机 | 1.名称:打印机 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:A4激光打印机。详见招标文件及技术要求 3.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 4
8 | MH040115001 | 通讯机柜 | 1.名称:通讯机柜 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:详见招标文件及技术要求 3.工作内容:本体安装及相关固定件的连接 4.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 4
9 | MH040115002 | 电脑桌椅 | 1.名称:电脑桌椅 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:详见招标文件及技术要求 3.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 4
10 | 080609003001 | 边缘计算网关 | 1.名称:边缘计算网关 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:不低于1800MHz @4G+64G；以太网接口：不低于1个RJ45 (100/1000Mbps)；RS接口：不低于4路485；支持通用采集协议：包括Modbus RTU/TCP（Master/Slave）、OPC DA（Client/Server）、BACNet等协议。详见招标文件及技术要求 3.工作内容:本体安装、调试 4.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 4
11 | MH030101001 | 采集服务器 | 1.名称:采集服务器 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:处理器≥12核心24线程，主频≥2.1GHz；内存：≥16G DDR4；硬盘：≥1*1.2TB 10kSAS，≥1*256GB SSD；网络：≥2个千兆电口；管理端口；机柜导轨。详见招标文件及技术要求 3.工作内容:本体安装、单体调试等 4.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
12 | MH030101002 | WEB服务器 | 1.名称:WEB服务器 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:处理器≥12核心24线程，主频≥2.1GHz；内存：≥32G DDR4；硬盘：≥1*1.2TB 10kSAS，≥1*256GB SSD；网络：≥2个千兆电口；管理端口；机柜导轨。详见招标文件及技术要求 3.工作内容:本体安装、单体调试等 4.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
13 | MH030101003 | 后台计算服务器 | 1.名称:后台计算服务器 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:处理器≥12核心24线程，主频≥2.1GHz；内存：≥16G DDR4；硬盘：≥2*1.2TB 10kSAS，≥1*256GB SSD；支持RAID0、1、5、10；配置不低于Nvidia RTX3080图像卡 网络：≥2个千兆电口；管理端口；机柜导轨。详见招标文件及技术要求 3.工作内容:本体安装、单体调试等 4.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
14 | MH030101004 | 数据库服务器 | 1.名称:数据库服务器 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:处理器≥12核心24线程，主频≥2.1GHz；内存：≥32G DDR4；硬盘：≥2*4TB 10kSAS，≥1*256GB SSD；支持RAID0、1、5、10；网络：≥2个千兆电口；管理端口；机柜导轨。RAID5 另外配置5块4TB硬盘。详见招标文件及技术要求 3.工作内容:本体安装、单体调试等 4.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
15 | MH030111001 | 操作系统软件 | 1.名称:操作系统软件 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:Windows Server。详见招标文件及技术要求 3.工作内容:本体安装、调试等 4.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 1
16 | MH030111002 | 数据库软件 | 1.名称:数据库软件 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:Windows SQL Server详见招标文件及技术要求 3.工作内容:本体安装、调试等 4.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 1
17 | MH030111003 | 灯光站智慧运维平台 | 1.名称:灯光站智慧运维平台 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:包括不限于设备管理子系统、灯光站设施实时状态综合看板、作业工单模块、应用报表设计、数据分发与接口管理、灯光设施合规性监管模块、维修管理系统、仓储管理系统。详见招标文件及技术要求 3.工作内容:需求分析、深化设计、软件二次开发和定制、软件测试、安装及调试 4.设备、主材供应方式:乙购 | 项 | 1
18 | MH030113001 | 中间件集成软件 | 1.名称:中间件集成软件 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:包含不限于与助航灯光监控系统接口、与助航灯光单灯监控系统接口、与灯光站UPS监控系统接口、与灯光站电力监控系统接口、与气体灭火监控系统接口、与火灾自动报警系统接口、与高压细水雾系统接口、与排风系统接口、与灯光站门禁系统接口、与巡检机器人系统接口等。详见招标文件及技术要求 3.工作内容:需求分析、深化设计、软件二次开发和定制、软件测试、安装及调试 4.设备、主材供应方式:乙购 | 项 | 1
19 | MH030116001 | 平台初始化配置与调试 | 1.名称:平台初始化配置与调试 2.设备调试:设备调试，通讯网络调试，网络安全配置 3.系统调试:平台部署，系统数据测试，设备数据校核，设备运行记录。 4.系统初始化配置:作业流程梳理及配置、设备台账信息录入、人员调度计划录入、设备报警阈值梳理、人员信息录入及权限配置等。人员信息录入、维修过程流转配置、备品备件关联、维修种类归类等。通过手持终端APP实现审批、任务分拨、报修、查看等功能。资产设备录入、归类、阈值设置、流转过程配置、告警配置等。 5.工作内容:平台初始化配置与调试，设计招标文件要求的其他内容 | 项 | 1
20 | MH030111004 | 维修看板 | 1.名称:维修看板 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:展示维修工作量、维修进度与计划，液晶显示42寸集成工控主机触控一体化。。详见招标文件及技术要求 3.工作内容:本体安装、单体调试 4.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 3
21 | MH030111005 | 仓储看板 | 1.名称:仓储看板 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:展示站内剩余设备量以及库存预警，液晶显示42寸集成工控主机触控一体化。。详见招标文件及技术要求 3.工作内容:本体安装、单体调试 4.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 3
22 | MH030111006 | 编码打印机 | 1.名称:编码打印机 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:设备资产二维码打印。详见招标文件及技术要求 3.工作内容:本体安装、单体调试 4.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
23 | MH030628001 | 通讯子站 | 1.名称:通讯子站 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:EMS100系列，通讯采集器主控板，多路RS485接口，1路LAN等功能。详见招标文件及技术要求 3.工作内容:本体安装、单体调试 4.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 12
24 | MH030714001 | 智能照明模块 | 1.名称:智能照明模块 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:状况监视：照明回路的开合状态；控制调节：控制照明回路的开、断，远程/就地控制，带磁自锁功能；定时控制：可进行四组定时动作预设；越限报警：自带越限报警并支持自保护功能。详见招标文件及技术要求 3.工作内容:本体安装、单体调试 4.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 18
25 | MH020406001 | 空调能耗计量仪表 | 1.名称:空调能耗计量仪表 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:精确等级：电压电流0.2级，有功电能0.5级；基础电参数测量：三相回路的所有电量，包括电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率、有功电度等多种实时参数；SOE事件记录：记录开关量变位状态及动作时标，可存储30次SOE记录；谐波分析：2~31次电流/电压谐波测量分析。详见招标文件及技术要求 3.工作内容:本体安装、单体调试 4.设备、主材供应方式:乙购 | 块 | 22
26 | MH030714002 | 空调控制模块 | 1.名称:空调控制模块 2.指标或设备配置要求:智能红外控制 3.工作内容:本体安装、单体调试 4.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 62
27 | 030503006001 | 水浸传感器 | 1.名称:水浸传感器 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:监测参数：水浸；工作环境：相对湿度：5%~95%，无冷凝或结冰 ；环境温度:-10℃~+55℃，避免安装在机械振动和较强电磁干扰的环境下。工作电压：DC9-36V。详见招标文件及技术要求 3.工作内容:本体安装、单体调试 4.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 70
28 | 030503006002 | 噪音传感器 | 1.名称:噪音传感器 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:EFM5340Q 规格：24V供电，RS485通讯，噪音45~100dB，误差±10dB。详见招标文件及技术要求 3.工作内容:本体安装、单体调试 4.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 12
29 | 030503006003 | 烟雾传感器 | 1.名称:烟雾传感器 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:RS485通讯。详见招标文件及技术要求 3.工作内容:本体安装、单体调试 4.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 42
30 | 030503006004 | 温湿度传感器 | 1.名称:温湿度传感器 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:RS485通讯。详见招标文件及技术要求 3.工作内容:本体安装、单体调试 4.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 42
31 | 030503006005 | 母排测温传感器 | 1.名称:母排测温传感器 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:RS485通讯。详见招标文件及技术要求 3.工作内容:本体安装、单体调试 4.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 6
32 | 030503003001 | DDC控制器 | 1.名称:DDC控制器 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:1）电源电压 ：20-30 VAC，典型24V，50或60 Hz ；2）通信总线 ：以太网通讯 Modbus TCP或BACnet 下行连接IOM采用RS485与IOM通讯，总线速率：115200bps，支持Modbus 支持Mini PCIE扣卡和接口，方便更换通信模块 ；3）IO端口数量规格 ：DDC-17: UI-6个, BI-2个，AO-2个，BO-3个，VO-4个 （方便接电力、排风等接口）；IO端口数量规格 ：DDC-17: UI-6个, BI-2个，AO-2个，BO-3个，VO-4个 （方便接电力、排风等接口） 3.工作内容:本体安装、单体调试 4.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 4
33 | MH030714003 | UPS监测模块 | 1.名称:UPS监测模块 2.指标或设备配置要求:满足设计招标文件要求 3.工作内容:本体安装、单体调试 4.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
34 | MH030714004 | 电池监测模块 | 1.名称:电池监测模块 2.指标或设备配置要求:满足设计招标文件要求 3.工作内容:本体安装、单体调试 4.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
35 | MH030201003 | 网络交换机 | 1.名称:网络交换机 2.端口配置:24口，1000M，带光口，二层，带POE功能。详见招标文件及技术要求 3.工作内容:本体安装、模块安装、单体调试等 4.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 8
36 | MH030111007 | 视频监控系统软件 | 1.名称:视频监控系统软件 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:满足新增摄像机监控点数（所有功能集成到运维平台）。详见招标文件及技术要求 3.工作内容:本体安装、单体调试等 4.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 1
37 | MH030107001 | 视频资源存储设备 | 1.名称:视频资源存储设备 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:高性能易扩展的硬件平台:1个64位多核处理器，4-64GB高速缓存，SAS2.0及PCI-E2.0高速传输通道，4U机箱可支持24/36块硬盘。详见招标文件及技术要求。 3.工作内容:本体设备安装、接口连接、单体调试 4.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 4
38 | MH030107002 | 视频监控硬盘 | 1.名称:视频监控硬盘 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:8T。详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.工作内容:本体设备安装、单体调试 4.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 41
39 | MH030614001 | 摄像机1 | 1.名称:摄像机1 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:高清球机，带云台功能，400万像素 3.工作内容:本体安装、电源安装、保护罩安装、支架制作安装、避雷器安装、单体调试 4.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 65
40 | MH030614002 | 摄像机2 | 1.名称:摄像机2 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:高清球机，400万像素，户外 3.工作内容:本体安装、电源安装、保护罩安装、支架制作安装、避雷器安装、单体调试 4.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 24
41 | MH030206001 | 光纤收发器 | 1.名称:光纤收发器 2.参数:详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.工作内容:本体安装、单体调试 4.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 26
42 | MH020140001 | 安装附件 | 1.名称:安装附件 2. :含支架、抱杆、直流电源、室外控制箱等 3.工作内容:与设备配套安装 4.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
43 | MH030102002 | 导轨巡检机器人 | 1.名称:导轨巡检机器人 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:巡检功能，升降云台，可见光，温度探测，湿度探测，双向语音对讲，设备运行/故障指示灯等。详见招标文件及技术要求 3.工作内容:本体安装、单体调试 4.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 10
44 | MH030111008 | 机器人集中管理系统软件 | 1.名称:机器人集中管理系统软件 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:机器人集中管理系统软件（所有功能集成到运维平台）。详见招标文件及技术要求 3.工作内容:本体安装、单体调试等 4.设备、主材供应方式:乙购 | 项 | 1
45 | MH030102003 | 导轨 | 1.名称:导轨 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:巡检导轨 3.工作内容:本体安装、单体调试 4.设备、主材供应方式:乙购 | 米 | 600
46 | MH020411014 | 系统调试 | 1.名称:系统调试 2.工作内容:系统软件部署、设备调试、编程、系统整体调试等等，设计招标文件要求的其他内容。 | 项 | 1
47 | MH020511007 | 灯光站智慧运维系统站内连接线材管材以及站外摄像枪配电箱 | 1.名称:灯光站智慧运维系统站内连接线材管材以及站外摄像枪配电箱 2.规格、型号:综合考虑,由投标人自行深化设计，每个摄像机电箱处需做一遍接地，接地电阻不大于10欧，每个摄像机独立配置一个配电箱，每个电箱内配置20A带漏电保护的断路器及浪涌保护装置 3. :包括整个系统涉及的电箱、桥架、线管、电线电缆、光纤、网线等所需的一切配套材料及辅材 4.工作内容:包括但不限于本体及附件安装或敷设,接线盒安装,支吊架制作、安装,除锈刷油,开槽及恢复,电气接线,调试,接地,光纤测试,跳线,尾纤,光纤终端盒,光纤熔接等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按项包干，结算不予调整 6.设备、主材供应方式:乙购 | 项 | 1
合计
现报价完全符合招标文件要求和响应商务文件要求。后期涉及备品件采购，备品件采购单价承诺在保修期满后四年内以不高于现报价格按现单价执行。
报价单位（盖章）：
联系方式：
报价时间：

## 母线槽
材料、设备询价单
序号 | 项目编码 | 材设名称 | 材设特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 品牌名称 | 金额（元） |  |  |  | 税率 | 报价是否包含安装和调试 | 备注（工期等） | 型号
[7 empty] | 不含税到货单价 | 含税到货单价 | 不含税到货合价 | 含税到货合价
1 | MH020124001 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:封闭母线槽（含始端箱、分线箱） 2.容量(A):I-LINE 2000A 3.线制:三相四线制 4.工作内容:包括但不限于始终端柜安装，母线本体安装、母线支吊架及附件安装、接地、调试等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | m | 13.8
2 | MH020124002 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:封闭母线槽（含始端箱、分线箱） 2.容量(A):I-LINE 800A 3.线制:三相四线制 4.工作内容:包括但不限于始终端柜安装，母线本体安装、母线支吊架及附件安装、接地、调试等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | m | 18.8
3 | MH020124003 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:封闭母线槽（含始端箱、分线箱） 2.容量(A):I-LINE 1600A 3.线制:三相四线制 4.工作内容:包括但不限于始终端柜安装，母线本体安装、母线支吊架及附件安装、接地、调试等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | m | 13.8
4 | MH020124004 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:封闭母线槽（含始端箱、分线箱） 2.容量(A):I-LINE 800A 3.线制:三相四线制 4.工作内容:包括但不限于始终端柜安装，母线本体安装、母线支吊架及附件安装、接地、调试等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | m | 18.8
5 | MH020124004 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:封闭母线槽（含始端箱、分线箱） 2.容量(A):I-LINE 1600A 3.线制:三相四线制 4.工作内容:包括但不限于始终端柜安装，母线本体安装、母线支吊架及附件安装、接地、调试等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | m | 13.8
6 | MH020124005 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:封闭母线槽（含始端箱、分线箱） 2.容量(A):I-LINE 800A 3.线制:三相四线制 4.工作内容:包括但不限于始终端柜安装，母线本体安装、母线支吊架及附件安装、接地、调试等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | m | 18.8
7 | MH020124004 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:密集母线槽 2.容量(A):1200A 3.线制：三相四线制 4.工作内容:包括但不限于母线本体、软连接、过渡铜排、始端箱、弯头、膨胀节、变容节等配件、母线支吊架及附件安装、接地、调试等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙供 | m | 14
8 | MH020124005 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:密集母线槽 2.容量(A):4000A 3.线制：三相四线制 4.工作内容:包括但不限于母线本体、软连接、过渡铜排、始端箱、弯头、膨胀节、变容节等配件、母线支吊架及附件安装、接地、调试等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙供 | m | 10
9 | MH020124006 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:密集母线槽 2.容量(A):800A 3.线制：三相四线制 4.工作内容:包括但不限于母线本体、软连接、过渡铜排、始端箱、弯头、膨胀节、变容节等配件、母线支吊架及附件安装、接地、调试等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙供 | m | 14
10 | MH020124007 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:密集母线槽 2.容量(A):800A 3.线制：三相四线制 4.工作内容:包括但不限于母线本体、软连接、过渡铜排、始端箱、弯头、膨胀节、变容节等配件、母线支吊架及附件安装、接地、调试等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙供 | m | 14
11 | MH020124008 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:密集母线槽 2.容量(A):1000A 3.线制：三相四线制 4.工作内容:包括但不限于母线本体、软连接、过渡铜排、始端箱、弯头、膨胀节、变容节等配件、母线支吊架及附件安装、接地、调试等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙供 | m | 70
合计
现报价完全符合招标文件要求和响应商务文件要求。后期涉及备品件采购，备品件采购单价承诺在保修期满后四年内以不高于现报价格按现单价执行。
报价单位（盖章）：
联系方式：
报价时间：

## 高压细水雾系统
材料、设备询价单
序号 | 项目编码 | 材设名称 | 材设特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 品牌名称 | 金额（元） |  |  |  | 税率 | 报价是否包含安装和调试 | 备注（工期等） | 型号
[7 empty] | 不含税到货单价 | 含税到货单价 | 不含税到货合价 | 含税到货合价
1 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:高压细水雾泵组 2.技术参数：主泵Q=112L/MIN,H=13MPA,N=30KW三用一备；稳压泵Q=11.8L/MIN,H=1.2MPA,N=0.55KW一用一备、带控制柜、其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括混凝土基础制安，设备支架制安，泵组及减震垫或减震措施安装、控制柜安装，水泵控制回路接线、配套管道及阀门安装、接地、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 1
2 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称:增压泵组 2.技术参数：增压泵Q=7.5L/S,H=0.27MPA,N=4.0KW一用一备，带控制柜；其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 3.技术要求:提供设备信息二维码标签，符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试、控制柜到水泵的控制回路、配套管道、阀门、电机的检查接线、箱与箱之间接地连接及与接地母线连接、电机的检查接线、调试；减震垫或减震措施、设备支架（槽角钢）制安、油漆，混凝土基础制安、模板、养护及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 1
3 | 031006015001 | 水箱 | 1.名称:不锈钢水箱，公称容积15M3，有效容积10M3，A*B*H=3M*2M*2.5M 2.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:水箱基础制安，支架制作及防腐，通气管、防虫网罩、液位信号装置、溢流管、液位计、爬梯、人孔进出水口、溢流口、排污口，参考12S101国标图集，水箱及附件安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
4 | 030902005001 | 高压细水雾开式区区域阀组 | 1.名称:高压细水雾开式区区域阀组 2.型号、格规:单阀箱DN20 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：含实验阀DN25、阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
5 | 030902005002 | 高压细水雾开式区区域阀组 | 1.名称:高压细水雾开式区区域阀组 2.型号、格规:单阀箱DN32 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：含实验阀DN25、阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
6 | 030902005003 | 高压细水雾预作用区域阀组 | 1.名称:高压细水雾预作用区域阀组 2.型号、格规:单阀箱DN32 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：含实验阀DN25、阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
7 | 030902005004 | 高压细水雾预作用区域阀组 | 1.名称:高压细水雾预作用区域阀组 2.型号、格规:单阀箱DN20 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：含实验阀DN25、阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
8 | 030902005005 | 高压细水雾预作用区域阀组 | 1.名称:高压细水雾预作用区域阀组 2.型号、格规:单阀箱DN25 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：含实验阀DN25、阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
9 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1:名称:316L无缝不锈钢管 2.型号、格规:DN100,16MPa 3.安装方式：支架安装 4.连接方式:卡套连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：管道安装，管件制作安装，试压、冲洗，支架制安及刷油、管道标志油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 10
10 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1:名称:316L无缝不锈钢管 2.型号、格规:DN80,16MPa 3.安装方式：支架安装 4.连接方式:卡套连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：管道安装，管件制作安装，试压、冲洗，支架制安及刷油、管道标志油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 15.62
11 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1:名称:316L无缝不锈钢管 2.型号、格规:DN65,16MPa 3.安装方式：支架安装 4.连接方式:卡套连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：管道安装，管件制作安装，试压、冲洗，支架制安及刷油、管道标志油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 10
| 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1:名称:316L无缝不锈钢管 2.型号、格规:DN50,16MPa 3.安装方式：支架安装 4.连接方式:卡套连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：管道安装，管件制作安装，试压、冲洗，支架制安及刷油、管道标志油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 30.21
| 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1:名称:316L无缝不锈钢管 2.型号、格规:DN32,16MPa 3.安装方式：支架安装 4.连接方式:卡套连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：管道安装，管件制作安装，试压、冲洗，支架制安及刷油、管道标志油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 163.21
| 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1:名称:316L无缝不锈钢管 2.型号、格规:DN25,16MPa 3.安装方式：支架安装 4.连接方式:卡套连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：管道安装，管件制作安装，试压、冲洗，支架制安及刷油、管道标志油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 35.12
| 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1:名称:316L无缝不锈钢管 2.型号、格规:DN20,16MPa 3.安装方式：支架安装 4.连接方式:卡套连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：管道安装，管件制作安装，试压、冲洗，支架制安及刷油、管道标志油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 351.21
| 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1:名称:316L无缝不锈钢管 2.型号、格规:DN10,16MPa 3.安装方式：支架安装 4.连接方式:卡套连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：管道安装，管件制作安装，试压、冲洗，支架制安及刷油、管道标志油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 515.31
| 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称规格:闭式喷头K=4.15，有吊顶 2.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 3.工作内容：底座安装、喷头及附件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 9
| 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称规格:闭式喷头K=4.15，无吊顶 2.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 3.工作内容：底座安装、喷头及附件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 77
| 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称规格:开式喷头K=1.53，无吊顶 2.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 3.工作内容：底座安装、喷头及附件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 13
| 030901008001 | 末端试水装置 | 1.名称规格:末端试水装置DN10 2.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 3.工作内容：末端试水装置及附件安装、试验及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整。 5.设备、主材供应方式:乙购 | 组 | 5
| 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:不锈钢Y型过滤器 2.型号、格规:DN80 3.公称压力:1MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 | 个 | 4
| 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:不锈钢闸阀 2.型号、格规:DN80 3.公称压力:1MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 4
| 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:不锈钢闸阀 2.型号、格规:DN50 3.公称压力:1MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 4
| 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:不锈钢止回阀 2.型号、格规:DN50 3.公称压力:1MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
| 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:不锈钢球阀 2.型号、格规:DN50 3.公称压力:1MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
| 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:不锈钢球阀 2.型号、格规:DN25 3.公称压力:1MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
| 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:高压不锈钢球阀 2.型号、格规:DN32 3.公称压力:16MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
| 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.名称:手动排气阀 2.型号、格规:DN10 3.公称压力:16MPa 4.连接方式:螺纹连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：排气阀及截止阀安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
| 031003010002 | 软接头(软管) | 1.名称规格:橡胶软接头 2.规格、型号：DN80 3.公称压力:1MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：软接头安装，法兰制作安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
| 031003010003 | 软接头(软管) | 1.名称规格:橡胶软接头 2.规格、型号：DN50 3.公称压力:1MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：软接头安装，法兰制作安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
| 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称:压力表（含阀及表弯） 2.连接方式:螺纹 3.型号、格规:0-1.6MPA 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容：压力表安装，阀门及附件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 2
| 030905002002 | 高压细水雾系统调试 | 1.名称规格:高压细水雾系统调试 2.工作内容：泵组、管道、阀门、喷头、仪表控制装置调试 3.其它详见招标文件 | 系统 | 1
| 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:高压细水雾泵组 2.技术参数：主泵Q=112L/MIN,H=13MPA,N=30KW三用一备；稳压泵Q=11.8L/MIN,H=1.2MPA,N=0.55KW一用一备、带控制柜、其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括混凝土基础制安，设备支架制安，泵组及减震垫或减震措施安装、控制柜安装，水泵控制回路接线、配套管道及阀门安装、接地、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 1
| 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称:增压泵组 2.技术参数：增压泵Q=7.5L/S,H=0.27MPA,N=4.0KW一用一备，带控制柜；其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 3.技术要求:提供设备信息二维码标签，符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试、控制柜到水泵的控制回路、配套管道、阀门、电机的检查接线、箱与箱之间接地连接及与接地母线连接、电机的检查接线、调试；减震垫或减震措施、设备支架（槽角钢）制安、油漆，混凝土基础制安、模板、养护及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 1
| 031006015001 | 水箱 | 1.名称:不锈钢水箱，公称容积15M3，有效容积10M3，A*B*H=3M*2M*2.5M 2.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:水箱基础制安，支架制作及防腐，通气管、防虫网罩、液位信号装置、溢流管、液位计、爬梯、人孔进出水口、溢流口、排污口，参考12S101国标图集，水箱及附件安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
| 030902005001 | 高压细水雾开式区区域阀组 | 1.名称:高压细水雾开式区区域阀组 2.型号、格规:单阀箱DN20 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：含实验阀DN25、阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
| 030902005002 | 高压细水雾开式区区域阀组 | 1.名称:高压细水雾开式区区域阀组 2.型号、格规:单阀箱DN32 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：含实验阀DN25、阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
| 030902005003 | 高压细水雾预作用区域阀组 | 1.名称:高压细水雾预作用区域阀组 2.型号、格规:单阀箱DN32 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：含实验阀DN25、阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
| 030902005004 | 高压细水雾预作用区域阀组 | 1.名称:高压细水雾预作用区域阀组 2.型号、格规:单阀箱DN20 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：含实验阀DN25、阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
| 030902005005 | 高压细水雾预作用区域阀组 | 1.名称:高压细水雾预作用区域阀组 2.型号、格规:单阀箱DN25 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：含实验阀DN25、阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
| 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1:名称:316L无缝不锈钢管 2.型号、格规:DN100,16MPa 3.安装方式：支架安装 4.连接方式:卡套连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：管道安装，管件制作安装，试压、冲洗，支架制安及刷油、管道标志油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 10
| 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1:名称:316L无缝不锈钢管 2.型号、格规:DN80,16MPa 3.安装方式：支架安装 4.连接方式:卡套连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：管道安装，管件制作安装，试压、冲洗，支架制安及刷油、管道标志油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 15.62
| 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1:名称:316L无缝不锈钢管 2.型号、格规:DN65,16MPa 3.安装方式：支架安装 4.连接方式:卡套连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：管道安装，管件制作安装，试压、冲洗，支架制安及刷油、管道标志油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 10
| 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1:名称:316L无缝不锈钢管 2.型号、格规:DN50,16MPa 3.安装方式：支架安装 4.连接方式:卡套连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：管道安装，管件制作安装，试压、冲洗，支架制安及刷油、管道标志油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 30.21
| 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1:名称:316L无缝不锈钢管 2.型号、格规:DN32,16MPa 3.安装方式：支架安装 4.连接方式:卡套连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：管道安装，管件制作安装，试压、冲洗，支架制安及刷油、管道标志油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 163.21
| 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1:名称:316L无缝不锈钢管 2.型号、格规:DN25,16MPa 3.安装方式：支架安装 4.连接方式:卡套连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：管道安装，管件制作安装，试压、冲洗，支架制安及刷油、管道标志油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 35.12
| 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1:名称:316L无缝不锈钢管 2.型号、格规:DN20,16MPa 3.安装方式：支架安装 4.连接方式:卡套连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：管道安装，管件制作安装，试压、冲洗，支架制安及刷油、管道标志油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 351.21
| 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1:名称:316L无缝不锈钢管 2.型号、格规:DN10,16MPa 3.安装方式：支架安装 4.连接方式:卡套连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：管道安装，管件制作安装，试压、冲洗，支架制安及刷油、管道标志油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 515.31
| 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称规格:闭式喷头K=4.15，有吊顶 2.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 3.工作内容：底座安装、喷头及附件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 9
| 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称规格:闭式喷头K=4.15，无吊顶 2.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 3.工作内容：底座安装、喷头及附件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 77
| 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称规格:开式喷头K=1.53，无吊顶 2.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 3.工作内容：底座安装、喷头及附件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 13
| 030901008001 | 末端试水装置 | 1.名称规格:末端试水装置DN10 2.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 3.工作内容：末端试水装置及附件安装、试验及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整。 5.设备、主材供应方式:乙购 | 组 | 5
| 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:不锈钢Y型过滤器 2.型号、格规:DN80 3.公称压力:1MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 | 个 | 4
| 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:不锈钢闸阀 2.型号、格规:DN80 3.公称压力:1MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 4
| 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:不锈钢闸阀 2.型号、格规:DN50 3.公称压力:1MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 4
| 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:不锈钢止回阀 2.型号、格规:DN50 3.公称压力:1MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
| 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:不锈钢球阀 2.型号、格规:DN50 3.公称压力:1MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
| 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:不锈钢球阀 2.型号、格规:DN25 3.公称压力:1MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
| 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:高压不锈钢球阀 2.型号、格规:DN32 3.公称压力:16MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
| 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.名称:手动排气阀 2.型号、格规:DN10 3.公称压力:16MPa 4.连接方式:螺纹连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：排气阀及截止阀安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
| 031003010002 | 软接头(软管) | 1.名称规格:橡胶软接头 2.规格、型号：DN80 3.公称压力:1MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：软接头安装，法兰制作安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
| 031003010003 | 软接头(软管) | 1.名称规格:橡胶软接头 2.规格、型号：DN50 3.公称压力:1MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：软接头安装，法兰制作安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
| 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称:压力表（含阀及表弯） 2.连接方式:螺纹 3.型号、格规:0-1.6MPA 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容：压力表安装，阀门及附件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 2
| 030905002002 | 高压细水雾系统调试 | 1.名称规格:高压细水雾系统调试 2.工作内容：泵组、管道、阀门、喷头、仪表控制装置调试 3.其它详见招标文件 | 系统 | 1
| 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:高压细水雾泵组 2.技术参数：主泵Q=112L/MIN,H=13MPA,N=30KW三用一备；稳压泵Q=11.8L/MIN,H=1.2MPA,N=0.55KW一用一备、带控制柜、其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括混凝土基础制安，设备支架制安，泵组及减震垫或减震措施安装、控制柜安装，水泵控制回路接线、配套管道及阀门安装、接地、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 1
| 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称:增压泵组 2.技术参数：增压泵Q=7.5L/S,H=0.27MPA,N=4.0KW一用一备，带控制柜；其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 3.技术要求:提供设备信息二维码标签，符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试、控制柜到水泵的控制回路、配套管道、阀门、电机的检查接线、箱与箱之间接地连接及与接地母线连接、电机的检查接线、调试；减震垫或减震措施、设备支架（槽角钢）制安、油漆，混凝土基础制安、模板、养护及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 1
| 031006015001 | 水箱 | 1.名称:不锈钢水箱，公称容积15M3，有效容积10M3，A*B*H=3M*2M*2.5M 2.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:水箱基础制安，支架制作及防腐，通气管、防虫网罩、液位信号装置、溢流管、液位计、爬梯、人孔进出水口、溢流口、排污口，参考12S101国标图集，水箱及附件安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
| 030902005001 | 高压细水雾开式区区域阀组 | 1.名称:高压细水雾开式区区域阀组 2.型号、格规:单阀箱DN20 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：含实验阀DN25、阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
| 030902005002 | 高压细水雾开式区区域阀组 | 1.名称:高压细水雾开式区区域阀组 2.型号、格规:单阀箱DN32 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：含实验阀DN25、阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
| 030902005003 | 高压细水雾预作用区域阀组 | 1.名称:高压细水雾预作用区域阀组 2.型号、格规:单阀箱DN32 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：含实验阀DN25、阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
| 030902005004 | 高压细水雾预作用区域阀组 | 1.名称:高压细水雾预作用区域阀组 2.型号、格规:单阀箱DN20 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：含实验阀DN25、阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
| 030902005005 | 高压细水雾预作用区域阀组 | 1.名称:高压细水雾预作用区域阀组 2.型号、格规:单阀箱DN25 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：含实验阀DN25、阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
| 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1:名称:316L无缝不锈钢管 2.型号、格规:DN100,16MPa 3.安装方式：支架安装 4.连接方式:卡套连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：管道安装，管件制作安装，试压、冲洗，支架制安及刷油、管道标志油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 10
| 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1:名称:316L无缝不锈钢管 2.型号、格规:DN80,16MPa 3.安装方式：支架安装 4.连接方式:卡套连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：管道安装，管件制作安装，试压、冲洗，支架制安及刷油、管道标志油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 15.62
| 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1:名称:316L无缝不锈钢管 2.型号、格规:DN65,16MPa 3.安装方式：支架安装 4.连接方式:卡套连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：管道安装，管件制作安装，试压、冲洗，支架制安及刷油、管道标志油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 10
| 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1:名称:316L无缝不锈钢管 2.型号、格规:DN50,16MPa 3.安装方式：支架安装 4.连接方式:卡套连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：管道安装，管件制作安装，试压、冲洗，支架制安及刷油、管道标志油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 30.21
| 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1:名称:316L无缝不锈钢管 2.型号、格规:DN32,16MPa 3.安装方式：支架安装 4.连接方式:卡套连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：管道安装，管件制作安装，试压、冲洗，支架制安及刷油、管道标志油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 163.21
| 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1:名称:316L无缝不锈钢管 2.型号、格规:DN25,16MPa 3.安装方式：支架安装 4.连接方式:卡套连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：管道安装，管件制作安装，试压、冲洗，支架制安及刷油、管道标志油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 35.12
| 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1:名称:316L无缝不锈钢管 2.型号、格规:DN20,16MPa 3.安装方式：支架安装 4.连接方式:卡套连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：管道安装，管件制作安装，试压、冲洗，支架制安及刷油、管道标志油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 351.21
| 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1:名称:316L无缝不锈钢管 2.型号、格规:DN10,16MPa 3.安装方式：支架安装 4.连接方式:卡套连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：管道安装，管件制作安装，试压、冲洗，支架制安及刷油、管道标志油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 515.31
| 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称规格:闭式喷头K=4.15，有吊顶 2.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 3.工作内容：底座安装、喷头及附件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 9
| 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称规格:闭式喷头K=4.15，无吊顶 2.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 3.工作内容：底座安装、喷头及附件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 77
| 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称规格:开式喷头K=1.53，无吊顶 2.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 3.工作内容：底座安装、喷头及附件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 13
| 030901008001 | 末端试水装置 | 1.名称规格:末端试水装置DN10 2.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 3.工作内容：末端试水装置及附件安装、试验及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4.因深化设计导致的变化，综合单价不做调整。 5.设备、主材供应方式:乙购 | 组 | 5
| 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:不锈钢Y型过滤器 2.型号、格规:DN80 3.公称压力:1MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 | 个 | 4
| 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:不锈钢闸阀 2.型号、格规:DN80 3.公称压力:1MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 4
| 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:不锈钢闸阀 2.型号、格规:DN50 3.公称压力:1MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 4
| 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:不锈钢止回阀 2.型号、格规:DN50 3.公称压力:1MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
| 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:不锈钢球阀 2.型号、格规:DN50 3.公称压力:1MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
| 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:不锈钢球阀 2.型号、格规:DN25 3.公称压力:1MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 1
| 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:高压不锈钢球阀 2.型号、格规:DN32 3.公称压力:16MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：阀门安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
| 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.名称:手动排气阀 2.型号、格规:DN10 3.公称压力:16MPa 4.连接方式:螺纹连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：排气阀及截止阀安装，法兰制作安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
| 031003010002 | 软接头(软管) | 1.名称规格:橡胶软接头 2.规格、型号：DN80 3.公称压力:1MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：软接头安装，法兰制作安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
| 031003010003 | 软接头(软管) | 1.名称规格:橡胶软接头 2.规格、型号：DN50 3.公称压力:1MPa 4.连接方式:法兰连接 5.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6.工作内容：软接头安装，法兰制作安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 2
| 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称:压力表（含阀及表弯） 2.连接方式:螺纹 3.型号、格规:0-1.6MPA 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.工作内容：压力表安装，阀门及附件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 2
| 030905002002 | 高压细水雾系统调试 | 1.名称规格:高压细水雾系统调试 2.工作内容：泵组、管道、阀门、喷头、仪表控制装置调试 3.其它详见招标文件 | 系统 | 1
合计
现报价完全符合招标文件要求和响应商务文件要求。后期涉及备品件采购，备品件采购单价承诺在保修期满后四年内以不高于现报价格按现单价执行。
报价单位（盖章）：
联系方式：
报价时间：

## BIM
材料、设备询价单
序号 | 项目编码 | 材设名称 | 材设特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 品牌名称 | 金额（元） |  |  |  | 税率 | 报价是否包含安装和调试 | 备注（工期等） | 型号
[7 empty] | 不含税到货单价 | 含税到货单价 | 不含税到货合价 | 含税到货合价
1
2
3
4
现报价完全符合招标文件要求和响应商务文件要求。后期涉及备品件采购，备品件采购单价承诺在保修期满后四年内以不高于现报价格按现单价执行。
合计
报价单位（盖章）：
联系方式：
报价时间：