## 采购须知及注意事项
请仔细核对完注意事项、合同模板内容后，认可的情况下再回复报价。如有问题及时沟通！！！敬请谅解。

## 飞机空调
材料、设备询价单
序号 | 项目编码 | 材设名称 | 材设特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 品牌名称 | 金额（元） |  |  |  | 税率 | 报价是否包含安装和调试 | 备注 | 型号
[7 empty] | 不含税到货单价 | 含税到货单价 | 不含税到货合价 | 含税到货合价
1 | MH020305001 | 落地式C类飞机地面空调 | 1.名称:落地式C类飞机地面空调 2.参数规格:GPCA-C-DL-LD-LR-T3，含空调出风管连接埋地风管段硬管及保温 3.工作内容:包括但不限于飞机地面空调安装、调试等专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 4.计量规则:按图示数量以套计算 5.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 6
2 | MH020516002 | 埋地式空调通风管 | 1.名称:埋地式空调通风管 2.规格、型号:D426*8 3.材质:圆形双层玻璃钢保温复合风管，其内外管材质为缠绕玻璃钢，内层为加强型玻璃钢，额外添加耐腐蚀成分 4.保温:≥40mm厚聚氨酯泡沫 5.做法:基础垫层C20混凝土、C25混凝土包封，C20混凝土回填，未尽事项详见空调管施工详图 5.工作内容:包括但不限于风管安装、保温材料安装、土方开挖、余土外运、回填、混凝土包封及垫层（含模板）、场地复绿等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设 计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 164.27
3 |  | 加液阀Φ6 |  | 个 | 10
4 |  | 螺丝刀（套装） | 3*75mm-6.5*150mm3*75mm-6.5*150mm （8件套） | 套 | 1
5 |  | 内六角扳手（套装） | 1.5-10mm | 套 | 1
6 |  | 两用扳手（9件套） |  | 套 | 1
7 |  | 微型继电器REL |  | 个 | 6
8 | MH0204100001 | 飞机地面能源计量控制系统 | 1.名称:飞机地面能源计量控制系统 2.技术要求:满足设计与招标使用要求、符合国际及国家民航标准，具体详见图纸及技术书 3.包含6套固定式400H中频电源和6套固定式飞机地面空调的计量，并接入现状的桥载设备计量系统，计量系统主机等利旧，落地式地面能源计量柜6套、地面能源计量系统1项、协议转换器6台、交换机6套、工作站2台、辅助材料及工具1项、48芯光纤熔接盘1个、千兆光模块6个及专 业配套软件等系统组成所必须的一切软硬件。 4.工作内容:投标人需按图纸及招标文件的要求完成整个系统的安装及调试工作，包括系统线缆及管路敷设、设备安装、调试及接入航站楼管理系统等招标文件所规定完成的全部内容及其他辅助性工作 5.计量规则:按项包干，结算不调整 6.设备、主材供应方式:乙供 | 项 | 1
现报价完全符合招标文件要求和响应商务文件要求。后期涉及备品件采购，备品件采购单价承诺在保修期满后四年内以不高于现报价格按现单价执行
合计
报价单位（盖章）：
联系方式：
报价时间：

## 机位牌、滑行引导标记牌、隔离变压器、一二次电缆插头
材料、设备询价单
序号 | 项目编码 | 材设名称 | 材设特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 品牌名称 | 金额（元） |  |  |  | 税率 | 报价是否包含安装和调试 | 备注 | 型号
[7 empty] | 不含税到货单价 | 含税到货单价 | 不含税到货合价 | 含税到货合价
1 | MH020212002 | 立式机位号码标记牌 | 1.名称：立式机位号码标记牌 2.规格型号:LED,黄底黑 字，~220V，带经纬度，详见图纸 3.安装方式：立式安装 4.护栏要求：详见图纸 5.工作内容：基础浇筑（包括土石方），机位牌安装调试，支吊架、地脚螺栓，护栏安装，除锈、刷油，接地等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 7.设备、主材供应方式:乙购 | 块 | 5
2 | MH020214001 | 隔离变压器 | 1.名称:隔离变压器 2.规格、型号：15W 3.配置:自带高低压插接件及其一、二次电缆接头安装配件 4.工作内容:包括但不限于隔离变压器安装调试、一二次电缆头制安等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 25
3 |  | 机位标记牌
4 |  | 电源模块 |  | 个 | 2
5 |  | LED灯条 |  | 条 | 4
6 |  | 滑行引导标记牌
7 |  | 电源模块 |  | 个 | 2
8 |  | LED灯条 |  | 条 | 4
9 |  | 隔离变压器 | 15W | 套 | 5
10 |  | 一次电缆插接头 |  | 个 | 10
11 |  | 二次电缆插接头 |  | 个 | 10
12 | MH020212002 | 滑行引导标记牌 | 1.名称:滑行引导标记牌（自带隔离变压器） 2.规格:单面II型；LED,6.6A，四个字符 3.基础混凝土强度：C25 4.防草坪尺寸及混凝土强度:C20,防草坪尺寸详见图纸 5.工作内容:包括但不限于支吊架、易折件、防吹链、砂砾石垫层、基础及防草坪浇筑（包括土石方）、消除直立面、高低压插接件、隔离变压器、标记牌安装调试、接地等民航专业 工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 7.设备、主材供应方式:乙购 | 块 | 3
13 | MH020212003 | 滑行引导标记牌 | 1.名称:滑行引导标记牌（自带隔离变压器） 2.规格:单面III型；LED,6.6A，六个字符 3.基础混凝土强度：C25 4.防草坪尺寸及混凝土强度:C20,防草坪尺寸详见图纸 5.工作内容:包括但不限于支吊架、易折件、防吹链、砂砾石垫层、基础及防草坪浇筑（包括土石方）、消除直立面、高低压插接件、隔离变压器、标记牌安装调试、接地等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 7.设备、主材供应方式:乙购 | 块 | 3
14 | MH020212004 | 滑行引导标记牌 | 1.名称:滑行引导标记牌（自带隔离变压器） 2.规格:单面IV型；LED,6.6A，八个字符 3.基础混凝土强度：C25 4.防草坪尺寸及混凝土强度:C20,防草坪尺寸详见图纸 5.工作内容:包括但不限于支吊架、易折件、防吹链、砂砾石垫层、基础及防草坪浇筑（包括 土石方）、消除直立面、高低压插接件、隔离变压器、标记牌安装调试、接地等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 7.设备、主材供应方式:乙购 | 块 | 1
15 | MH020212005 | 滑行引导标记牌 | 1.名称:滑行引导标记牌（自带隔离变压器） 2.规格:双面IV型；LED,6.6A，八个字符 3.基础混凝土强度：C25 4.防草坪尺寸及混凝土强度:C20,防草坪尺寸详见图纸 5.工作内容:包括但不限于支吊架、易折件、防吹链、砂砾石垫层、基础及防草坪浇筑（包括土石方）、消除直立面、高低压插接件、隔离变压器、标记牌安装调试、接地等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 7.设备、主材供应方式:乙购 | 块 | 2
16 | MH020214001 | 隔离变压器 | 1.名称:隔离变压器 2.规格、型号：15W 3.配置:自带高低压插接件及其一、二次电缆接头安装配件 4.工作内容:包括但不限于隔离变压器安装调试、一二次电缆头制安等民航专业工程工程量 清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 79
17 | MH020214002 | 隔离变压器 | 1.名称:隔离变压器 2.规格、型号：100W 3.配置:自带高低压插接件及其一、二次电缆接头安装配件 4.工作内容:包括但不限于隔离变压器安装调试、一二次电缆头制安等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 7
18 | MH020214003 | 隔离变压器 | 1.名称:隔离变压器 2.规格、型号：200W 3.配置:自带高低压插接件及其一、二次电缆接头安装配件 4.工作内容:包括但不限于隔离变压器安装调试、一二次电缆头制安等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 4
19 | MH020214004 | 隔离变压器 | 1.名称:隔离变压器 2.规格、型号：300W 3.配置:自带高低压插接件及其一、二次电缆接头安装配件 4.工作内容:包括但不限于隔离变压器安装调试、一二次电缆头制安等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 6
现报价完全符合招标文件要求和响应商务文件要求。后期涉及备品件采购，备品件采购单价承诺在保修期满后四年内以不高于现报价格按现单价执行。
合计
报价单位（盖章）：
联系方式：
报价时间：

## 电缆保护管
材料、设备询价单
序号 | 项目编码 | 材设名称 | 材设特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 品牌名称 | 金额（元） |  |  |  | 税率 | 报价是否包含安装和调试 | 备注 | 型号
[7 empty] | 不含税到货单价 | 含税到货单价 | 不含税到货合价 | 含税到货合价
1 | MH031509001 | 9孔格栅PVC管 | 1.材质:9孔格栅阻燃PVC管 2.规格:外径110mm，氧指数不小于28 3.敷设方式：套装于HPPB150内 5.施工要求:,详细做法见施工图纸 6.工作内容：包括但不限于管道敷设、防腐、防水密闭处理、支吊架等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 7.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 8.设备、主材供应方式:乙购 | m | 416.4
2 | MH020509001 | 高强度MPP50直壁管 | 1.材质:高强度MPP50直壁管 2.规格:外径63mm,内径50mm,壁厚6.5mm,环刚度不小于40kN/m2 3.敷设方式：拖拉管 4.工作内容：包括但不限于钻孔、回拖扩孔、工作坑、接受坑开挖、回填整平压实、机器及导轨安装、接管、清理等及设计、招标文件要 求的其他辅助性工作等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范，按水平投影距离计算 6.设备、主材供应方式:乙购 | m | 1069.72
3 | MH020509002 | 高强度MPP100直壁管 | 1.材质:高强度MPP100直壁管 2.规格:外径120mm,内径100mm,壁厚10mm,环刚度不小于40kN/m2 3.敷设方式：拖拉管 4.工作内容：包括但不限于钻孔、回拖扩孔、工作坑、接受坑开挖、回填整平压实、机器及导轨安装、接管、清理等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范，按水平投影距离计算 6.设备、主材供应方式:乙购 | m | 163.1
4 | MH020509003 | 高强度MPP150直壁管 | 1.材质:高强度MPP150直壁管 2.规格:外径178mm,内径150mm,壁厚14mm,环刚度不小于40kN/m2 3.敷设方式：拖拉管 4.工作内容：包括但不限于钻孔、回拖扩孔、工作坑、接受坑开挖、回填整平压实、机器及导轨安装、接管、清理等及设计、招标文件要 求的其他辅助性工作等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范，按水平投影距离计算 6.设备、主材供应方式:乙购 | m | 163.1
5 | MH020509004 | 改性聚丙烯枕型波纹套管 | 1.材质:改性聚丙烯枕型波纹套管HPPB 2.规格:内径150mm,环刚度不小于75kN/m2 3.敷设方式：混凝土包封，包封单列清单项 4.工作内容：包括但不限于管道敷设、管枕、防腐、防水密闭处理等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | m | 4178.36
6 | MH020509005 | 改性聚丙烯枕型波纹套管 | 1.材质:改性聚丙烯枕型波纹套管HPPB 2.规格:内径100mm,环刚度不小于75kN/m2 3.敷设方式：混凝土包封，包封单列清单项 4.工作内容：包括但不限于管道敷设、管枕、防腐、防水密闭处理等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | m | 3484.56
7 | MH0205090006 | 改性聚丙烯枕型波纹套管 | 1.材质:改性聚丙烯枕型波纹套管HPPB 2.规格:内径150mm,环刚度不小于75kN/m2 3.敷设方式：混凝土包封，混凝土回填 4.工作内容：包括但不限于土石方开挖、回填、余土弃置、混凝土包封、管道敷设、管枕、防腐、防水密闭处理等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | m | 80
8 | MH020508002 | 配管 | 1.材质:耐火PVC管 2.规格:φ100，氧指数不小于28 3.敷设方式:综合考虑 4.土石方:土石方类别、余方弃置等投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于管沟开挖、管道敷设、防腐、防水密闭处理、沟槽填补、支吊架等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 40
9 | MH020516001 | 配管 | 1.材质:阻燃塑料管 2.规格:PVC25 3.敷设方式:综合考虑 4.土石方:土石方类别、余方弃置等投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于管沟开挖、管道敷设、防腐、防水密闭处理、沟槽填补、支吊架等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文 件要求的其他辅助性工作 6.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 500
10 | MH0205090005 | 改性聚丙烯枕型波纹套管 | 1.材质:改性聚丙烯枕型波纹套管HPPB 2.规格:内径150mm,环刚度不小于75kN/m2 3.敷设方式：混凝土包封，包封单列清单项 4.工作内容：包括但不限于管道敷设、管枕、防腐、防水密闭处理等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | m | 2428.47
11 | MH0205090006 | 改性聚丙烯枕型波纹套管 | 1.材质:改性聚丙烯枕型波纹套管HPPB 2.规格:内径100mm,环刚度不小于75kN/m2 3.敷设方式：混凝土包封，包封单列清单项 4.工作内容：包括但不限于管道敷设、管枕、防腐、防水密闭处理等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | m | 1474.26
12 | MH020509003 | 9孔格栅阻燃PVC管 | 1.材质:9孔格栅阻燃PVC管 2.规格:外径110mm，氧指数不小于28 3.敷设方式：套装于HPPB150内 4.施工要求:,详细做法见施工图纸 5.工作内容：包括但不限于包括但不限于管道敷设、管口处理等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 179.8
13 | MH020509004 | 高强度MPP150直壁管 | 1.材质:高强度MPP150直壁管 2.规格:外径184mm,内径150mm,壁厚14mm,环刚度不小于40kN/m2 3.敷设方式：拖拉管 4.工作内容：包括但不限于钻孔、回拖扩孔、防腐、防水密闭处理等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范，按水平投影距离计算 6.设备、主材供应方式:乙购 | m | 2185.5
14 | MH0205090003 | 改性聚丙烯枕型波纹套管 | 1.材质:改性聚丙烯枕型波纹套管HPPB 2.规格:内径100mm,环刚度不小于75kN/m2 3.敷设方式：综合考虑 4.工作内容：包括但不限于管道敷设、管枕、防腐、防水密闭处理等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | m | 1930.1
15 | MH020508001 | 高强度MPP50直壁管 | 1.材质:高强度MPP50直壁管（深桶灯） 2.规格:外径63mm,内径50mm,壁厚6.5mm,环刚度不小于40kN/m2 3.敷设方式:切槽敷设，切槽单列 4.工作内容：包括但不限于管道敷设、管枕、防腐、防水密闭处理等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | m | 113
16 | MH020509002 | 高强度MPP50直壁管 | 1.材质:高强度MPP50直壁管 2.规格:外径63mm,内径50mm,壁厚6.5mm,环刚度不小于40kN/m2 3.敷设方式：拖拉管 4.工作内容：包括但不限于钻孔、回拖扩孔、工作坑、接受坑开挖、 回填整平压实、机器及导轨安装、接管、清理等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | m | 827.76
17 | 040501004002 | HDPE双壁波纹管 | 1.名称:HDPE双壁波纹管DN300 2.安装部位:室外埋地敷设 3.连接形式:承插口和橡胶圈 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计、招标文件及规范要求 5.其他:满足设计、招标文件及规范要求 6.工作内容:管道安装、管件安装、塑料卡固定、压力试验、吹扫、冲洗、警示带铺设、挖土方、回填土、回填石粉、外运、接现状污水井等 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 280.87
现报价完全符合招标文件要求和响应商务文件要求。后期涉及备品件采购，备品件采购单价承诺在保修期满后四年内以不高于现报价格按现单价执行。
合计
报价单位（盖章）：
联系方式：
报价时间：

## 高杆灯
材料、设备询价单
序号 | 项目编码 | 材设名称 | 材设特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 品牌名称 | 金额（元） |  |  |  | 税率 | 报价是否包含安装和调试 | 备注 | 型号
[7 empty] | 不含税到货单价 | 含税到货单价 | 不含税到货合价 | 含税到货合价
1 | MH020301001 | 升降式高杆灯 | 1.名称：升降式高杆灯 2.规格、型号：25m，LED,12x550W, 障碍灯＜5Wx2 3.土石方:土石方类别、余方弃置等投标人综合考虑 4.接地要求:由投标人综合考虑灯具防雷接地所需材料费(包括铜包钢接地极、接地母线、接地跨接线等)、安装费及接地电阻测试等费用，并自行考虑土质类别等风险因素，保证灯具接地电阻值符合设计及民航规范要求。 5.工作内容：包括但不限于基础浇筑（包括土石方、模板）、混凝土回填，钢筋，地脚螺栓，灯杆、灯座、灯架、灯具及附件安装，引下线支架制作、安装，焊压接线端子，除锈、刷油，灯杆编号，升降机构接线调试，接地等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 7.设备、主材供应方式:乙购 | 基 | 6
2 | MH020517001 | 配线 | 1.名称:通讯线缆 2.规格、型号:ZBRVSP-2x2x1.0mm2 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:包括但不限于线缆敷设、接线等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:乙购 | m | 2000
3 |  | 550W灯具（含全套电气部分） |  | 套 | 2
4 |  | 障碍灯（LED） |  | 套 | 2
5 |  | 升降电机（含控制电箱） |  | 套 | 1
现报价完全符合招标文件要求和响应商务文件要求。后期涉及备品件采购，备品件采购单价承诺在保修期满后四年内以不高于现报价格按现单价执行。
合计
报价单位（盖章）：
联系方式：
报价时间：

## 高杆灯监控系统
材料、设备询价单
序号 | 项目编码 | 材设名称 | 材设特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 品牌名称 | 金额（元） |  |  |  | 税率 | 报价是否包含安装和调试 | 备注 | 型号
[7 empty] | 不含税到货单价 | 含税到货单价 | 不含税到货合价 | 含税到货合价
1 | MH02B007002 | 高杆灯监控系统 | 1.名称:高杆灯监控系统 2.技术要求:满足设计与招标使用要求、符合国际及国家民航标准 包括监控及管理系统所涉及软硬件设备材料（包括但不限于：高杆灯智能照明模块59个、场景控制面板3个、光电转换设备（单模-光口-电口）9台、企业级交换机（24口全千兆,6类纯铜千兆网线）2台、机柜（长0.6米x深0.8米x高2米,亚光通信机柜）2台、液晶显示器P32U,32英寸4K显示器2台、监控工作站主机（36核、8G独显,64G内存,双显卡,4T机械+1T固态）2台、可视化软件（含操作台、含现状监控主机更 新）2套、打印机（彩色A4）1台、机架服务器（主频3.3GHZ,内存8G,硬盘2T,DVD光驱,双网口,VGA,鼠键）2套、照度传感器（RS485通讯）3个、信号防雷模块（RS485通讯）102个、接入原系统以及相关软件包及专业配套软件等系统组成所必须的一切软硬件； 3.新建及现状站坪所有高杆灯设置一套智能监控装置，采用集中监控、就地控制相结合的方式，与现状高杆灯监控系统连接，实现两地均可对新建及现状高杆灯、机位牌进行集中远程控制。 4.工作内容:投标人需按图纸及招标文件的要求完成整个系统的安装及调试工作，包括系统线缆及管路敷设、设备安装、调试及接入航站楼管理系统等招标文件所规定完成的全部内容及其他辅助性工作 5.计量规则:按项包干，结算不调整 6.设备、主材供应方式:乙供 | 项 | 1
现报价完全符合招标文件要求和响应商务文件要求。后期涉及备品件采购，备品件采购单价承诺在保修期满后四年内以不高于现报价格按现单价执行。
合计
报价单位（盖章）：
联系方式：
报价时间：

## 隔离变压器箱
材料、设备询价单
序号 | 项目编码 | 材设名称 | 材设特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 品牌名称 | 金额（元） |  |  |  | 税率 | 报价是否包含安装和调试 | 备注 | 型号
[7 empty] | 不含税到货单价 | 含税到货单价 | 不含税到货合价 | 含税到货合价
1 | MH020213001 | 隔离变压器箱 | 1.名称:隔离变压器箱 2.规格型号:I型，H=320mm,带箱盖、橡皮垫圈 3.材质：铸铁灯箱 4.安装位置：混凝土基础上安装 5.垫层：砂砾石垫层 6.基础混凝土强度：C25 7.防草坪尺寸及混凝土强度:C20,防草坪尺寸详 见图纸 8.工作内容:包括但不限于基础浇筑（包括土石方开挖、消除直立面）、灯箱本体、刷漆、编号等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 10.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 25
2 |  | 铸铁灯箱 | H=320mm | 个 | 5
3 | MH020213001 | 隔离变压器箱 | 1.名称:隔离变压器箱 2.规格型号:I型，H=320mm,带箱盖、橡皮垫圈 3.材质：铸铁灯箱 4.安装位置：混凝土基础上安装 5.垫层：砂砾石垫层 6.基础混凝土强度：C25 7.防草坪尺寸及混凝土强度:C20,防草坪尺寸详见图纸 8.工作内容:包括但不限于基础浇筑（包括土石方开挖、消除直立面）、灯箱本体、刷漆、编号等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 10.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 87
4 | MH020213002 | 隔离变压器箱 | 1.名称:隔离变压器箱 2.规格型号:I型，H=400mm,带箱盖、橡皮垫圈 3.材质：铸铁灯箱 4.安装位置：混凝土基础上安装 5.垫层：砂砾石垫层 6.基础混凝土强度：C25 7.防草坪尺寸及混凝土强度:C20,防草坪尺寸详见图纸 8.工作内容:包括但不限于基础浇筑（包括土石方开挖、消除直立面）、灯箱本体、刷漆、编号等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 9.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 10.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 16
现报价完全符合招标文件要求和响应商务文件要求。后期涉及备品件采购，备品件采购单价承诺在保修期满后四年内以不高于现报价格按现单价执行。
合计
报价单位（盖章）：
联系方式：
报价时间：

## 静变电源
材料、设备询价单
序号 | 项目编码 | 材设名称 | 材设特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 品牌名称 | 金额（元） |  |  |  | 税率 | 报价是否包含安装和调试 | 备注 | 型号
[7 empty] | 不含税到货单价 | 含税到货单价 | 不含税到货合价 | 含税到货合价
1 | MH020304001 | 固定式飞机静变电源 | 1.名称:固定式飞机静变电源 2.参数规格:90kW,IP55，含静变电源至地井所需的柔性中频电缆，1台电源配2路中频电缆，满足技术书要求及静变电源厂家要求 3.工作内容:包括但不限于飞机静变电源安装、中频电缆安装、调试等专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 4.计量规则:按图示数量以套计算 5.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 6
2 |  | 继电器模块保险2A |  | 个 | 2
3 |  | 辅助接口模块保险4A |  | 个 | 2
4 |  | 半导体快速熔断器 |  | 个 | 2
5 |  | 按钮开关（常开） |  | 个 | 2
6 |  | 按钮开关（常闭） |  | 个 | 2
7 |  | 指示灯（红色） |  | 个 | 2
8 |  | 指示灯（黄色） |  | 个 | 2
9 |  | 指示灯（绿色） |  | 个 | 2
10 |  | 灰尘过滤网（防静电） |  | 个 | 2
11 |  | 万用表/FLUKE 17B |  | 块 | 1
12 |  | 螺丝刀 |  | 个 | 1
13 |  | 叉扳手 |  | 套 | 1
14 |  | 内六角扳手 |  | 套 | 1
现报价完全符合招标文件要求和响应商务文件要求。后期涉及备品件采购，备品件采购单价承诺在保修期满后四年内以不高于现报价格按现单价执行。
合计
报价单位（盖章）：
联系方式：
报价时间：

## 配电亭、配电箱
材料、设备询价单
序号 | 项目编码 | 材设名称 | 材设特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 品牌名称 | 金额（元） |  |  |  | 税率 | 报价是否包含安装和调试 | 备注 | 型号
[7 empty] | 不含税到货单价 | 含税到货单价 | 不含税到货合价 | 含税到货合价
1 | MH020303001 | 综合配电亭 | 1.名称:综合配电亭T1~6 2.规格参数:详见配电系统图 3.基础:C25混凝土基础,镀锌槽钢底座 4.土石方:土石方、余方弃置等投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于基础浇筑（包括土石方），基础型钢制安，地脚螺栓制安，混凝土回填，接地，配电亭安装及调试等专业工程工 程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 7.设备、主材供应方式:乙购 | 套 | 6
2 | MH0201290001 | 固定式地面能源配电柜 | 1.名称:固定式地面能源配电柜D1~6 2.规格参数:详见配电系统图 3.基础:C25混凝土基础,镀锌槽钢底座 4.土石方:土石方、余方弃置等投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于基础浇筑（包括土石方），基础型钢制安，地脚螺栓制安，混凝土回填，接地，配电亭安装及调试等专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 7.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 6
3 |  | 多功能测量仪表 | 电压、电流0.2级,有功功率0.5级、有功电度0.5S级,功率因数0.5% | 个 | 10
4 | 030404017001 | 双电源配电箱 | 1.名称:双电源配电箱 2.箱体编号:ALE 3.规格:含箱内元器件，详见设计图纸 4.安装方式:满足图纸及设计要求 5.其他:满足设计、招标文件及规范要求 6.工作内容:本体安装、基础型钢制作、安装、接线、补刷(喷)油漆、接地 7.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
5 | 030404017002 | 动力照明配电箱 | 1.名称:动力照明配电箱 2.箱体编号:AL1 3.规格:含箱内元器件，详见设计图纸 4.安装方式:满足图纸及设计要求 5.其他:满足设计、招标文件及规范要求 6.工作内容:本体安装、接线、补刷(喷)油漆、接地 7.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
6 | 030404017003 | 动力照明配电箱 | 1.名称:动力照明配电箱 2.箱体编号:AL2 3.规格:含箱内元器件，详见设计图纸 4.安装方式:满足图纸及设计要求 5.其他:满足设计、招标文件及规范要求 6.工作内容:本体安装、接线、补刷(喷)油漆、接地 7.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
7 | 030404017004 | 动力照明配电箱 | 1.名称:动力照明配电箱 2.箱体编号:AL3 3.规格:含箱内元器件，详见设计图纸 4.安装方式:满足图纸及设计要求 5.其他:满足设计、招标文件及规范要求 6.工作内容:本体安装、接线、补刷(喷)油漆、接地 7.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
8 | 030404017005 | 动力照明配电箱 | 1.名称:动力照明配电箱 2.箱体编号:AL4 3.规格:含箱内元器件，详见设计图纸 4.安装方式:满足图纸及设计要求 5.其他:满足设计、招标文件及规范要求 6.工作内容:本体安装、接线、补刷(喷)油漆、接地 7.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
9 | 030404017006 | 动力照明配电箱 | 1.名称:动力照明配电箱 2.箱体编号:4AL1 3.规格:含箱内元器件，详见设计图纸 4.安装方式:满足图纸及设计要求 5.其他:满足设计、招标文件及规范要求 6.工作内容:本体安装、接线、补刷(喷)油漆、接地 7.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
10 | 030404017007 | 动力照明配电箱 | 1.名称:动力照明配电箱 2.箱体编号:4AL2 3.规格:含箱内元器件，详见设计图纸 4.安装方式:满足图纸及设计要求 5.其他:满足设计、招标文件及规范要求 6.工作内容:本体安装、接线、补刷(喷)油漆、接地 7.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
11 | 030404017008 | 动力照明配电箱 | 1.名称:动力照明配电箱 2.箱体编号:4AL3 3.规格:含箱内元器件，详见设计图纸 4.安装方式:满足图纸及设计要求 5.其他:满足设计、招标文件及规范要求 6.工作内容:本体安装、接线、补刷(喷)油漆、接地 7.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
12 | 030404017009 | 动力照明配电箱 | 1.名称:动力照明配电箱 2.箱体编号:AP1 3.规格:含箱内元器件，详见设计图纸 4.安装方式:满足图纸及设计要求 5.其他:满足设计、招标文件及规范要求 6.工作内容:本体安装、接线、补刷(喷)油漆、接地 7.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
13 | 030404017010 | 动力照明配电箱 | 1.名称:动力照明配电箱 2.箱体编号:AP2 3.规格:含箱内元器件，详见设计图纸 4.安装方式:满足图纸及设计要求 5.其他:满足设计、招标文件及规范要求 6.工作内容:本体安装、接线、补刷(喷)油漆、接地 7.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
14 | 030404017011 | 动力照明配电箱 | 1.名称:动力照明配电箱 2.箱体编号:AP3 3.规格:含箱内元器件，详见设计图纸 4.安装方式:满足图纸及设计要求 5.其他:满足设计、招标文件及规范要求 6.工作内容:本体安装、接线、补刷(喷)油漆、接地 7.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
15 | 030404017012 | 动力照明配电箱 | 1.名称:动力照明配电箱 2.箱体编号:3AP1 3.规格:含箱内元器件，详见设计图纸 4.安装方式:满足图纸及设计要求 5.其他:满足设计、招标文件及规范要求 6.工作内容:本体安装、接线、补刷(喷)油漆、接地 7.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
16 | 030404017013 | 动力照明配电箱 | 1.名称:动力照明配电箱 2.箱体编号:3AP3 3.规格:含箱内元器件，详见设计图纸 4.安装方式:满足图纸及设计要求 5.其他:满足设计、招标文件及规范要求 6.工作内容:本体安装、接线、补刷(喷)油漆、接地 7.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
17 | 030404017014 | 动力照明配电箱 | 1.名称:动力照明配电箱 2.箱体编号:3AP4 3.规格:含箱内元器件，详见设计图纸 4.安装方式:满足图纸及设计要求 5.其他:满足设计、招标文件及规范要求 6.工作内容:本体安装、基础型钢制作、安装、接线、补刷(喷)油漆、接地 7.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
18 | 030404017015 | 动力照明配电箱 | 1.名称:动力照明配电箱 2.箱体编号:3AP5 3.规格:含箱内元器件，详见设计图纸 4.安装方式:满足图纸及设计要求 5.其他:满足设计、招标文件及规范要求 6.工作内容:本体安装、接线、补刷(喷)油漆、接地 7.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
19 | 030404018001 | 维修插座配电箱 | 1.名称:维修插座配电箱 2.箱体编号:CZX 3.规格:详见设计图纸 4.安装方式:暗装 5.其他:满足设计、招标文件及规范要求 6.工作内容:本体安装、接地 7.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
20 | 030411005001 | 空调接线箱 | 1.名称:空调接线箱 2.安装形式:暗装 3.其他:满足设计、招标文件及规范要求 4.工作内容:本体安装 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 44
21 | 030411005002 | 开关箱JXX1-4 | 1.名称:开关箱JXX1-4 2.安装形式:暗装 3.其他:满足设计、招标文件及规范要求 4.工作内容:本体安装 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 4
22 | 030904003001 | 风机按钮箱 | 1.名称:风机按钮箱 2.规格:250V 10A 3.其他:满足设计、招标文件及规范要求 4.工作内容:安装、校接线、编码、调试 5.设备、主材供应方式:乙购 | 个 | 12
23 | 030404017016 | A型消防应急照明配电箱 | 1.名称:A型消防应急照明配电箱 2.规格型号: 详见系统图 3.规格:含箱内元器件，详见设计图纸 4.安装方式:满足图纸及设计要求 5.其他:满足设计、招标文件及规范要求 6.工作内容:本体安装、接线、补刷(喷)油漆、接地 7.设备、主材供应方式:乙购 | 台 | 1
现报价完全符合招标文件要求和响应商务文件要求。后期涉及备品件采购，备品件采购单价承诺在保修期满后四年内以不高于现报价格按现单价执行。
合计
报价单位（盖章）：
联系方式：
报价时间：

## 桥载计量系统
材料、设备询价单
序号 | 项目编码 | 材设名称 | 材设特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 品牌名称 | 金额（元） |  |  |  | 税率 | 报价是否包含安装和调试 | 备注 | 型号
[7 empty] | 不含税到货单价 | 含税到货单价 | 不含税到货合价 | 含税到货合价
1 | MH0204100001 | 飞机地面能源计量控制系统 | 1.名称:飞机地面能源计量控制系统 2.技术要求:满足设计与招标使用要求、符合国际及国家民航标准，具体详见图纸及技术书 3.包含6套固定式400H中频电源和6套固定式飞机地面空调的计量，并接入现状的桥载设备计量系统，计量系统主机等利旧，落地式地面能源计量柜6套、地面能源计量系统1项、协议转换器6台、交换机6套、工作站2台、辅助材料及工具1项、48芯光纤熔接盘1个、千兆光模块6个及专 业配套软件等系统组成所必须的一切软硬件。 4.工作内容:投标人需按图纸及招标文件的要求完成整个系统的安装及调试工作，包括系统线缆及管路敷设、设备安装、调试及接入航站楼管理系统等招标文件所规定完成的全部内容及其他辅助性工作 5.计量规则:按项包干，结算不调整 6.设备、主材供应方式:乙供 | 项 | 1
合计
报价单位（盖章）：
联系方式：
报价时间：

## 升降式地井
材料、设备询价单
序号 | 项目编码 | 材设名称 | 材设特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 品牌名称 | 金额（元） |  |  |  | 税率 | 报价是否包含安装和调试 | 备注 | 型号
[7 empty] | 不含税到货单价 | 含税到货单价 | 不含税到货合价 | 含税到货合价
1 | MH020520003 | 升降式电气地井 | 1.名称:升降式电气地井 2.规格型号:综合 3.土石方:土石方类别、余方弃置等投标人综合考虑 4.混凝土强度等级:C20素混凝土垫层，地井体 采用C35混凝土，抗渗等级P6 5.抹面:井内壁、底板表面均采用1:2水泥砂浆厚15mm,井外壁采用25mm厚聚合物水泥砂浆防水层，然后涂抹一层改性沥青 6.井盖材质、规格:具有民航生产许可证，等级为E600 7.防渗、防水要求:地井底部和侧壁采用4mm+3mm厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材，底板防水保护层为50mm厚C20细石混凝土，里面保护层为50mm厚挤塑板 8.其他要求：含机械平衡配重式升降机构：1套、承压井盖（满足EN124-F900或MH/T6107-F900负载要求）、带飞机400HZ电源标准插头1个（每个配中频电缆长度25米（有效使用长度不小于20米）及中频电缆电动收放线装置等）、带飞机标准航空空调接头1个（每个配25米空调送风软管、空调软管电动收放管装置、万向旋转接头、分管装置等）、380V50Hz32A5P 2个工业连接器、380V50HZ16A3P 工业插座2个、220V50Hz16A 插座1个、井内干燥除湿系统1套、应急潜水泵及（一用一备）配套自动排水控制装置、地井可伸缩检修梯、地井应急检修防爆照明系统、可燃气 体检测系统、防爆转接控制箱，未尽事项详见升降式电气地井施工详图及技术书 9.工作内容：包括但不限于挖填方、余土外运，钢筋制作安装，混凝土浇注（含模板），混凝土回填，井盖、井圈，踏步、铁构件制作安装，集水坑，电缆保护管入井处密封、防水套管、地井及井内所有设备设施安装、调试、接地等民航专业工程工程量清单计价规范规定的工作内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 10.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 11.设备、主材供应方式:乙购 | 座 | 6
2 |  | 限位开关 |  | 套 | 3
3 |  | 急停开关 |  | 套 | 3
4 |  | 密封橡胶垫 |  | 套 | 6
5 |  | 减震垫 |  | 套 | 6
6 |  | 应力释放带 |  | 套 | 6
7 |  | 井盖开启小车 |  | 套 | 1
8 |  | 拉力计 |  | 套 | 1
9 |  | 万用表 |  | 套 | 1
10 |  | 扳手、螺丝刀成套 |  | 套 | 1
11 | MH020516002 | 埋地式空调通风管 | 1.名称:埋地式空调通风管 2.规格、型号:D426*8 3.材质:圆形双层玻璃钢保温复合风管，其内外管材质为缠绕玻璃钢，内层为加强型玻璃钢，额外添加耐腐蚀成分 4.保温:≥40mm厚聚氨酯泡沫 5.做法:基础垫层C20混凝土、C25混凝土包封，C20混凝土回填，未尽事项详见空调管施工详图 5.工作内容:包括但不限于风管安装、保温材料安装、土方开挖、余土外运、回填、混凝土包封及垫层（含模板）、场地复绿等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设 计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 7.设备、主材供应方式:乙购 | m | 164.27
现报价完全符合招标文件要求和响应商务文件要求。后期涉及备品件采购，备品件采购单价承诺在保修期满后四年内以不高于现报价格按现单价执行。
合计
报价单位（盖章）：
联系方式：
报价时间：

## 电线电缆
材料、设备询价单
序号 | 项目编码 | 材设名称 | 材设特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 品牌名称 | 金额（元） |  |  |  | 税率 | 报价是否包含安装和调试 | 备注 | 型号
[7 empty] | 不含税到货单价 | 含税到货单价 | 不含税到货合价 | 含税到货合价
1 |  | 配线 | 1.名称:通讯线缆 2.规格、型号:ZBRVSP-2x2x1.0mm2 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:包括但不限于线缆敷设、接线等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:通讯线缆甲购 | m | 2000
2 |  | 配线 | 1.名称:0.5kV控制线缆 2.规格、型号:ZCKVVR-18x1.5mm2 3.敷设方式:埋地、穿管敷设等综合考虑 4.工作内容:包括但不限于电缆沟开挖、电缆沟铺砂、盖砖（板）、电缆敷设、电缆接地、土方回填、场地复绿等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 6.设备、主材供应方式:控制线缆，甲购 | m | 209.68
3 |  | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:ZCYJV22-1kV-4x120+1x70mm2 3.敷设方式:埋地、穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆沟开挖、电缆沟铺砂、盖砖（板）、电缆敷设、电缆接地、土方回填、场地复绿等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 7.设备、主材供应方式:电力电缆，甲购 | m | 2073.23
4 |  | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:ZCYJV22-1kV-4x70+1x35mm2 3.敷设方式:埋地、穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆沟开挖、电缆沟铺砂、盖砖（板）、电缆敷设、电缆接地、土方回填、场地复绿等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 7.设备、主材供应方式:电力电缆，甲购 | m | 57.81
5 |  | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:ZCYJV22-1kV-4x25+1x16mm2 3.敷设方式:埋地、穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆沟开挖、电缆沟铺砂、盖砖（板）、电缆敷设、电缆接地、土方回填、场地复绿等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 7.设备、主材供应方式:电力电缆，甲购 | m | 149.43
6 |  | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:ZCYJV22-1kV-4x35+1x16mm2 3.敷设方式:埋地、穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆沟开挖、电缆沟铺砂、盖砖（板）、电缆敷设、电缆接地、土方回填、场地复绿等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 7.设备、主材供应方式:电力电缆，甲购 | m | 977.49
7 |  | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:ZCYJV-1kV-5x16mm2 3.敷设方式:埋地、穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆沟开挖、电缆沟铺砂、盖砖（板）、电缆敷设、电缆接地、土方回填、场地复绿等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 7.设备、主材供应方式:电力电缆，甲购 | m | 247.25
8 |  | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:ZCYJV22-1kV-5x10mm2 3.敷设方式:埋地、穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆沟开挖、电缆沟铺砂、盖砖（板）、电缆敷设、电缆接地、土方回填、场地复绿等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 7.设备、主材供应方式:电力电缆，甲购 | m | 977.49
9 |  | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:ZCYJV-1kV-5x6mm2 3.敷设方式:埋地、穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆沟开挖、电缆沟铺砂、盖砖（板）、电缆敷设、电缆接地、土方回填、场地复绿等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 7.设备、主材供应方式:电力电缆，甲购 | m | 233.72
10 |  | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:ZCYJV-1kV-5x4mm2 3.敷设方式:埋地、穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆沟开挖、电缆沟铺砂、盖砖（板）、电缆敷设、电缆接地、土方回填、场地复绿等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 7.设备、主材供应方式:电力电缆，甲购 | m | 228.17
11 |  | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:ZCYJV-1kV-3x4mm2 3.敷设方式:埋地、穿管敷设等综合考虑 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆沟开挖、电缆沟铺砂、盖砖（板）、电缆敷设、电缆接地、土方回填、场地复绿等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 7.设备、主材供应方式:电力电缆，甲购 | m | 460.04
12 |  | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:ZAYJV-8.7/15kV-3x35mm2 3.敷设方式:穿管敷设 4.电缆头:电缆终端头、中间头投标人综合考虑 5.工作内容:包括但不限于电缆敷设、电缆头安装、电缆接地等民航专业工程工程量清单计价规范规定完成的内容及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 6.计量规则:按民航专业工程工程量清单计价规范 7.设备、主材供应方式:电力电缆，甲购 | m | 350
13
现报价完全符合招标文件要求和响应商务文件要求。后期涉及备品件采购，备品件采购单价承诺在保修期满后四年内以不高于现报价格按现单价执行。
合计
报价单位（盖章）：
联系方式：
报价时间：