二号航站楼运行管理中心电梯前室加装智能闸机项目综合评审公告

广州白云国际机场二号航站区管理有限公司“二号航站楼运行管理中心电梯前室加装智能闸机项目（项目编号：T2-ZP-2020018），采用综合评审的方式进行采购，邀请合格供应商就以下内容和有关服务提交报价文件。

一、综合评审项目说明

（一）项目名称

二号航站楼运行管理中心电梯前室加装智能闸机项目。

（二）项目金额

项目最高限价：人民币283,296.44元（含税价）

（三）项目工期

项目工期为60个日历日，自合同签订之日起计算。

- 项目质保期

项目质保期为1年，自项目验收之日起计算。质保期内，当货物出现质量问题，甲方书面通知乙方，乙方须在24小时内到场,如逾期仍未到场的，甲方有权不支付服务质保金，乙方应承担违约责任。

（五）综合评审内容

1.项目内容：

在二号航站楼运行管理中心（TOC）二层电梯前室设置1组2通道人员通道闸机，实现人员的进出管理。

2.项目说明

2.1项目概述

T2航站楼自2018年投入使用，运行管理中心（TOC）作为航站楼运行管理要害部位，需要对进出人员进行安全管控，因此，本项目计划针对运行管理中心（TOC）增加人脸识别通道，接入原门禁系统，进一步提升管理效率和安全等级。

2.2系统设计

2.2.1人员通道设计

（1）在运行管理中心（TOC）设置1组2通道人员通道闸机，实现人员的一进一出管理。闸机设备内部安装控制设备、读卡设备、人脸识别设备进行控制，采用人脸识别的进出方式。人员通道管理系统由感应IC卡、感应读卡器、人脸识别机、通道闸设备、主控制器、读卡器接口模块、人脸识别管理软件组成。本次人员通道管理系统由前端通道闸设备、传输网络、后端管理服务平台三部分组成。

（2）前端速通门设备：前端人行通道闸设计为单向一进一出人员通道，通过内置的控制器和读卡器、人脸识别机对进出的人员进行出入口管理，系统自动识别判断进出人员的合法性。

（3）传输网络：系统接入到原有门禁网络，采用TCP/IP协议的网络架构与上层管理层进行传输，支持实时上传数据及支持脱机运行功能：进出记录可实时上传数据中心，方便管理人员实时查看；采用网络架构后，系统后期能够很方便的进行扩展。

（4）后端管理服务平台：人行道闸设备接入门禁系统平台，实现统一管理。管理工作站主要用于对人员出入口控制操作进行记录，供管理人员进行数据查询和管理。

2.2.2人员通道管理功能

（1）门禁管理：时间段和可进入门区可由用户根据实际情况设定；

（2）采用工业等级设计，能在低温环境下工作，防水防尘、防雷，防静电设计；

（3）通道闸开关门动作反应迅速，有效提高了通行速度。

(4)当发生火灾报警时可联动指定区域的所有通道闸进入常开状态。通道闸机可相互之间联动，仅需要靠近通道闸最近的报警主机接入消防信号即可，当消防信号取消后，通道闸机可恢复到原有状态。

(5)通道闸支持双向防潜回功能，即要求人员刷卡进入后必须刷卡出来，如果没刷卡而是尾随别人出来，则下次将禁止再次刷卡进入，确保人员的一进一出顺序。

(6)人员刷卡进入后在规定时间内不允许再次刷卡进入，时间过后才允许再次刷卡进入。同理，人员刷卡退出后必须在规定时间内才允许再次刷卡退出，完全杜绝了卡片传递给后面人员进入的问题。

(7)人行道闸可选配遥控按钮，也可按照需要配置为部分时间段常开或者消防火警时常开。

2.3主要设备技术参数

★2.3.1网络控制器

(1)关键特性：

拥有两个 RS485 接口，每个均可单独配置以支持 HBUS、GBUS、SensorBUS或 AperioTM通信

可连接 4H 和 8H HBUS 设备模块以及 4R 和 8R 读卡器模块

无需服务器在线，也能通过使用 TCP/IP协议的 LAN/WAN与其他控制器直接通信，从而实现监控、备份和控制目的。

通过控制器读卡器模块提供 I/O功能，同时提供其他 I/O 扩展选项

采用高速 HBUS RS-485 协议通过 4H 或 8H模块与读卡器通信

提供板载前后防拆控制

通过结合使用现有的模块选项，能够控制多达数十扇门，可满足更广泛的场地要求

提供 USB 端口 (USB2.0) 作为网络连接的替代方案，用于将软件配置安全地上传到控制器。该 USB 端口还可用于连接蜂窝式调制解调器以传输警报信号。

提供电梯门禁控制

（2）主要技术参数：

操作系统：  MicrosoftTM Windows CE6

电压   13.6V DC±15%

电流（连接模块时在13.6V DC下测得）    继电器运行

无继电器   4个继电器   8个继电器

175mA       320mA       460mA

数据存储

门禁区最大数量                         不限

警报区最大数量                         ≥256

门禁组最大数量                         ≥2000

时间表最大数量                         ≥ 400

持卡人数量                             ≥500000

事件数量                               ≥80000

门最大数量                             ≥10

控制器间对等连接数量                   ≥ 60

RS485设备通信（2个端口） HBUS  高达1Mbps，500m

GBUS  38.4KBps，1200m

传感器总线   115.2KBps，视缆线类型而定

Aperio        19.2KBps,最长1000m

网络通信      10/100 BaseT以太网

2.3.2读卡器接口

主要技术参数：

供电电压：  13.6V DC±15%

供电电流：  所有继电器关闭 35mA

所有继电器关闭 105mA

8个输入接口

2个输出接口

支持4个 HBUS读卡器

★3.项目采购清单

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摆式通道闸（边机） | 【功耗】：静态：单机60W 动态：单机160W 【机芯驱动方式】：减速一体电机驱动 【通道宽度】：600mm，900mm 【电源电压】：AC220V±10% 50HZ 【接口参数】：网络1个、RS485总线2个、RS232总线2个、通行信号输入2个、永关、永开信号输入2 个、消防信号输入1个 【通行速度】：35人/分（正常）、50人/分钟（快速） 【寿命】：连续转动500万次以上 【工作温度】：0度~ 60度 【相对湿度】：5％~90％ 【噪声】：＜50DB 【外形尺寸】：1500×1020×185mm（长×高×宽） | 台 | 2 | 无 |
| 2 | 摆式通道闸（中间机） | 【功耗】：静态：单机60W 动态：单机160W 【机芯驱动方式】：减速一体电机驱动 【通道宽度】：600mm，900mm 【电源电压】：AC220V±10% 50HZ 【接口参数】：网络1个、RS485总线2个、RS232总线2个、通行信号输入2个、永关、永开信号输入2 个、消防信号输入1个 【通行速度】：35人/分（正常）、50人/分钟（快速） 【寿命】：连续转动500万次以上 【工作温度】：0度~ 60度 【相对湿度】：5％~90％ 【噪声】：＜50DB 【外形尺寸】：1500×1020×185mm（长×高×宽） | 台 | 1 | 无 |
| 3 | 6000控制器 | 操作系统： MicrosoftTM Windows CE6 电压 13.6V DC±15% 电流（连接模块时在13.6V DC下测得） 继电器运行 无继电器 4个继电器 8个继电器 Controller 6000 175mA 320mA 460mA 温度范围 Gallagher Controller 6000 -10℃至+70℃ 每台Gallagher Controller 6000的数据存储 门禁区最大数量 不限 警报区最大数量 ≥256 门禁组最大数量 ≥2000 时间表最大数量 ≥400 持卡人数量 ≥500000 事件数量 ≥80000 门最大数量 ≥10 控制器间对等连接数量 ≥60 RS485设备通信（2个端口） HBUS 高达1Mbps，500m GBUS 38.4KBps，1200m 传感器总线 115.2KBps，视缆线类型而定 Aperio 19.2KBps,最长1000m 网络通信 Controller 6000 10/100 BaseT以太网 网络协议 TCP/IP-控制器到服务器和控制器间通信为256位AES对称加密 认证标准 CE、A-Tick、C-Tick、FCC和UL | 台 | 1 | C300100 |
| 4 | 开关电源 | 开关电源：12V/3A 箱体尺寸：320 × 250 × 65 mm | 台 | 1 | 903 |
| 5 | 读卡器接口 | 供电电压： 13.6V DC±15% l 供电电流： 所有继电器关闭 35mA l 所有继电器关闭 105mA l 8个输入接口 l 2个输出接口 l 4 个HBUS读卡器或HBUS终端 | 台 | 4 | C300660 |
| 6 | 人脸识别机 | Ø 处理器：4 核CPU，内存 2G，储存 8G Ø 摄像头：200W 像素，宽动态，活体双摄 Ø 显示屏：8 英寸，1280×800全视角液晶屏 Ø 对外接口： RJ45，RS232,USB，音频输出，维根输出，开关量输出 Ø 操作系统：Android Ø 工作电压：DC12-16V Ø 温度范围：-10℃～55℃ Ø 工作湿度：10%～90 % Ø 外观尺寸：217mm*120mm*21mm Ø 设备材质：钢化玻璃，铝合金 | 台 | 4 | RALID-iFace504 |
| 7 | T12读卡器（黑色） | 尺寸 T12读卡器 高x宽x深 86 mm×86mm x12mm l 支持的门禁卡技术 ISO14443A Mifare Mifare Classic Mifare Plus/Mifare DESFire EV1 l 读取距离（最大） l T12 读卡器 Mifare Classic 最大55mm l Mifare Plus and Mifare DESFire EV1 最大85mm l (仅限多技术读卡器) l 电源 正常工作电压 9-16VDC l 13.2VDC下的额定电流 平均85mA l 数据线缆规格 线缆类型 CAT5E或BELDEN 9842 (24AWG) l 传输距离 HBUS 500m Cardax IV 200m l 环境规格 温度范围 -30℃到+70℃ l 湿度 95% l 防水等级 IP68 l 防冲击等级 IK07 l 防紫外线稳定性 读卡器使用寿命期间不会发生结构劣化 l 认证标准 所有设备符合FCC、CE和C-Tick认证 | 台 | 4 | C300420 |
| 8 | 八口交换机 | 产品类型 ：千兆以太网交换机 应用层级 ：二层 传输速率 ：10/100/1000Mbps 交换方式 ：存储-转发 背板带宽 ：16Gbps 包转发率 ：11.9Mpps 端口参数 端口结构 非模块化 端口数量 8 接口介质 10Base-T:3/4/5类双绞线,支持最大传输距离200m、100Base-TX:5类双绞线,支持最大传输距离100m、1000Base-T:5类双绞线,支持最大传输距离100m 传输模式 全双工/半双工自适应 功能特性 网络标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 其它参数 电源电压 100V-240V,50/60Hz 产品尺寸 266*162*44 环境标准 工作温度:0℃-40℃、存储温度:-10℃-70℃、工作湿度:20%-85%,非凝露、存储湿度:10%-90%,非凝露 | 台 | 1 | S1208 |
| 9 | 桌面人证机 | 【人证比对时间】：1：1人证比对时间≤1S/人 【人脸对比时间】：1：N人脸比对时间 ≤0.5S/ 人 【人脸指纹容量】：10000张人脸 【存储容量】：50000张卡、 50000条事件记录 【通讯方式】：有线TCP/IP 【物理接口】：LAN 、RS485、RS232、USB、 HDMI*1（仅单屏支持） 【摄像头】：200万像素 1080P 【扬声器】：双扬声器 【设备电源】：DC 12V 2A 【设备功率】：25W 【工作温度】：-10ºC~55ºC 【使用环境】：室内 【尺寸】：270 mm(宽)*185mm(高)*291m（厚） | 台 | 1 | RALID-IM90 |
| 10 | 人脸识别管理软件 | 系统采用方便易用的图形界面，模块化的功能构架，适合于各种场合的人员人脸登记、通道管理。通过与人行通道闸配合使用，可快速地完成人信息登记和通行，并可详细查询出来访 人登记记录情况，进出记录等信息。 系统特点： 1）支持二代身份证 可有效杜绝假证登记，可读取身份证照片进行认证合一识别； 2）支持护照、驾驶证 支持护照、驾驶执照等常规证件的扫描； 3）支持与其他系统联动 系统可提供标准接口与门禁、证卡等其他系统联动，获取人员信息及上传人脸记录； 4）现场拍照 系统支持接入USB摄像机，现场采集人脸照片，并且将照片保存到系统服务器上； | 套 | 1 | RALID-VM13 |
| 11 | 手动开闸按钮 | 基色：红、绿、黄 自由发热电流：10A 触电电阻：《50毫欧 防护等级：IP40 | 个 | 1 | RALID-3030 |

★4.报价人需满足条件

4.1报价人须为中华人民共和国境内注册的独立企业法人（须提供营业执照复印件并加盖公章）；

4.2报价人应具备增值税一般纳税人资格；；

4.3不存在以下失信情况:

4.3.1被列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）的经营异常名录或严重违法失信企业名单；

4.3.2被列入信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）的失信被执行人或企业经营异常名录

4.3.3被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的全国法院失信被执行人名单；

4.3.4合作商（包括独立法人及其关联公司和自然人）与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼和仲裁的；

4.3.5被股份公司认定为发生不良行为供应商，且仍在处置期内的；

4.3.6其它失信情况。

4.4本项目不接受联合体形式参与。

4.5报价人须提供税率为13%增值税专用发票

4.6报价人必须在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gdairport.com)主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确的供应商登记信息，登记为合格的候选供应商。

★5.报价文件组成

（1）营业执照副本复印件。

（2）企业法定代表人的身份证复印件及法定代表人授权书（见附件1）。

（3）报价函（见附件2）。

（4）信用承诺函。

（5）报价人业绩证明材料。（如有）

（6）技术方案等

（7）报价人须在广东省机场管理集团有限公司采购、招商网络管理平台（http://wz.gdairport.com/）上完成合作商注册。

（8）供应商认为有需要提供的其它材料。

6.报价文件要求一式伍份，其中正本壹份，副本肆份，所有正本和副本统一装入封套内密封，在封口骑缝处加盖报价人公章。封套外应注明项目名称、报价单位的名称和地址。

★7.参与综合评审的供应商所有递交资料复印件均须加盖公章，所有报价文件均需密封并加盖骑缝章。

7.报价期限

请供应商将报价材料备齐密封好后，于2020年4月1日15时前（以综合评审系统服务器截止时间为准），送至：广州白云机场东南工作区A4综合楼3楼二号航站区管理有限公司。在综合评审过程中如有疑问，可与采购人联系，联系人：叶工，联系电话：18824159606。纪律监督联系人:张小姐 ，联系电话：020-36069295

★8.报价要求

本项目以附件格式进行报价，报价为最终含增值税价格。报价一经我公司认可，即为签订合同的最终依据。

★9.如报价文件所报价格超出本项目的预算，其采购单位将有权拒绝其报价。

10.如报价文件对综合评审文件中标注带“★”号条款有偏离（优于条款要求的不视作偏离），其报价文件将被拒绝。

二、综合评审范围

（一）报价人需按广州白云国际机场二号航站区管理有限公司的要求，完成本项目工作。

（二）交货地点

广州白云国际机场二号航站楼运行管理中心。

三、报价文件的评审及最终服务商的确定

1、评审方式

评审地点设在A4综合楼3楼二号航管公司会议室。评审小组根据综合评审文件进行评比，根据得分推荐3名候选人。

2、本次评审办法采用综合评分法。评分按价格和商务两部分分别打分的方式进行。两项综合得分满分为100分，其构成及权重为价格得分占40％，商务技术得分占60％，以综合得分最高分中选。

（2）价格评审为客观计算得分，总分为40分。价格得分采用插值法计算，方法如下：

①基准价：为所有有效报价人的报价的算术平均值。

②等于基准价的报价，得40分；

③高于基准价的报价，每高于基准价1%，在40分的基础上扣1分,扣到0分为止；

④低于基准价的报价，每低于基准价1%，在40分的基础上扣0.5分，扣到0分为止。

（2）商务评分按以下表格进行评分：

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体系认证 | 6 | 报价人具有以下认证证书，且在有效期内，每项得2分 （1）质量管理体系认证； （2）信息安全管理体系认证； （3）信息技术服务管理体系认证； |
| 3 | 信息系统集成及服务证书 | 4 | 信息系统集成及服务证书叁级及以上得4分。 |
| 4 | 相关经验 | 10 | 提供2017年以来承接的合同金额在10万元人民币以上闸机相关项目： （1）无法提供的，得0分。 （2）每提供一个项目得2分。 （3）此项最高得分10分。 【以上资料提供有效合同复印件加盖公章（未能提供或未盖公章的不得分）】 |

（3）技术评分按以下表格进行评分：

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案 | 9 | 对技术方案中闸机、交换机等核心部件采用的品牌及性能进行横向评比，第一名得9分，第二名得6分，第三名的3分，其他名次不得分。 |
| 2 | 技术举措 | 6 | 1.能发现本项目的重点、难点，对此能做出充分的分析和提出相应可行的解决方案，得6分； 2.能发现本项目的重点、难点，对此能做出较好的分析和提出较可行的解决方案，得3分； 3.不能发现本项目的重点、难点，没有有效可行的解决方案，得0分。 |
| 3 | 故障解决 | 10 | 质保期内闸机出现故障时： （1）承诺24小时内到现场并解决的，得10分。 （2）承诺48小时内到现场并解决的，得5分。 （3）其余情况不得分。 |
| 4 | 工期 | 6 | 自发出成交通知书之日起： （1）承诺工期45天及以内的得6分； （2）承诺工期46-55天及以内的得3分； （3）其他不得分。 |
| 5 | 质保期限 | 9 | 保修期低于一年（含），不得分。质保期在1年的基础上每增加一年（含）得3分，此项最高得分9分。 |

以上内容计算价格得分时，保留小数点后2位，小数点后第三位四舍五入。

综合得分＝ 商务得分＋技术得分＋价格得分

保留小数点后2位，小数点后第三位四舍五入。

3.采购人将统一对所有报价同时进行拆封并评选，采购人对本次采购及相关文件资料拥有最终解释权。

4.如参与报价单位少于3家，采购人有权对相关条款进行修改和调整，并重新发布采购公告。

四、成交通知及合同签订

（一）评审结束后，采购人将在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台发布成交公示。公示期结束且无有效质疑或投诉的，采购人将向成交人发出《成交通知书》；

（二）《成交通知书》将作为签订本项目合同的依据；

（三）成交人在收到《成交通知书》后，要在采购人5天内与采购人承办部门确认本项目采购合同。采购合同内容应与《合同法》、《综合评审文件》、《成交通知书》、评审会议上明确的要求保持一致。合同违约责任等其他未明确事项，由供需双方在合同中协商约定。

（四）签订合同时，采购人可根据需要有权对部分内容作局部调整或变更，但需经双方共同认定；

（五）若第一成交候选人因故放弃或被取消成交资格，采购人有权选取第二成交候选人作为本项目成交人，依次类推。

五、项目联系人

联 系 人：叶工

联系电话：18824159606

纪律监督联系人:张小姐 ，联系电话：020-36069295

联系地址：广州市白云国际机场东南工作区A4综合楼3楼二号航站区管理有限公司

附件1

法定代表人授权书

广州白云国际机场二号航站区管理有限公司：

兹授权  （姓名、职务）为我单位代表，就贵方组织的  项目，以本公司名义处理一切与之有关的事务。本授权书于  年 月  日签字生效，有效期至  年  月  日。

被授权人情况：

姓名：

身份证号：

电话：

传真：

报价人名称(公章)：

法定代表人(签字)：

附件2

报价函

致：广州白云国际机场二号航站区管理有限公司

1. 我方已仔细研究了二号航站楼运行管理中心电梯前室加装智能闸机项目综合评审文件项目综合评审文件的全部内容，研究综合评审文件、合同条件和认真细致的计算后，我公司按照《二号航站楼运行管理中心电梯前室加装智能闸机项目综合评审公告》用户需求中要求进行总费用报价为　　元。

2. 我方承诺报价文件有效期为90天。

2. 我方承诺在有效期内不修改、撤销报价文件。

3. 如果我单位报价文件被采纳，成为成交单位，我们将及时与采购人签订采购合同。

报价汇总表

| 序号 | 名称 | 设备参数 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 税率 |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价含税、运输、保险、安装（包含安装所需的线材耗材）等所有费用。

______________________________________

（报价人全称、盖公章）

_____________________________________

（签名）

______________________________________

（日期）

附件3

承诺函

致：广州白云国际机场二号航站区管理有限公司

本单位承诺2017年1月1日至今与采购人（包括其上下属公司以及关联公司）无发生各种诉讼、仲裁、不良投诉以及违约行为的情况。

如违反规定，愿承担相应的法律责任；。

特此承诺。

______________________________________

（应邀人全称、盖公章）

______________________________________

（签名）

______________________________________

（日期）

附件4：

合同样式

二号航站楼运行管理中心电梯前室

加装智能闸机项目合同

甲方：广州白云国际机场二号航站区管理有限公司

乙方：

生效日期：     年    月    日

合同页数：共     页

根据有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲、乙双方经友好协商，就甲方向乙方采购货品事宜达成如下协议:

一、货品清单

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摆式通道闸（边机） | 【功耗】：静态：单机60W 动态：单机160W 【机芯驱动方式】：减速一体电机驱动 【通道宽度】：600mm，900mm 【电源电压】：AC220V±10% 50HZ 【接口参数】：网络1个、RS485总线2个、RS232总线2个、通行信号输入2个、永关、永开信号输入2 个、消防信号输入1个 【通行速度】：35人/分（正常）、50人/分钟（快速） 【寿命】：连续转动500万次以上 【工作温度】：0度~ 60度 【相对湿度】：5％~90％ 【噪声】：＜50DB 【外形尺寸】：1500×1020×185mm（长×高×宽） | 台 | 2 | 无 |
| 2 | 摆式通道闸（中间机） | 【功耗】：静态：单机60W 动态：单机160W 【机芯驱动方式】：减速一体电机驱动 【通道宽度】：600mm，900mm 【电源电压】：AC220V±10% 50HZ 【接口参数】：网络1个、RS485总线2个、RS232总线2个、通行信号输入2个、永关、永开信号输入2 个、消防信号输入1个 【通行速度】：35人/分（正常）、50人/分钟（快速） 【寿命】：连续转动500万次以上 【工作温度】：0度~ 60度 【相对湿度】：5％~90％ 【噪声】：＜50DB 【外形尺寸】：1500×1020×185mm（长×高×宽） | 台 | 1 | 无 |
| 3 | 6000控制器 | 操作系统： MicrosoftTM Windows CE6 电压 13.6V DC±15% 电流（连接模块时在13.6V DC下测得） 继电器运行 无继电器 4个继电器 8个继电器 Controller 6000 175mA 320mA 460mA 温度范围 Gallagher Controller 6000 -10℃至+70℃ 每台Gallagher Controller 6000的数据存储 门禁区最大数量 不限 警报区最大数量 ≥256 门禁组最大数量 ≥2000 时间表最大数量 ≥400 持卡人数量 ≥500000 事件数量 ≥80000 门最大数量 ≥10 控制器间对等连接数量 ≥60 RS485设备通信（2个端口） HBUS 高达1Mbps，500m GBUS 38.4KBps，1200m 传感器总线 115.2KBps，视缆线类型而定 Aperio 19.2KBps,最长1000m 网络通信 Controller 6000 10/100 BaseT以太网 网络协议 TCP/IP-控制器到服务器和控制器间通信为256位AES对称加密 认证标准 CE、A-Tick、C-Tick、FCC和UL | 台 | 1 | C300100 |
| 4 | 开关电源 | 开关电源：12V/3A 箱体尺寸：320 × 250 × 65 mm | 台 | 1 | 903 |
| 5 | 读卡器接口 | 供电电压： 13.6V DC±15% l 供电电流： 所有继电器关闭 35mA l 所有继电器关闭 105mA l 8个输入接口 l 2个输出接口 l 4 个HBUS读卡器或HBUS终端 | 台 | 4 | C300660 |
| 6 | 人脸识别机 | Ø 处理器：4 核CPU，内存 2G，储存 8G Ø 摄像头：200W 像素，宽动态，活体双摄 Ø 显示屏：8 英寸，1280×800全视角液晶屏 Ø 对外接口： RJ45，RS232,USB，音频输出，维根输出，开关量输出 Ø 操作系统：Android Ø 工作电压：DC12-16V Ø 温度范围：-10℃～55℃ Ø 工作湿度：10%～90 % Ø 外观尺寸：217mm*120mm*21mm Ø 设备材质：钢化玻璃，铝合金 | 台 | 4 | RALID-iFace504 |
| 7 | T12读卡器（黑色） | 尺寸 T12读卡器 高x宽x深 86 mm×86mm x12mm l 支持的门禁卡技术 ISO14443A Mifare Mifare Classic Mifare Plus/Mifare DESFire EV1 l 读取距离（最大） l T12 读卡器 Mifare Classic 最大55mm l Mifare Plus and Mifare DESFire EV1 最大85mm l (仅限多技术读卡器) l 电源 正常工作电压 9-16VDC l 13.2VDC下的额定电流 平均85mA l 数据线缆规格 线缆类型 CAT5E或BELDEN 9842 (24AWG) l 传输距离 HBUS 500m Cardax IV 200m l 环境规格 温度范围 -30℃到+70℃ l 湿度 95% l 防水等级 IP68 l 防冲击等级 IK07 l 防紫外线稳定性 读卡器使用寿命期间不会发生结构劣化 l 认证标准 所有设备符合FCC、CE和C-Tick认证 | 台 | 4 | C300420 |
| 8 | 八口交换机 | 产品类型 ：千兆以太网交换机 应用层级 ：二层 传输速率 ：10/100/1000Mbps 交换方式 ：存储-转发 背板带宽 ：16Gbps 包转发率 ：11.9Mpps 端口参数 端口结构 非模块化 端口数量 8 接口介质 10Base-T:3/4/5类双绞线,支持最大传输距离200m、100Base-TX:5类双绞线,支持最大传输距离100m、1000Base-T:5类双绞线,支持最大传输距离100m 传输模式 全双工/半双工自适应 功能特性 网络标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 其它参数 电源电压 100V-240V,50/60Hz 产品尺寸 266*162*44 环境标准 工作温度:0℃-40℃、存储温度:-10℃-70℃、工作湿度:20%-85%,非凝露、存储湿度:10%-90%,非凝露 | 台 | 1 | S1208 |
| 9 | 桌面人证机 | 【人证比对时间】：1：1人证比对时间≤1S/人 【人脸对比时间】：1：N人脸比对时间 ≤0.5S/ 人 【人脸指纹容量】：10000张人脸 【存储容量】：50000张卡、 50000条事件记录 【通讯方式】：有线TCP/IP 【物理接口】：LAN 、RS485、RS232、USB、 HDMI*1（仅单屏支持） 【摄像头】：200万像素 1080P 【扬声器】：双扬声器 【设备电源】：DC 12V 2A 【设备功率】：25W 【工作温度】：-10ºC~55ºC 【使用环境】：室内 【尺寸】：270 mm(宽)*185mm(高)*291m（厚） | 台 | 1 | RALID-IM90 |
| 10 | 人脸识别管理软件 | 系统采用方便易用的图形界面，模块化的功能构架，适合于各种场合的人员人脸登记、通道管理。通过与人行通道闸配合使用，可快速地完成人信息登记和通行，并可详细查询出来访 人登记记录情况，进出记录等信息。 系统特点： 1）支持二代身份证 可有效杜绝假证登记，可读取身份证照片进行认证合一识别； 2）支持护照、驾驶证 支持护照、驾驶执照等常规证件的扫描； 3）支持与其他系统联动 系统可提供标准接口与门禁、证卡等其他系统联动，获取人员信息及上传人脸记录； 4）现场拍照 系统支持接入USB摄像机，现场采集人脸照片，并且将照片保存到系统服务器上； | 套 | 1 | RALID-VM13 |
| 11 | 手动开闸按钮 | 基色：红、绿、黄 自由发热电流：10A 触电电阻：《50毫欧 防护等级：IP40 | 个 | 1 | RALID-3030 |

前端速通门设备：前端人行通道闸设计为单向一进一出人员通道，通过内置的控制器和读卡器、人脸识别机对进出的人员进行出入口管理，系统自动识别判断进出人员的合法性。

传输网络：系统接入到原有门禁网络，采用TCP/IP协议的网络架构与上层管理层进行传输，支持实时上传数据及支持脱机运行功能：进出记录可实时上传数据中心，方便管理人员实时查看；采用网络架构后，系统后期能够很方便的进行扩展。

后端管理服务平台：人行道闸设备接入门禁系统平台，实现统一管理。管理工作站主要用于对人员出入口控制操作进行记录，供管理人员进行数据查询和管理。

二、价款

合同总价为     (大写:)，结算时乙方需提供全额增值税发票、送货单。

以上价格已包含包装、运输、保险、税费、售后服务、质保期保障等全部费用。

三、交货条件

交货地点：广州白云国际机场甲方指定地点。

交货期限：甲方订货后15个日历日内。

交货联系人：叶生，联系电话：18824159606 。

四、结算方式

1. 合同签订后，不支付预付款。甲方确认收货后，乙方开具100%的全额增值税专用发票。经甲方验证无误后，以银行转账方式于60个工作日，向乙方对公账号支付合同总额的95%。（大写人民币）。

2.质保金为合同总价5%（大写人民币），甲方于质保期满后免息退回5%。

3.其它方式：无。

六、质量要求、技术标准、包装运输、质保期

1.正式制作前，乙方须向甲方提供货物材质样品，经甲方认可后方可开始制作。

2.乙方所提供的货品的名称型号必须与甲方所要求的品牌相同，货品质量须高于或等同于乙方提供给甲方的样品。

3.乙方所提供的货品质量及安全性必须符合国家或行业的相关标准。

4.乙方负责所提供货品的包装及运输，由此造成的货品损坏或遗失由乙方负责。

5.乙方对所提供的货品承诺质保期为12个月，以确认收货之日起算。在货品质保期内，（1）若在安装过程中，发现配件型号、参数、质量与合同规定不符，甲方应及时书面通知乙方，乙方需在24小时内派人员到现场，过期不到视为乙方已接受异议，甲方有权提出合理的扣罚及索赔。货品质保期过后，若在使用过程中，发现乙方提供的货品与合同规定不符，甲方也有权提出更换或合理的索赔。

七、验收

1.乙方提供的货品如有损坏、短缺、规格型号不符、与甲方最终要求方案不符或主要参数达不到要求，甲方有权拒绝收货。

2.甲方应在货品到货后应在15个工作日内完成验收并在送货单上签字盖章。

八、违约责任：

乙方未能按期交货或货品不符合甲方要求的，则向甲方支付合同总金额百分之五的违约金。乙方逾期交付货品的，除支付前述5%违约金外，每天还应按合同总金额的5‰向甲方偿付逾期交货违约金，逾期交付超过15天，甲方有权单方终止合同。

九、争议解决

1.因一般公认不可抗力因素导致合同不能正常履行的，由双方友好协商决定解除合同或者延长交货期；

2.执行本合同时发生争议，甲乙双方应相互谅解和友好的基础上协商解决，协商不成时，任何一方可向广州市白云区人民法院提起诉讼。

十、附则

1.本合同自双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效，生效日期以最后一个签字盖章日为准,有效期1年。

2.本合同正本一式捌份，甲方肆份，乙方肆份，具同等法律效力。

3.本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具同等法律效力。

4.特别约定：无。

5.合同附件：无。

| 甲方：广州白云国际机场二号航站区管理 有限公司 签约代表： 盖章： 开户银行： 账 号： 签约时间： 年 月 日 | 乙方： 签约代表： 盖章： 开户银行： 账 号： 签约时间： 年 月 日 |
| --- | --- |