## 正表
广州白云国际机场综合信息大楼工程 消防检测项目工程量清单
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 备注 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
自动报警系统
1 | 火灾报警控制设备 （安装、配线、供电、自检、记忆、显示、打印、故障报警、消音、复位、主备电源转换、火警优先） | 套 |  | 2
2 | 终端显示CRT(UPS供电、显示检查每一保护区平面图的设置) | 套 |  | 1
3 | 区域显示器或重复显示器（接线、报警、显示、消音、复位、二次火警功能） | 套 |  | 17
4 | 联动柜控制器（自动、手动控制功能、反馈信号、主备电自动切换、功能标志） | 台 |  | 2
5 | 联动设备点 | 区 |  | 35
6 | 手动报警按钮（警铃、报警、反馈及联动） | 只 |  | 37
7 | 消防广播联动功能（背景音乐与消防广播的转切功能、各楼层广播音响） | 区 |  | 17
8 | 电话插孔与电话机配备 | 只 |  | 80
9 | 电梯手动、自动迫降 | 台 |  | 4
9 | 住宅建筑布线（线、管、盒配置与规范，明敷管防火处理） | 区
10 | 除住宅建筑外其它建筑布线（线、管、盒配置与规范，明敷管防火处理） | 区 |  | 17
11 | 火灾探测器（安装、分布、离梁、墙、风口距离、报警功能、编码、信号反馈） | 套 |  | 741
12 | 备用发电机（手、自动启动与反馈信号） | 台 |  | 1
13 | 消防供电与末端配电箱切换 | 处 |  | 74
14 | 应急灯、疏散指示标志（安装、配置、指向、掉电保持时间） | 套 |  | 726
16 | 民用家庭型可燃气体探测器（安装、分布、报警功能、编码、信号反馈） | 套
15 | 商业、办公用可燃气体探测器（安装、分布、报警功能、编码、信号反馈） | 套 |  |  |  |  | 参考市场价
18 | 感温棒 | 套 |  |  |  |  | 按市场价
16 | 红外线探测器/火焰探测器（安装、分布、报警功能、编码、信号反馈） | 套 |  |  |  |  | 参考市场价
20 | 感温电缆（安装、报警功能、编码、信号反馈） | 米
15 | 空气管线型探测器（安装、分布、报警功能、编码、信号反馈） | 区 |  | 18
17 | 漏电火灾报警监控主机 | 套 |  |  |  |  | 参考340号文件第1点
18 | 漏电监控终端显示CRT | 套 |  |  |  |  | 参考340号文件第2点
19 | 漏电监控探测器 | 套 |  |  |  |  | 参考市场价
20 | 漏电监控现场布线检查测试 | 系统 |  |  |  |  | 参考340号文件第34点
26 | 光纤温控监控主机 | 套
27 | 光纤温控区域监控器 | 套
28 | 光纤温控终端显示CRT | 套
29 | 光纤温控探测器 | 套
30 | 光纤温控现场布线检查测试 | 系统
16 | 智能疏散指示主机 | 套 |  | 1
防火门、防火卷帘系统
17 | 防火门 | m2 |  | 324
18 | 防火卷帘（手、自动控制、信号反馈、关闭速度及时间、安装质量） | m2 |  | 300
气体灭火系统
19 | 气体灭火系统 | m2 |  | 6156
厨房灭火系统
34 | 民用家庭型厨房灭火系统 | 套
35 | 商业、办公用厨房灭火系统 | 套
水喷淋灭火系统
20 | 水喷淋系统（喷头、管网、水流指示、闸阀、湿式报警阀、放水、压力、泵房、水泵、控制箱、联动） | m2 |  | 22860
25 | 室内大空间水炮（安装尺寸、组件完整、控制功能、有效射程） | 套
38 | 室外消防水炮（安装尺寸、组件完整、控制功能、有效射程） | 套
| 罐区冷却水系统 | m2
消火栓系统
21 | 消火栓泵房与泵组（泵安装、规格、手动、自动、远动、启动、反馈、主备切换、配管、控制箱功能） | 套 |  | 1
22 | 消火栓（安装尺寸、水枪、水带、卷盘配置） | 套 |  | 149
23 | 消火栓启泵按钮（报警、信号反馈、启泵） | 套 |  | 144
24 | 消火栓充实水柱及压力（最不利点静、动压、充实水柱和最有利点静压、动压、充实水柱） | 处 |  | 4
25 | 水泵接合器（安装位置、标志、数量与水池、门、窗洞、地面距离、试水开通功能） | 套 |  | 5
防排烟系统
26 | 正压送风机控制设备（专用消防供电、末级自动切换、火警时自动启动、手动启动、信号反馈、安装容量） | 套 |  | 21
27 | 正压送风口与送风阀（梯间2-3层，前室每层设送风口、阀一个，手动、自动、开启、手动复位，信号反馈、安装位置）(楼梯间与前室分别各一套) | 套 |  | 62
28 | 正压送风风速与余压测试（送风口风速≤7m/s、前室、合前室余压25-30Pa、楼梯间余压40-50Pa） | 处 |  | 62
29 | 排烟风机与控制设备（配电与末端切换、安装位置、控制箱手动、自动启动、信号反馈） | 套 |  | 13
30 | 排烟口（设置位置及其与安全出口、排烟区内最远点距离，平时关闭、设手动、自动开启装置，开启、复位、反馈正常、风速≤10m/s） | 套 |  | 92
31 | 排烟及通风空调防火阀（设置部位、平时开启、手动、自动关闭、信号反馈、手动复位） | 套 |  | 65
37 | 自动挡烟垂壁 | m2 |  |  |  | #VALUE! | 参考340号文件第16点
水喷雾水幕系统(冷却水喷淋) | [5 empty] | #VALUE!
50 | 水喷雾(冷却水)水幕喷头（型号、安装、分布） | 只 |  |  |  | #VALUE!
51 | 雨淋阀组安装、设置、功能（雨淋阀、水力警铃、压力开关、压力表） | 套 |  |  |  | #VALUE!
52 | 管网（管材、阀门、排气、支吊架，阀、管、喷头、配合安装） | 区 |  |  |  | #VALUE!
53 | 系统联动（水泵应急、手动、自动控制、联动、信号反馈，雨淋阀启、闭状态监控显示，主备电源切换） | 系统 |  |  |  | #VALUE!
泡沫灭火系统 | [5 empty] | #VALUE!
54 | 混合器（型号、安装功能） | 只 |  |  |  | #VALUE!
55 | 泡沫发生器（型号、安装、功能） | 只 |  |  |  | #VALUE!
56 | 泡沫罐（规格、安装） | 只 |  |  |  | #VALUE!
57 | 泡沫炮（设置、组件、射程） | 只 |  |  |  | #VALUE!
58 | 泡沫消火栓、泡沫枪（设置、组件、功能） | 只 |  |  |  | #VALUE!
59 | 泡沫喷头（设置、安装） | 只 |  |  |  | #VALUE!
60 | 电磁（动）阀（安装、功能） | 只 |  |  |  | #VALUE!
61 | 泵运转（启、停、控制、工作、故障显示） | 台 |  |  |  | #VALUE!
62 | 泡沫系统联动（密封、水压、手动、自动、启动、停止、联动、报警、信号反馈） | 套 |  |  |  | #VALUE!
防火堤 | [5 empty] | #VALUE!
63 | 防火堤（有效容积、距离、高度） | 区 |  |  |  | #VALUE!
灭火器 | [5 empty] | #VALUE!
64 | 灭火器 | 套 |  |  |  | #VALUE!
32 | 检测费总计: | 元