- 中央空调水处理项目采购公告

广州白云空港设备技术发展有限公司以综合评审形式对中央空调水处理项目实施采购，邀请合格供应商就以下内容和有关服务提交所需服务报价：

- 项目概况

- 1.项目名称：中央空调水处理项目。

- 2.项目情况：

负责以下空调系统两年期的水处理工作：

| 序号 | 项目名称 | 空调机组 | 冷却水循环水量（m3/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 航站楼一期中央空调系统 | 麦克维尔机组2000RT*8台 | 12800 |
| 2 | 航站楼二期中央空调系统 | 麦克维尔机组6700RT | 5540 |
| 3 | 南区地勤公司大楼中央空调系统 | 顿汉布什300RT*2台 | 400 |
| 4 | 南区运控大楼中央空调系统 | 美的:450RT/台×4台；250RT/台×2台 | 2000 |

水处理要求：（1）水处理期间，循环水系统腐蚀率：碳钢≤0.125mm/y，铜及铜合金≤0.005mm/y；（2）水质指标及水处理药剂主剂指标符合广东省地方标准中央空调循环水及循环冷却水水质标准（标准号：GB50050-2007）。（3）详细要求以附件合同样板为准。

- 3.项目最高限价：36万元/年（含税），两年合计72万元。

- 报价人资质条件

报价人必须满足以下全部条件,否则该报价文件作废。

- （1）报价人必须在中华人民共和国境内注册，且具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发有效的法人营业执照，按国家法律经营。

- （2）报价人营业执照经营范围必须包含水处理安装服务。

（3）报价人必须为增值税一般纳税人，能提供增值税专用发票。

（4）报价文件所报价格不得超出本项目最高限价。

（5）报价人必须有三年及三年以上的中央空调水处理项目经验，且每年冷却水循环水量≥2000m³/h，须提供合同复印件并加盖公章。合同未标明冷却水循环水量的需提供业主相关证明文件。业绩时间以合同签订时间为准。

- 报价文件组成

（1）营业执照副本复印件；

（2）组织机构代码证和税务登记证复印件；

（3）企业荣誉证书复印件；

（4）业绩合同复印件;

（5）体系认证文件复印件;

（6）员工保险文件复印件;

（7）法人授权函;

（8）报价函（见附件）；

（9）项目实施方案;

（10）其他;

报价文件一式三份（一正二副），所有资料复印件均须加盖公章，所有报价文件均需密封并加盖骑缝章。

- 四、报价文件提交时间及地点

请有意向的供应商报价前联系我公司人员踏勘现场，之后根据现场情况按照上述要求编写报价文件，密封后于2020年 3 月 25 日 11 ：00 前将报价文件提交給本公司相关人员。

提交地址：广州市花都区白云机场T1航站楼C3030房。

联系人：石小姐

联系电话：36069038

电子邮件地址：shisiwen@gdairport.com

- 五、项目供应商的确定

本项目按照综合评分法确定中标供应商，评分细则如下：

| 中央空调水处理项目评标细则 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 |  | 分值 | 说明 |
| 价格评审 |  |  |  |  |
| 1 | 报价得分 |  | 40 | 以所有有效报价的去税平均值为基数。 报价人的去税报价每高于基数0.5万元（含）扣0.5分，不足0.5万元不扣分； 报价每低于基数0.5万元（含）扣0.25分，不足0.5万元不扣分。 |
| 商务评审 |  |  |  |  |
| 2 | 注册资本 |  | 5 | 1、注册资本＜300万元，得0分； |
|  |  |  |  | 2、300万元≤注册资本＜500万元，得3分； |
|  |  |  |  | 3、注册资本≥800万元，得5分。 |
| 3 | 企业荣誉 |  | 3 | 2017年至今获得工商行政管理部门颁发的“守合同重信用”荣誉，每得1次得1分。最高得3分。 |
| 4 | 经营业绩 |  | 15 | 根据投标人2017年1月1日以来负责中央空调水处理项目的冷却水循环水量进行评分，最多得15分，具体如下： （1）冷却水循环水量＜2000m³/h的中央空调水处理项目，得0分； （2）2000m³/h≤冷却水循环水量＜5000m³/h的中央空调水处理项目，每个项目每满1年得1分； （3）5000m³/h≤冷却水循环水量＜10000m³/h的中央空调水处理项目，每个项目每满1年得3分； （4）冷却水循环水量≥10000m³/h的中央空调水处理项目，每个项目每满1年得5分； 注：以上业绩均须附正式合同、或补充协议及其他证明材料。 |
| 5 | 体系认证 |  | 6 | 投标人通过ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每一证得2分，最多得6分。 注：体系认证必须在有效期内。 |
| 6 | 保险 |  | 6 | 为派驻本项目的员工购买人身意外保险。根据保额、保障范围评估，1-6分，没有得0分。 |
| 技术评审 |  |  |  |  |
| 7 | 技术方案评估 | 总体技术方案 | 5 | 根据技术方案的全面、科学性和可行性，方案优5分，良3分，差1分，没有者不得分。 |
| 8 |  | 水处理实验室配备 | 5 | 水处理实验室人员、设备配备，优5分，良3分，差1分，没有者不得分。 |
| 9 |  | 水处理药剂、水处理设备 | 5 | 根据水处理药剂、水处理设备情况进行评分，优5分，良3分，差1分，没有者不得分。 |
| 10 |  | 质量标准 | 5 | 质量标准的严谨、合理，优5分，良3分，差1分，没有者不得分。 |
| 11 |  | 安全文明施工措施 | 5 | 措施详细、完整、可行得5分，措施一般得3分，措施较差1分，没有者不得分。 |

投标人的最终得分以全部评委打分的算术平均值为准，作为该投标人的最终得分。按最终得分由高至低排出各有效投标人的名次，出现最终得分并列时，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

- 六、合同样板：

广州白云机场中央空调水处理项目

合同书

项目名称：中央空调水处理项目

项目实施地点：广州白云机场内

甲方：广州白云空港设备技术发展有限公司

乙方：

甲方：广州白云空港设备技术发展有限公司

乙方：

经双方友好协商，甲方根据下列合同条款委托乙方向属于甲方所管理的中央空调系统提供水质处理服务。

第一条  合同范围

1.项目名称

| 序号 | 项目名称 | 空调机组 | 冷却水循环水量（m3/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 航站楼一期中央空调系统 | 麦克维尔机组2000RT*8台 | 12800 |
| 2 | 航站楼二期中央空调系统 | 麦克维尔机组6700RT | 5540 |
| 3 | 南区地勤公司大楼 | 顿汉布什300RT*2台 | 400 |
| 4 | 南区运控大楼 | 美的:450RT/台×4台；250RT/台×2台 | 2000 |

2.项目地点： 广州白云国际机场

第二条  服务质量

1.水处理期间，循环水系统腐蚀率：碳钢≤0.125mm/y ，铜及铜合金≤0.005mm/y；

2.水质指标及水处理药剂主剂指标符合《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-2007。

第三条  合同期限、价格及支付方式

本合同有效期为两年，从 2020 年 5 月 1 日起至2022年 4 月 30 日止。

本项目的服务总价：                 （￥          ），费用已包含 6 % 增值税、管理费等全部费用（税率以国家规定为准）。

付款方式：

合同生效后，甲方按如下时间分期支付乙方项目费用：

| 时间 | 支付比例 | 支付金额 | 支付条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020年11月 | 25% |  | 完成2020年5月至2020年10月预定工作后支付 |
| 2021年5月 | 25% |  | 完成2020年11月至2021年4月预定工作后支付 |
| 2021年11月 | 25% |  | 完成2021年5月至2021年10月预定工作后支付 |
| 2022年5月 | 25% |  | 完成2021年11月至2022年4月预定工作后支付 |

甲方收到乙方提供的增值税专用发票后10个工作日内通过转账方式向乙方支付相应款项。

第四条  双方权责

甲方权责

1.提供用电、用水及工作场地等方便。

2.保证冷冻水管道系统，冷却水管道系统，水泵，冷却塔及其它空调设备没有严重漏水现象（滴漏除外），以免造成药物流失，影响处理效果。

3.负责设备的日常管理工作，落实人员对乙方的服务质量和服务过程进行监督，并在工作单上签字确认；

4.甲方员工不得随意排放冷冻水。

乙方权责

1.必须保证水质处理不会损坏中央空调系统设备及管道。

2.对冷却塔周边设备、维修平台、支架和管道进行一次除锈处理，并进行两层油漆保养（包工包料），底漆采用五羊牌铁红色防锈漆，面漆：冷却塔进水管端、冷却塔管道支架及平台采用五羊牌天蓝色磁漆，冷却塔出水管端采用五羊牌墨绿色磁漆，并在日常检查有锈蚀脱漆时及时修补。如乙方无法自行完成此项工作，甲方同意乙方在不降低工作标准的前提下分包。乙方应在此项工作开始前将分包商基本情况、工作方案报甲方审核，经审核通过后才能实施，实施过程中不得随意更换分包商。分包商工作时乙方应在场监管，并对分包商的行为承担全部责任。

3.在进行水质处理期间，保证系统、设备无锈蚀、污泥和藻类。

4.对冷水机组的冷凝器和蒸发器至少进行一次清洗，采用药物循环并使用自动管道清洗机方式进行清洗。如发生主机换热效果变差，承包商应免费增加清洗次数。

5.根据业主需求，派人清洗冷却塔并进行排污，保证冷却塔水盘和填料无青苔、污泥和杂物，全年不少于16次。清洗后清理现场，注意调整水塔上的布水阀门，以免影响水塔均匀散热。

6.每月派人抽取水样进行分析测试并在次月5号前定期提交水质报告，甲方不定期对水质进行抽查。

7.化验军团菌的水样需交权威机构（广州市疾病预防控制中心或广东省疾病预防控制中心）检验（费用由乙方承担），并在检验报告完成后五个工作日内送提交。其中航站楼水处理军团菌检测要求：冷却水11个水样，4次/年；冷凝水15个水样，3次/年。

8.每年对“Y”型过滤器清洗2次。

9.所需的化学药剂、人工、工具、设备所产生的费用由乙方负责。

10.每次服务，须提前与甲方预约，以便甲方安排工作。

11.乙方派驻的工作人员应有足够的安全知识和措施，并严格遵守甲方的规章制度，学习甲方的安全管理及其它方面的规定。乙方承担自身原因造成的安全事件的所有责任。

12.乙方免费提供冷却系统自动检测加药及自动排污装置给甲方使用，每7天检查一次，并提交书面报告。

13.乙方在每个冷却水和冷冻水系统各加装一套挂片监测装置，并每季度抽检一次。

14.乙方每年对所有中央空调系统进行一次全系统化学清洗和管道内壁防腐预膜处理。

15.卫生检疫部门检查发现冷却水或冷凝水存在军团菌，乙方立即免费对系统进行清洗和消毒，保证水样重新检测后，无军团菌。

- 如乙方服务未达到约定标准，则视为乙方服务差错。出现差错未对甲方造成直接损失的，每次甲方有权对乙方扣罚500—2000元,另外全额支付因此事导致甲方人员产生的额外加班费用；出现差错对甲方造成损失的，按照甲方实际损失扣罚，合同期内差错发生累计2次的，甲方有权单方面解除合同。

- 如因乙方原因造成甲方设备损坏，乙方须按照甲方实际损失进行赔偿。

- 乙方应充分考虑作业过程中的风险，并对乙方人员的人身及财产安全承担全部责任。

第五条  服务承诺

1.乙方水处理工作严格按照工作计划执行，定期、准时提供优质服务。

2.甲方设备若有临时故障，需乙方人员到场的，乙方人员将在12小时内抵达现场开展工作。

3.增加任何相关的工作（如增加洗塔、通炮、拆洗“Y”格次数等），乙方将不再增加任何费用。

4.乙方检测部门技术人员定期巡回检查水处理工程质量状况，征询甲方意见及建议，纠正工作误差。

第六条 安全管理要求

为坚持“安全第一、预防为主”的指导方针，确保乙方的活动满足安全管理要求，甲乙双方签订如下安全管理协议。

一、甲方安全服务管理职权

1.负责监督乙方作业，并指派监护人。

2.有权对乙方人员作业资质进行审查，对不符合要求的人员有权提出更换。

3.有权查看乙方人员安全培训记录。

4.有权向乙方提出安全服务管理要求。

5.因甲方责任原因造成人员受伤或设备损坏的，由甲方承担责任。

二、乙方安全服务管理义务

1.遵守《国家安全生产法》和《广东省安全生产条例》相关规定，承担安全施工全部责任，作业人员持证上岗，并经过培训，具备相关资质，熟悉航站楼作业施工相关要求和作业环境。

2.每次作业应安排现场作业负责人。

3.听从甲方现场监护人员指挥。

4.接受甲方的作业安全教育，并明确作业任务，作业前做好防护措施。

5.作业前根据机场航站楼作业施工要求做好围蔽。

6.施工作业结束后，清理现场并接受甲方验收。

7.因乙方责任原因造成人员受伤或设备损坏的，由乙方承担责任。

三、隔离区通行证管理规定

（一）、机场控制区门禁系统管理规定

1.门禁卡与通行证同时使用方为有效。门禁卡的持卡人员（以下简称持卡人），应按规定的控制区授权区域和门禁授权区域通行，未授权者禁止通行。

2.持卡人应自觉服从管理，主动接受现场执勤人员的查验，严禁转借、冒用他人门禁卡，严禁制作、使用伪造门禁卡。

3.使用门禁卡时，应按照门禁系统的使用方法进行操作，按顺序开门和关门。通过门禁时，应确保门禁正常关闭后方可离开，防止他人尾随进入。如按正确方法使用门禁卡读卡器但未能读取信息导致控制门不开或由于门损坏导致控制门不开的，应及时与门禁监控管理中心联系，监控中心将通过远程控制门禁开启门禁并通知相关部门处理。

4.持卡人在未经授权的情况下，严禁带任何人员进出。遇多人通过门禁（包括门禁处于打开状态时）时，应按规定逐一刷卡通过，不得尾随他人通过。引领他人在机场控制区活动期间，应严格履行监督职责，使引领人的行为和安全处于受控状态。

5.严禁利用门禁通道故意逃避安全检查或携带违禁物品进入控制区，严禁利用门禁通道违反出入境边防检查、海关、动植物检验检疫等联检单位的有关规定。

6.持卡人应注意保管证件，各单位应结合本单位实际情况制定有效措施，防范本单位人员遗失门禁卡。遗失门禁卡的持卡人和其所在的单位必须承担证件遗失所引发的一切后果和责任。

（二）航空安全保卫方案

1.严禁工作人员携带危险违禁物品或未经过安检的物品进入机场控制区。

2.严禁工作人员利用职务之便从事捎、买、带活动。

3.严禁工作人员将控制区通行证借给他人使用。

4.工作人员不得随意涂改、伪造、复制通行证，或在通行证上粘贴物品，并只能在通行证限定的区域内作业，不得进入其它区域。

5.工作人员遗失控制区通行证要立即报告。

6.工作人员在进入控制区时，要服从管理，自觉接受安检人员对人身的安全检查工作。

7.工作人员应该保管好各类生产工具，重点加大携带进入航空器的工具的监控力度，发现遗失工具要立即报告。

8.工作人员在工作现场发现可疑人员、物品，应按要求立即落实报告工作。对发现的可疑物品不得随意翻动，要保护好现场等待公安人员处理。

9.没有航空器活动区机动车牌证（车辆行驶证、场内车辆通行证）的车辆禁止进入航空器活动区。

10.驾驶车辆设备进入航空器活动区的人员必须取得相应车型的场内驾驶证。

11.任何单位不得将车辆设备借给无相应车型的场内驾驶证的人员驾驶。

12.任何人不得利用车辆设备将未经过安全检查的物品带入隔离区域。

13.任何人不得随意驾驶场内车辆离开机场控制区。

14.驾驶员驾驶车辆前应该检查车辆设备安全可靠，且未有携带禁止进入机场控制区的危险物品。

四、航站楼禁烟规定

为贯彻落实白云机场禁烟活动，遵守航站楼禁止吸烟的有关规定，空港设备公司外包项目人员承诺做到以下内容：

1.严格遵守机场禁止吸烟的规定，从自身做起，不在航站楼内（含办公区域、行李房、空调机房、水塔等）吸烟，若违反航站楼内禁烟的规定，自愿接受处理。

2.接受领导群众监督。自觉主动接受领导、群众监督，确保禁烟行动落到实处。

3.如有吸烟需求，主动到航站楼外面，在规定地点吸烟，并在吸烟后将烟头熄灭再扔进垃圾桶专门位置。

4.如发现其他员工违规吸烟，立即上报空港设备公司相关人员。

第七条  其他条款

1.本协议一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份。经双方代表签字盖章后即时生效。

2.本协议内未尽事宜，由双方协商签订补充协议。本合同以外经双方协商确认的附件、补充协议均视为本合同的组成部分，具有同等效力。

3.本协议在履行中发生争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同执行地广州市白云区人民法院起诉。

4.合同期满后若服务质量令甲方满意，经双方协商，可按原合同价格继续签约。

第八条  附件

安全责任书

（此页无正文）

| 甲方（章）：广州白云空港设备技术发展有限公司 | 乙方（章）： |
| --- | --- |
| 签约代表： | 签约代表： |
| 签约日期： | 签约日期： |
| 地 址：广州白云国际机场南工作区横二路地勤楼 | 地 址： |

- 附件

- 安全责任书

- 甲方：广州白云空港设备技术发展有限公司

- 乙方：

为全面贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、中共中央、国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《民用机场管理条例》、《广东省安全生产条例》等安全生产法律、法规、规章、标准和程序，有效预防和减少各类生产安全事故和事故征候，按照《中华人民共和国安全生产法》第三条“强化和落实生产经营单位的主体责任”和第五条“生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责”的要求，甲乙双方签订本《安全责任书》。

- 1.安全主体责任

本《安全责任书》由乙方安全生产第一责任人与空港设备公司总经理签订。

按照“谁主管、谁负责”的原则，空港设备公司对乙方的安全工作实施持续监管。乙方作为安全责任主体，对本公司的安全、正常运行负有相应责任，对所辖区域和生产经营业务承担相应安全责任；乙方以安全生产法律、法规、规章、标准和程序及与空港设备公司签订的《安全责任书》为依据，制定安全责任制，层层分解、落实各项安全责任指标。

- 2.乙方安全责任目标

2.1总体目标：确保安全形势平稳向好，安全运行品质稳步提高，杜绝突破安全责任指标的事件发生。

2.2具体责任目标：

2.2.1暴力恐怖事件、个人极端暴力犯罪案件、重大刑事案件、内部员工严重违法犯罪事件、重大群体性事件以及其他社会治安综合治理严重事件为0；

2.2.2责任原因造成的凶杀、爆炸、破坏等恶性刑事案件为0；

2.2.3责任原因造成的建设工程、施工项目、火灾、交通及其他较大及以上生产安全事故为0；

2.2.4责任原因造成的旅客伤亡事故为0；

2.2.5责任原因造成的航站楼结构及建筑物倒塌等事故为0；

2.2.6责任原因造成的航站楼内重要设施、设备损坏事故为0；

2.2.7责任原因造成的离港系统、生产网系统、系统集成系统等核心系统、重要设施（设备）故障导致机场关闭或部分关闭等严重影响机场运行的事件为0；

2.2.8责任原因造成的所管辖物业安全生产事故为0；

2.2.9责任原因造成的危险化学品泄露事故为0;

2.2.10责任原因造成的恶劣社会影响事件为0；

2.2.11责任原因造成的劫机、炸机事件和空防事故为0；

2.2.12责任原因造成的重大航空地面事故为0。

2.2.13责任原因造成的空调机房火灾事故为0。

- 3.乙方安全责任

3.1综合安全条款

3.1.1乙方应严格贯彻落实安全生产法律、法规、规章、标准、程序及机场管理机构、空港设备公司各项管理规定，深入落实安全生产责任，严格依法依规组织开展生产、经营、服务、保障活动，接受甲方依规章和标准实施的安全监管。

3.1.2乙方应建立健全安全生产责任制，严格落实安全生产“五落实五到位”等要求。乙方法定代表人或主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对本单位的安全工作承担领导责任；依章建立安全责任制度和责任追究制度，确保安全生产责任的落实。

3.1.3乙方应落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，根据业务特点组织制订年度安全生产工作计划；

3.1.4乙方应制定安全生产操作规程，建立健全安全生产管理制度、岗位手册、应急处置预案；按照本单位和承租（管辖）区域的实际情况，强化安全风险管理，建立自我监督、自我完善的安全管理机制，对安全隐患实施闭环管理；对重点部位和重点环节定期开展安全检查，及时解决安全生产中存在的突出问题。

3.1.5乙方应建立健全安全培训管理机制。包括岗前培训、在岗复训和换岗专训，建立安全培训档案，保障安全培训的时间及实际效果；接受甲方组织的安全教育、培训，强化人员安全意识。

3.1.6乙方所有人员均须通过甲方组织的安全、服务方面的准入培训，取得相应上岗证后方能上岗。

3.1.7乙方应履行承租（管辖）区域的安全管理职责，防止其成为违法犯罪窝点或非法、反动组织的活动场所；未经甲方审批，乙方不得擅自改变租赁办公用房用途。

3.1.8乙方应要求其员工严格遵守航站楼内控烟的有关规定。

3.1.9乙方应严格遵守白云机场危险品管理规定，禁止在航站楼公共区及办公区域存放易燃、易爆、腐蚀性及毒性物质等危险品。

3.1.10乙方应主动接受、积极配合甲方的监督检查及安全约见，按甲方要求及时整改、按时反馈，并接受甲方的复查。

3.1.11乙方应严格加强人员内部管理，防范内部不安全事件的发生；杜绝雇佣、容留“三非”（非法入境、非法居留、非法就业）外国人。

3.1.12乙方应按照国家有关规定参加安全生产责任保险；确保各类岗位人员资质、设备设施持续符合相关法律法规、管理制度、程序及行业标准，并接受甲方对乙方安全投入的监管。

3.1.13乙方应遵守机场管理机构及甲方安全信息管理规定，建立并完善安全信息主动报告流程和程序，保证安全信息的及时、准确、有效。

3.1.14乙方应按规定组织开展安全生产、运行检查，发现安全隐患、重大险情，应采取有效措施积极处理并报告甲方。

3.1.15乙方应积极配合机场管理机构、甲方组织的应急救援演练等活动。

3.1.16乙方应接受甲方组织的对不安全事件的调查处理，及时、准确提供相关资料和信息。

3.1.17乙方应做好保密工作，杜绝失（泄）密事件发生。

3.2空防安全条款

3.2.1乙方法定代表人或主要负责人，是乙方及其承租（管辖）区域空防安全责任人，对乙方及其承租（管辖）区域空防安全工作全面负责并履行相应的管理职责。

3.2.2乙方应保证其员工自觉遵守国家、行业、地方政府空防安全法律、规章、标准，以及机场管理机构、甲方空防安全管理规章制度。

3.2.3乙方严格遵守机场管理机构、甲方控制区通行证管理规定，制定本单位空防安全管理制度和控制区通行证的管理办法并确保落实到位。

3.2.4乙方应向甲方提供所属人员控制区通行证的申请、续办、变更、注销所需各类材料并对其真实性负责。

3.2.5乙方负责对本单位需办理控制区通行证的员工进行有效的背景调查，并保证背景调查资料的真实性。背景调查至少应当符合以下要求:

（1）未受过刑事处罚或劳动教养;

（2）无未了结的刑事诉讼;

（3）无吸毒、赌博等违法行为;

（4）无参加过非法组织;

（5）无精神病史;

（6）无公安机关或调查单位认可的可能危害民用航空安全的其他情况。

3.2.6所有经审查符合办证条件的人员应当接受机场管理机构、甲方组织的证件使用和管理的培训。

3.2.7乙方应明确证件管理责任人，落实证件管理责任制，实行“上岗发放、离岗回收”的统一保管制度，并规范证件的使用与管理。

3.2.8乙方及其员工应严格遵守机场管理机构制定的控制区通行证使用管理的各项规定：

（1）进出控制区时主动出示通行证，在控制区范围内须在外衣胸前明显处佩戴通行证，配合机场管理机构、甲方执勤人员的查验和管理。

（2）遵守国家民用航空安全管理法律法规及机场控制区安全管理制度的规定，服从控制区内甲方安全管理人员的指挥。

（3）严格按照通行证有效期及授权范围使用控制区通行证。

（4）持证人不慎丢失控制区通行证，应立即向甲方报告，并向机场公安机关报失。

（5）持通行证人员在进出机场控制区时应当主动在控制区通道门禁查验处刷卡验证。

（6）持证人发生调动、辞职、退休、被开除、离退职等情况，在办理手续前，乙方应将控制区通行证收回并交按相关规定进行处理。

3.2.9乙方及所属员工不得发生下列违反白云机场控制区通行证管理行为：

（1）无机场控制区通行证进入机场控制区的；

（2）在申办控制区通行证过程中提供虚假证明材料、弄虚作假，伪造、变造或者买卖国家机关证明文件、印章的；

（3）伪造、变造控制区通行证的；

（4）买卖或者使用伪造、变造的控制区通行证的；

（5）转借、冒用他人控制区通行证的。

（6）不按规定佩戴控制区通行证或不服从执勤人员查验证件，不听劝阻，无理取闹的；

（7）跨区域使用控制区通行证的；

（8）使用本人过期无效的控制区通行证的；

（9）不按规定使用门禁系统的；

（10）因工作变动、离退职等原因，不再需要在控制区工作而不及时上交通行证的；

（11）其他违反机场控制区通行证管理办法的行为。

3.3消防安全条款

3.3.1乙方及其员工应当自觉遵守国家、行业、地方政府消防安全法律、规章、标准，和机场管理机构、甲方制定的消防安全管理规定等，认真履行消防安全责任，确保不发生消防安全事故。

3.3.2乙方法定代表人或主要负责人，是乙方及其承租（管辖）区域的消防安全责任人，对乙方及其承租（管辖）区域的消防安全工作全面负责并履行相应的管理职责：

（1）制订本单位消防安全制度，落实消防安全岗位责任制；

（2）建立、健全本单位消防档案，开展消防安全宣传教育；

（3）组织灭火和应急疏散预案的实施和演练；

（4）定期进行防火检查，消除火险隐患，保障公共消防设施、器材以及消防安全标志完好、有效；

（5）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通；

（6）完成甲方安排的各项消防安全工作。

3.3.3乙方应认真履行下列消防工作职责：

（1）按照国家、行业、地方政府关于消防安全管理工作的法律、规章、标准和本协议，结合本单位的特点，建立健全消防安全制度和消防安全的操作规程，并抓好落实；

（2）自觉爱护航站楼内一切消防设施设备，按照规范标准配备本单位租赁区域的消防器材，定期对自行配置的消防器材进行检查、保养并做好记录，保证消防器材有效正常；

（3）确保疏散通道、安全出口畅通，保证防火门、防火卷帘、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等消防设施处于正常状态；

（4）遵守国家有关消防管理规定，对易燃易爆危险物品的生产、使用、储存、运输或者销毁，应严格按消防法规进行操作；

（5）新建、改建、扩建的工程，应报请公安消防主管部门进行建筑审核，经批准后方可动工；工程竣工后，经公安消防主管部门验收合格方可投入使用；

（6）加强本单位志愿消防队的培训工作，并定期开展消防演练。

（7）严格落实班前班后日常检查制度，如实记录检查情况，并于当天工作（营业）结束后，全面检查承租（管辖）区域内的电气线路和设备使用情况，并切断承租区域的电源及供水开关。

（8）加强承租范围内的防火安全，做好防火安全防范措施，电器产品、设备设施、电气线路的使用必须符合规范，应在规定或指定的区域和位置使用水、电，保证用水和用电符合安全规范。

（9）乙方应无条件积极配合甲方或上级主管部门开展消防安全检查。

（10）乙方应每月至少开展一次本单位防火安全自查，加强内部消防安全管理，做好检查工作记录，对自查过程中发现的火险隐患，应立即进行整改。

（11）乙方及所属人员具有维护机场消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警和参加有组织的灭火工作的义务。

（12）在本单位使用、管理范围内发现的消防安全隐患，乙方应当按照机场管理机构、甲方提出的整改要求在规定的时限内整改完毕，及时消除消防安全隐患，隐患整改完毕，将整改情况记录，以书面形式报甲方。

（13）对一时无法整改的隐患，乙方应采取等效安全措施；对不能确保消防安全，随时可能引发火灾的，危险部位应当停产、停业、停用，直至整改完毕经验收后方可投入使用。

（14）乙方所属员工应履行本岗位消防安全职责，遵守消防安全制度和消防安全操作规程，熟悉本岗位火灾危险性，掌握防范措施，每日进行岗位防火检查。

（15）乙方及所属人员严禁发生下列违反消防安全管理规定的行为：

- a）在禁烟区吸烟、乱丢烟头的；

- b）私拉乱接电线，使用超负荷电器的；

- c）违规使用易燃易爆危险化学物品的；

- d）违章操作或违章使用明火作业造成火情、火险的；

- e）违反使用明火禁令，未经批准焚烧废旧物品的；

- f）违法占用疏散通道，或在安全出口或者疏散通道上安装、摆放影响疏散的障碍物的；

- g）违章关闭消防设施、切断消防电源的；

- h）遮挡或者覆盖消防安全疏散等指示标志的；

- i）改变消防设施的用途，或损坏、挪用、拆除、停用消防设施和器材的；

- j）其他影响消防安全的行为。

(16)乙方在本单位使用、管理范围内进行的电焊、气焊、气割或其它明火作业应严格遵守机场管理机构、甲方的消防安全管理规定，办理动火审批手续，严格动火作业管理。

(17)乙方动火作业应严格执行“三不动火”的要求，即未经批准不动火、甲方动火监管人员不在现场不动火、防火措施不落实不动火。

(18)发生火情、火险或火灾时，乙方应当立即实施灭火和适时启动紧急疏散预案，务必做到及时拨打白云机场火警电话（36063119）或“119”报警，迅速扑救及时疏散人员。

(19)乙方应组织在职员工参加甲方开展的消防安全基础培训和教育；乙方新入职和转岗的员工应参加甲方组织的岗前消防安全培训。

(20)乙方管理人员、操作人员应学习掌握机场管理机构、甲方相关的突发事件应急处置预案，并积极参加甲方组织的演练。

(21)乙方应建立完整的消防安全工作基础台帐，台账内容包括本单位的基本概况、公安消防机构填发的各种法律文书、与消防工作有关的材料和记录等。

- 3.4生产（作业）安全条款

3.4.1乙方法定代表人或主要负责人，是乙方及其承租（管辖）区域生产（作业）安全责任人，对乙方及其承租（管辖）区域的生产（作业）安全工作全面负责并履行相应的管理职责。

3.4.2乙方应遵守国家关于质量、环保及职业健康与安全方面的法规，服从机场管理机构、甲方对生产（作业）安全的管理。

3.4.3乙方应当保证其员工自觉遵守国家、地方政府各项安全生产安全法律、规章、标准，和机场管理机构、甲方生产（作业）安全管理规章制度。

3.4.4乙方在生产、作业时，应严格遵守机场管理机构、甲方的有关规定，严禁违章作业或野蛮作业，避免对甲方、旅客或工作人员造成人员伤害和财产损失。

3.4.5乙方在生产（作业）时，应采取科学的安全保护措施，为所属员工提供必须人身防护用品，避免发生人员意外伤亡事故。

3.4.6乙方不得擅自在生产（服务）区域内设铺住人，确因工作需要安排值班过夜人员的，应按规定程序办理相关手续登记备案。

3.4.7乙方应建立健全刀具和工具管理机制。明确管制刀具和工具管理责任人，设置保管箱并上锁管理，建立管制刀具和工具领用登记本，认真记录每次使用及回收的记录，并做好清点，管制刀具和工具钢号清晰完好，并在规定和申请范围内使用。

3.4.8乙方作为运行维保单位的，对机场设备设施的运行和保障承担安全责任，切实加强维护和运行管理，确保设备设施的运行正常。不发生责任原因设备运行不安全事故/事件。

3.4.9甲方或上级主管部门进行安全检查时，乙方必须配合检查工作，并指定专门人员协助检查工作直至完成。

3.4.10乙方使用、管理范围内遇有突发事件时，乙方必须配合机场管理机构、甲方开展应急处置工作，并指定专门人员协助处置工作直至完成。

3.4.11乙方实施机械操作生产（作业）时应至少符合以下安全标准：

（1）使用电机设备、机械等电源单位，必须配备1名以上中级电工人员。

（2）检查机械设备是否完好，有无配件松动。

（3）检查电源、电线、插座板有无漏电，是否完好。

（4）生产（作业）时应按照各种生产设备使用说明规定，性能规范操作。

（5）机械操作时，应指定专人操作，严禁无关人员使用。

（6）机械设备在使用过程中发生故障时，应立即停止使用并向上级汇报，及时维修，严禁机械设备“带病”作业。

（7）使用机械设备要登记，使用人、地点、作业时间，对机械设备要进行月检、季检、年检登记，并做好机械设备使用档案。

（8）应在作业现场设置相关警示标志牌或围档，并指定专人看护现场。

3.4.12乙方实施露天高处（空）作业、室内高处（空）作业时应至少符合以下安全标准：

（1）攀登和悬空高处作业的人员必须经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并定期进行体格检查。

（2）实施高处（空）作业时，现场应至少同时有三人以上作业人员。

（3）实施高处（空）作业前，应检查升降机，高空架是否安全牢固。

（4）高处（空）作业区周边应设立围栏，并放置安全提示牌，防止无关人员进入作业安全区。

（5）实施高处（空）作业前，应与甲方及相关安全管理部门协调后按规定的时间进行，高空架、升降梯应在指定的地点放置。

（6）实施高处（空）作业时，作业人员应戴好安全帽，系好安全带，作业区地面安排人员看守。

（7）实施高处（空）作业的人员应处于精神饱满和注意力集中的良好状态，高空作业人员作业时间不得连续超过2小时，连续操作2小时应及时更换作业人员。

3.4.13乙方生产（作业）使用危险化学物品应至少满足以下安全管理要求：

（1）未获甲方书面同意，乙方任何时候都不得在承包区域存放易燃物品、挥发性大或气味浓烈的液体。

（2）乙方生产、储存、运输、经营、使用危险化学物品和处置废弃危险化学物品,应严格遵守国务院颁布的《危险化学物品安全管理条例》，同时满足机场管理机构、甲方有关质量、环保及职业健康管理的要求。

（3）乙方主要负责人应保证本单位危险化学物品的安全管理符合有关法律、法规、规章、标准的要求。

（4）乙方危险化学物品的使用、储存应得到政府有关主管部门的批准，未经批准不得在航站楼范围内使用、储存危险化学物品。

（5）乙方从事储存、运输、使用危险化学物品或者处置废弃危险化学物品的人员，必须接受政府有关主管部门关于法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，并经考试合格，方可上岗作业。

（6）乙方应当接受政府有关部门依法实施的检查，不得拒绝或阻挠检查的实施。

（7）对检查中发现的危险化学物品安全隐患，乙方应当立即予以整改，对不符合国家标准要求的危险化学物品使用、管理有关设施、设备、器材、运输工具均应停止使用。

3.4.14乙方对生产（作业）人员的安全培训教育至少应满足以下要求：

- （1）乙方应按照要求参加甲方开展的各项安全培训。

- （2）乙方应当对所属人员进行专业技能安全培训。

3.4.15乙方负责组织的安全培训项目及实施标准：

（1）每月至少组织一次由所有工作人员参加的安全教育培训。

（2）培训内容应包括国家、行业、地方政府法律、规章、标准，以及白云机场有关安全管理规定和生产（作业）岗位操作规范。

3.4.16安全培训基本要求：

- （1）每次培训时，参加培训人员必须到位，做好培训签到记录。

- （2）建立生产（作业）人员安全培训档案。

3.4.17乙方及其所属人员应遵守以下要求：

（1）乙方及其员工应遵守机场管理机构、甲方各项管理规定和规章制度。

（2）乙方所属人员在机场范围内应认真遵守国家、地方政府交通安全管理规定，确保车辆行驶和行人交通安全，避免发生交通安全事故。

（3）乙方所属人员严禁在机场范围内从事拉客、拉票、拉货，不得在其使用、管理区域从事非法活动。

（4）乙方所属人员不得私自在其承包区域内住宿，不得对甲方或任何第三方进行滋扰性的行为。

（5）乙方所属人员严禁在机场范围内驾驶五类车。

（6）乙方所属人员上班前严禁饮酒及有酒精含量的物品。

（7）乙方所属员工用气、用电、用火应确保安全，严禁乱拉、乱接电源电线。

（8）乙方不得私自在航站区举行临时性活动。

（9）乙方不得私自在航站楼内摆放、张贴、悬挂等安置临时性物品。

（10）乙方不得私自在航站区内骑行智能双轮车、电瓶车及其他驱动代步工具。

（11）临时性活动涉及舞台搭建、背景模板搭设及拉接电源等施工项目的，必须依据航站楼施工管理规定执行。

- 4.空港设备公司安全责任

空港设备公司承诺：将深入落实安全监管责任，严格依法依规对乙方实施安全监管，并对安全责任目标实现情况进行考核。

4.1依法依规对乙方的安全管理和生产运行实施持续安全监管和专项督查。监督乙方安全动态，对重点时段、重要环节、重点单位实施重点督查。

4.2推进安全管理体系、航空安保管理体系建设和实施工作，督促指导乙方进一步完善系统安全管理，加强安全风险防控，持续提高安全管理水平和安全运行质量。

4.3针对乙方发生的突出安全问题和重大安全隐患，采取通报批评、下发《安全隐患整改通知单》或《安全警示》等措施。

4.4听取乙方对安全监管工作的意见和建议，改进、完善安全监管工作。

- 5.乙方违约责任

5.1安全责任目标

乙方安全责任目标有不达标的任一情形的，甲方责令乙方限期整改，且乙方应向甲方交纳违约金：发生第一次的，甲方向乙方收取2000元违约金；发生第二次及以上的，甲方向乙方收取4000-6000元违约金。

5.2空防安全

5.2.1有下列情形之一，甲方视情况的严重性向乙方收取人民币100-300元/次违约金，并责令乙方限期整改。

（1）乙方未制定本单位空防安全管理制度和控制区通行证的管理规定的。

（2）乙方未对本单位持控制区通行证人员的背景调查资料进行每两年更新的，或未按规定向甲方提供审查的。

（3）乙方违规使用未接受过空防安全培训教育的人员上岗作业的。

（4）乙方未向甲方和机场公安局及时报告本单位员工的异常表现和思想动态，引发空防不安全事件的。

5.2.2有下列情形之一，甲方视情况的严重性向乙方收取人民币200-600元/次违约金，责令乙方限期整改；并对乙方申请办理控制区通行证件的种类和期限予以限制。

（1）乙方不按规定提供所属员工的背景调查资料或故意提供虚假信息，存在本责任书任意一种情况的。

（2）乙方所属员工违反白云机场控制区通行证使用管理规定，发生本责任书任意一种情形的。

5.3消防安全

5.3.1有下列情形之一，甲方视情况的严重性向乙方收取人民币200-600元/次违约金，并责令乙方限期整改。

（1）乙方未认真履行本责任书任意一项消防工作职责的。

（2）乙方不积极配合甲方或上级主管部门开展消防安全检查的。

（3）乙方未按规定每月定期开展防火安全自查，未做好检查记录，或对自查过程中发现的火险隐患未进行整改的。

（4）乙方未按照甲方提出的要求完成消防安全隐患整改，或未将整改完成情况书面报告甲方的。

（5）乙方违规使用未接受过消防安全培训教育的人员上岗作业的。

5.3.2乙方及所属人员发生本责任书任意一种情形的，甲方视情况的严重性向乙方收取人民币200-500元/次违约金，并责令乙方限期整改。

5.3.3对一时无法整改的消防安全隐患，乙方未采取等效安全措施，或对随时可能引发火灾的危险部位未实行停产、停业、停用，并进行整改的，甲方视情况的严重性向乙方收取人民币1000-2000元/次违约金，并强制乙方停业整改。

5.3.4乙方经营（生产）区域不发生由于人为过失造成所属区域内原配备消防设施、设备产生警报及影响航站楼正常运营秩序的情况，违反本条规定的，甲方视情况的严重性向乙方收取人民币1000-2000元/次违约金，并视情节停业整治处理。造成损失或酿成事故的，除赔偿损失外，依法追究相应责任。

5.3.5发生火情、火险或火灾时，乙方未实施灭火和未适时启动紧急疏散预案，未及时拨打火警电话报警，谎报火情或者有意延误、阻挠报警的，甲方视情况的严重性向乙方收取人民币1000-2000元/次违约金。

5.4生产（作业）安全

5.4.1有下列情形之一，甲方视情况的严重性向乙方收取人民币100-500元/次违约金，并责令乙方限期整改。

（1）乙方实施机械操作生产（作业）未达到本责任书任意一项安全标准的。

（2）乙方实施露天高处（空）作业、室内高处（空）作业未达到本责任书任意一项安全标准的。

（3）乙方生产（作业）使用危险化学物品未达到本责任书任意一项安全标准的。

（4）乙方对所属人员的管理未达到本责任书任意一项安全标准的。

（5）乙方所属员工违反国家、地方政府各项安全生产安全法律、规章、标准，和机场管理机构、甲方生产（作业）安全管理规章制度进行违章作业的。

（6）乙方违反国家关于质量、环保及职业健康与安全方面的法规，不服从甲方对安全生产的管理的。

（7）乙方在生产（作业）时，未采取科学的安全保护措施，未提供生产（作业）人员必要人身防护用品的。

5.4.2有下列情形之一，甲方视情况的严重性向乙方收取人民币200-500元/次违约金，并责令乙方限期整改。

（1）乙方违规使用无安全生产作业资质人员上岗作业的。

（2）乙方在其使用、管理范围内违章作业或野蛮作业，对甲方、旅客或工作人员造成人员伤害和财产损失的。

（3）乙方不积极配合甲方或上级主管部门对乙方安全检查监督工作的。

（4）在使用、管理范围内遇有突发事件时，乙方不积极配合甲方开展应急处置工作的。

5.5甲方对乙方出具安全隐患整改通知单提出合理性建议及意见，乙方不予以配合、不服从管理或不落实整改、整改不符合要求的，甲方视情况的严重性向乙方收取人民币1000-2000元/次违约金。

5.6乙方必须严格遵守机场管理机构、甲方安全信息管理规定，加强本单位的安全信息管理。若航站楼发生不安全事件或不正常情况，而乙方存在瞒报、谎报或拖延不报信息的，甲方视情况的严重性向乙方收取人民币1000-2000元/次违约金。

5.7乙方未按照协议的约定交纳违约金的，甲方可随时解除与乙方签订的在本协议有效期内的所有业务承包合同，由此所产生的一切损失由乙方自行承担。

5.8乙方违反本协议中任一条约定内容的，甲方责令乙方限期整改。

5.9乙方及所属员工违反本协议中任一条约定内容造成严重后果，构成犯罪的，交由司法机关依法追究其法定代表人或当事人的刑事责任。

- 6.附则

6.1若乙方第一安全责任人发生变更，其安全责任由继任第一安全责任人或上级指定主持工作的安全责任人继续履行和承担。若发生体制变更，由新的责任主体继续履行本《安全责任书》。

6.2本《安全责任书》签订时所依据的法律、法规、规章及所载明的事项发生重大变更时，按照实际予以修订。

6.3本《安全责任书》有效期自    年    月   日起至     年   月   日止。

- 七、附件

报价函

广州白云空港设备技术发展有限公司：

我方已仔细研究了中央空调水处理项目采购公告的全部内容，经踏勘现场及研究采购文件和认真细致的计算后，我公司愿意按照上述文件规定的全部条件和要求承包本项目的全部工作，并承担相关责任。针对本项目我公司报价如下：

| 项目名称 | 去税价格（元） | 含税价格（元） | 增值税税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 航站楼一期中央空调系统 |  |  | %（以国家规定为准） |  |
| 航站楼二期中央空调系统 |  |  |  |  |
| 南区地勤公司大楼中央空调系统 |  |  |  |  |
| 南区运控大楼中央空调系统 |  |  |  |  |
| 合计（两年） | ￥ 小写 | ￥ 小写 |  |  |
|  | 大写 | 大写 |  |  |

如因广州白云空港设备技术发展有限公司未能和上述设备业主方续签服务协议，需终止项目,则本项目服务费用按报价人实际服务的时间折算。

报价人名称（加盖公章）：

报价人法定代表人签名或印鉴：

日期：

关于中央空调冷却水循环水量与制冷量的换算说明：当报价人提供的合同复印件中，未标明冷却水循环水量，但标明了制冷量，则通过以下公式换算：

1m³/h冷却水循环水量=1.25RT制冷量

例如：2000m³/h冷却水循环水量=2500RT制冷量

单位说明：m³/h是立方米每小时；RT是冷吨