附：报价表格

节能检测报价表

| 通风与空调系统节能检测价目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 检 测 项 目 |  |  |  | 总数量 |  |  | 抽检数量 |  | 单价（元） |  |  | 总价（元） |  | 备 注 |  |  |  |
| 1 |  | 风管严密性及强度 |  |  | 送、排 风 系 统 | 10系统 |  |  | 2系统 |  |  |  |  |  |  | 低压系统抽检5%，中压系统抽检20% |  |  |  |
| 2 |  | 系 统 总风量 |  |  | 送、排 风 系 统 | 10系统 |  |  | 2系统 |  |  |  |  |  |  | 抽查10% |  |  |  |
| 3 |  | 各风口 的风量 |  |  | 送、排 风 系 统 | 10系统 |  |  | 17风口 （2系统） |  |  |  |  |  |  | 抽查10% |  |  |  |
| 4 |  | 室内温度 |  |  |  | 200间 |  |  | 20间 |  |  |  |  |  |  | 抽查10% |  |  |  |
| 5 |  | 风管保温材料 |  |  |  | --- |  |  | 4组 |  |  |  |  |  |  | 同一厂家同材质的绝热材料复验次数不得小于2次。 |  |  |  |
| 6 |  | 水管保温材料 |  |  |  | --- |  |  | 4组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配电与照明系统节能检测价目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检 测 项 目 |  |  |  |  |  | 总数量 |  | 抽检数量 |  | 单价（元） |  | 总价（元） |  |  | 备 注 |  |  |
| 1 |  | 平 均 照 度 |  |  |  |  |  | 10功能区 |  | 20处 |  |  |  |  |  |  | 按同一功能区不少于2处 |  |  |
| 2 |  | 照明功率密度 |  |  |  |  |  | 10功能区 |  | 20处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 电 源 质 量 |  |  |  |  |  | 3系统 |  | 3系统 |  |  |  |  |  |  | 全检 |  |  |
| 4 |  | 电 线、电 缆 |  |  |  |  |  | --- |  | 各4组 |  |  |  |  |  |  | 同厂家各种规格总数的10%，且不得小于2个规格。 |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 墙体、门窗、屋面进场材料节能检测价目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 检测项目 |  |  |  | 抽检数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 总价（元） |  | 备注 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 墙体材料 | 导热系数 |  |  | 6组 |  |  |  |  |  |  |  | 同一厂家同一品种的产品，当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽查不少于3次，20000m2以上时各抽查不少于6次。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 抗压强度/压缩强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 墙 体 | 传热系数 |  |  | 2组 |  |  |  |  |  |  |  | 实验室砌筑与现场实体构造相同外墙一面。. |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 保温材料 | 导热系数 |  |  | 6组 |  |  |  |  |  |  |  | 同一厂家同一品种的产品，当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽查不少于3次，20000m2以上时各抽查不少于6次。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 抗压强度/压缩强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 外 墙 饰面砖 | 太阳辐射吸收系数 |  |  | 6组 |  |  |  |  |  |  |  | 同一厂家同一品种的产品，当单位工程建筑面积在2000m2以下时各抽查不少于1次，在2000m2以上20000m2以下时各抽查不少于3次，20000m2以上时各抽查不少于6次。 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 墙体 节能构造 | 保温层 厚度 |  |  | 2组 |  |  |  |  |  |  |  | 现场钻芯取样（按不同位置抽测）。不少于1组(3个芯样)。 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 门 窗 | 气密性 |  |  | 2组 |  |  |  |  |  |  |  | 气密性同一厂家同一品种同一类型的产品，抽查不少于3樘。传热系数同一厂家同一品种同一类型的产品，抽查不少于1樘。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 传热系数 |  |  | 2组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 门窗玻璃 | 可见光透射比 |  |  | 6组 |  |  |  |  |  |  |  | 遮阳系数、可见光透射比同一厂家同一品种同一类型的产品，抽查不少于1组。露点同一厂家同一品种同一类型的产品，抽查不少于3组。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 遮阳系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中空玻璃露点 |  |  | 6组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 屋 面 保温材料 | 导热系数 |  |  | 6组 |  |  |  |  |  |  |  | 同一厂家同一品种的产品，抽查不少于3组。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 吸水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 燃烧性能 |  |  | 6组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 增强网 |  |  |  | 6组 |  |  |  |  |  |  |  | 同一规格、同一生产工艺的一个交货批为检验批，每批抽取2m2。. |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 粘结材料 |  |  |  | 6组 |  |  |  |  |  |  |  | 同一配料工艺条件制的的10t为一批，每批抽取4kg样品，充分混匀。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |