顺丰速运华南(广州)航空快件转运中心项目

场内10KV输电线缆迁改工程

询

价

文

件

广东省航源实业发展有限公司

报价须知

| 项 号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 询 价 人： 广东省航源实业发展有限公司 建设单位： 广东省机场管理集团有限公司 工程名称：顺丰速运华南(广州)航空快件转运中心项目（以下简称“本项目”）场内10KV输电线缆迁改工程 工程地点： 广州新白云国际机场北区空港九路与横十二路交汇处GAMECO维修机坪北侧用地 询价范围及要求: 根据物探结果显示，#L67-#L71-#L78与本项目建设有冲突，因此按该段管线初步拟定的路由（详见附图）进行10KV输电缆（该电缆规格为3*300mm2，共4孔）改迁，按发包单位提供的有关资料及说明，本次迁改工程内容： 开挖旧电缆沟370米，移出旧电缆约1480米，并尽量用于新电缆沟内二次铺设；新铺设顶电力管374.88米，4线直埋沟295.46米，新建电缆直线井2座，新建电缆转角井2座；铺设电缆3*300mm2电缆约1556.72米，其中利用原开挖出的旧电缆铺设1080米，铺设新电力电缆约476.72米（规格型号ZRYJV22-8. 7/15kV-3X300mm2)，新安装中间接头8套及相关辅助工程内容（不包括施工场地地面以上建筑物的拆迁和破拆清理）。 （2）按询价人要求，完成并提交相关图纸及预算文件； （3）按规范完成电缆试验、测试、试运行，所有检测及调试等工作； （4）本次施工保质量、保工期、保安全，必须在取得询价人下发的作业通知书后，开展施工作业。 要求工期： 30 个日历天 |
| 2 | 资金来源：自筹资金 |
| 3 | 报价有效期： 30 个日历天 |
| 4 | 报价保证金数额为人民币 2000.00 元（大写：人民币贰仟元整。），报价保证金必须在报价截止前以银行转账方式转入询价人指定账户。 |
| 5 | 报价文件份数为：正本贰份，副本贰份 |
| 6 | 报价文件递交： 截止时间：2017年 11 月 22 日 16:00 前 提交地点： 广州新白云国际机场东南工作区横二路生活服务楼411房 联 系 人： 刘东 联系电话： 18826474126 |
| 7 | 询价评审： 评审时间：询价人指定 地点：询价人指定 |
| 8 | 其它： |

一、总则

（一）项目概况

1、询价范围和承包方式：见报价须知和前附表

2、本项目现采用 询价 方式，择优选定报价人。

（二）报价单位资格要求

1、参加报价的报价人必须具备独立法人资格。

2、报价人须具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级（或以上）资质或输变电工程专业（原送变电工程专业承包）承包三级（或以上）资质。

3、报价人须具备承装类的承装（修、试）电力设施许可证三级（或以上）资质。

4、报价人必须具有有效的安全生产许可证。

5、拟委派的项目经理具备国家建设部颁发的机电工程专业二级（或以上）注册建造师执业资格，并持有有效的安全生产考核合格证（即“三类人员”B类证书”）；项目经理注册单位须为报价申请人。

6、报价人须在广东省机场管理集团有限公司采购招商管理平台（http://wz.gamc.cn/）合作商注册中的承包人注册项成功注册。

7、报价人自2012年1月1日至今完成过质量合格的类似工程业绩（类似工程是指中标价为100万元以内或以上的10kv及以上电压等级输变电新建或迁改工程项目业绩，不含电力施工的土建工程，完成时间以竣工验收时间为准）。需同时提供中标通知书或免招标的相关证明、施工合同、竣工验收报告或竣工验收证明。如以上资料不能证明业绩规模的技术指标（指面积、高度、跨度、管径等）的，须另提供可证明业绩技术指标的其他资料。

8、在中国南方电网有限责任公司或广州供电局有限公司承包商资信档案中不处于限制投标资格的处罚期内。

9、本项目不接受联合体报名。

（三）报价费用

报价人应承担其编制报价文件以及递交报价文件所涉及的一切费用。无论报价结果如何，询价人对上述费用概不负责。

二、询价文件

（四）询价文件的组成

询价文件由本文及所有按第（六）条发出的补充通知和第（十六）条所述书面解答和补充通知组成。

（五）询价文件的澄清

询价文件的唯一来源为：广东省机场管理集团有限公司采购招商管理平台（http://wz.gamc.cn/），报价人对询价人提供的询价文件所做出的推论、解释和结论，询价人概不负责。报价人由于对询价文件的推论和误解及询价人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由报价人自负。

（六）询价文件的修改

询价人有权对询价文件中报价截止时间、评审时间及第（十六）条所规定的事项进行修改。

三、询价报价

（七）询价报价范围

询价报价应包括询价文件所确定的询价范围内所有内容，以及为完成上述内容所必须的各项应缴的全部费用。

（八）询价报价方式

本项目采用图纸 总价包干 报价，项目最高限价人民币 99 万元，报价人按自身条件下浮报价。报价人应充分考虑市场风险和国家政策性调整风险系数、税金等所有关于报价方面的相关因素，并计入总报价，今后除合同另行约定外不作调整。

四、报价文件

（九）报价单位应认真检查询价文件的内容是否齐全，如有遗漏请于递交询价文件截止日2日前向询价人索取，否则责任自负。同时应阅读询价文件所有的内容，未严格按询价文件要求编制的报价文件将被拒绝或视为无效报价。

（十）报价文件应包括下列1—6条内容：

1、报价表（参见附件模板）；

2、授权委托书（如有授权）；

3、资格及业绩证明材料，企业资质证书、技术负责人职称证书等材料的复印件；

4、报价人技术负责人的业绩，各项证书。

5、施工组织计划（内含拟投入的人工、机械材料等）。

6、报价保证金转账凭据（打印件或复印件）。

7、提供电子版报价文件（报价文件正本的扫描件），采用无加密、无病毒的U盘或光盘进行刻录。

以上文件除电子版报价文件外，其它文件全部需加盖公章。

（十一）询价文件提供的文件表式报价人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

（十二）报价文件统一采用A4纸编制，正本必须打印或用不能擦去的墨水书写，报价文件副本可以复印。报价文件的正本、副本都应分别装订成册，在封面上正确标明“正本”、“副本”字样，并分别加盖骑缝公章。报价文件应编制目录、逐页标注连续页码。报价文件正本与副本内容不一致时，以正本为准。

（十三）全套报价文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处和行间插字加盖报价人法定代表人或其代理人的印鉴。

（十四）报价有限期

报价文件自报价截止时间起至前附表报价须知规定的时间内有效。

（十五）报价保证金

1、报价人报价截止前须按报价须知的要求向询价人交纳报价保证金，询价人账户信息如下：

账户名：广东省航源实业发展有限公司

账  号：44001490106053005927

开户行：中国建设银行广州市机场路支行

2、报价单位的报价保证金在与询价人签订协议后10个工作日内予以无息退回。

3、报价人出现下列情况，询价人有权取消其中标资格，并没收其报价保证金。

（1）报价人在报价有效期内撤回其报价文件；

（2）中标人无正当理由拒绝签定合同；

（3）报价人弄虚作假、相互串标、哄抬标价的。

（十六）答疑安排

1、报价人可以通过书面形式对就有关问题向询价人提出疑问，询价人将对认为有必要解答的问题进行解答，并以书面形式通知所有询价文件收受人。

2、由答疑而产生的对询价文件内容的修改，询价人将按本文件第（六）条的规定，以补充通知的方式发出。

五、报价文件的密封和递交

（十七）报价文件的密封与标志

1、询价人不提供统一标袋，报价人自行准备密封袋及封条。报价人需将所有报价文件根据上述规定的装订方式和份数进行密封，并在封条上加盖骑缝公章。

2、所有封袋上都应写明报价单位名称和工程名称。

3、如果报价单位未按上述规定提交的报价文件将被拒绝。

（十八）报价截止时间

报价人须在前附表中规定的报价文件递交截止时间之前将报价文件递交给询价人。

六、询价评审

（十九）询价评审会按报价须知中规定的时间、地点进行。

（二十）在开标时报价文件中出现下列情况之一的，将作为无效报价文件，不得进入评审。

1、报价文件中的报价单未加盖报价人的 企业公章 的；

2、关键内容字迹模糊、无法辨认的；

3、报价人未按照询价文件的要求提供报价保证金的；

（二十一）评审由询价人依照相关规定组建的评审委员会负责。

（二十二）评审办法：本次评标分为两部分。一、经济部分占55分，二、商务、技术部分占45分；综合得分最高者中标法。由询价人组建专项评审小组根据本工程特点，重点对报价人在施工组织、劳动力和主要施工机械的安排、施工进度计划安排以及各项保证措施的合理性等方面进行评审，看其是否满足工程实施要求，并进行表决，如半数以上评委认为不可行者，则该施工组织设计为不可行，不再进行其它报价文件的评审；如半数以上评委认为可行，则按报价人的报价进行评审，根据报价从低到高推荐出三位中标候选人。

（二十三）询价人将在询价结果公示期结束之日起5日内，向合格的中标单位出具中标书面通知文件。

七、授予合同

（二十四）中标人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照询价人要求、询价文件和中标人的报价文件与建设单位及询价人签订三方协议，若第一中标候选人拒绝签订协议，询价人有权根据中标候选人顺序重新选定中标人。

八、附图

（二十五）本项目管线迁改初步拟定路由图

附件1

报价单(模板)

项目名称：

报 价 人：

我公司已完全理解并接受询价文件的全部内容，现对项目报价如下：

| 项目 | 项目限价 （元人民币） | 项目报价 （元人民币） |
| --- | --- | --- |
|  | 990000 |  |

报价人（签章）：

日期：      年    月    日

附件2

技术条件（工程建设标准）

一、工程规模

根据物探结果显示，#L67-#L71-#L78与本项目建设有冲突，因此按该段管线初步拟定的路由（详见附图）进行迁改，主要工程内容包括：开挖旧电缆沟370米，移出旧电缆约1480米，并尽量用于新电缆沟内二次铺设；新铺设顶电力管374.88米，4线直埋沟295.46米，新建电缆直线井2座，新建电缆转角井2座；铺设电缆3*300mm2电缆约1556.72米，其中利用原开挖出的旧电缆铺设1080米，铺设新电力电缆约476.72米（规格型号ZRYJV22-8. 7/15kV-3X300mm2)，新安装中间接头8套及相关辅助工程内容。

二、技术规范标准

本工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求（在报价时间截止前28天，如有相关最新标准，以最新标准为准），至少应包括：

1、各类规范

1.1  主要技术规范(包括但不限于)如下：

(1)《建筑设计防火规范》GB 50016-2006

(2)《标准设计和典型造价总体技术原则》Q/CSG11102001-2013

(3)《远动设备及系统第5101部分:传输规约基本远动任务配套标准》DL/T 634.5101-2002

(4)《远动设备及系统第5-104部分：传输规约采用标准传输协议集的IEC60870-5-101网络访问》

DL/T 634.5104-2009

(5)《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

(6)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001

(7)《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ 97-1987

(8)《电力建设施工及验收技术规范》DJ 57-1979

(9)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB 50149-2010

(10)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB 50147-2010

(11)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2006

(12)《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171-2012

(13)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006

(14)《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148-2010

(15)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006

(16)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB 50254-1996

(17)《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007

(18)《电缆外护层》GB /T 2952-2008

(19)《电线电缆识别标志方法》GB/T 6995-2008

(20)《电线电缆电性能试验方法》GB/T 3048-2007

(21)《额定电压6kV到35kV电力电缆附件试验方法》GB/T 18889-2002

(22)《电线电缆交货盘》JB/T 8137-1999

(23)《南方电网标准设计和典型造价》(中国南方电网)

(24)《南方电网基建工程质量控制作业标准WHS》(中国南方电网)

(25)《南方电网施工作业指导书》(中国南方电网)

(26)《中国南方电网有限责任公司10kV～500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准》（2012年版本）

(27)《电力建设安全工作规程》

(28)《建设工程文件归档整理规范》GB/T 50328-2001

1.2 强制性条文规范(包括但不限于)如下：

本项目工程严格执行国家和电力行业现行的强制性条文，且应为其最新版本，包括但不限于如下内容：

《实施工程建设强制性标准监督规定》建设部 81 号令

《工程建设标准强制性条文》电力工程部分2006版

《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分2009版

《基建工程强制性条文实施办法》南网各分、子公司

《基建项目造价信息化规约（配电网部分）》

电网建设工程执行强制性条文涉及的其它法律、法规、规程、规范及技术标准。

以上所列的主要技术标准和规范，如未能达到国际和国内最新标准时，投标方应使工程的施工及选用的设备和材料符合最近的国际、国内标准，并提供采用的标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料。

1.3中国南方电网责任公司、广东电网有限责任公司基建管理制度、建设单位的质量、环境和职业健康安全管理体系文件、其他有关制度和规定，内容如下（但不限于）：

10kV～500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准（2012 版）

基建工程安全文明施工检查评价标准表式（2011版）

电网建设施工安全基准风险指南（2011版）

电网建设安全施工作业票（2013版）

《中国南方电网有限责任公司安全管理规定》

施工机械（具）和设备管理业务指导书（2012版）

基建工程质量控制标准（WHS）（2012版）

电网建设施工作业指导书（2012版）

电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册（2007版）

基建施工管理和作业人员持证上岗工作方案（2013版）

南方电网公司基建承包商违章扣分工作实施指南（2014版）

电网工程结算审核及总结算报告编制指导书（2012版）

标准设计和典型造价V1.0（2013版）

基建施工作业人员“实操型”考试工作方案（2014版）

《基建项目档案归档整理作业指引手册》（广电办【2012】33号）

《安全风险管理体系》

《基建项目安全管理办法》

《电网建设施工作业指导书》

《安全四步法工作指引》

《安全生产现场作业十个规定动作》

《基建工程安全管理“五个严禁”及条文释义》

《南方电网公司基建承包商日常检查考核扣分工作实施指南》

《关于印发广东电网公司2013年电网建设作业人员资格认定考核暨年度复审实施方案的通知》（广电人资[2013]16号）

《业主项目部结算管理样板点实施指南（试行）》

《广东电网公司施工机具管理办法》（Q/CSG-GPG 2 13 057-2011）

《广东电网公司基建领域转包分包及以包代管等行为清理整顿工作方案》（广电建[2012]44号）

《关于印发基建项目档案归档整理作业指引手册（2012年版）的通知》（广电办【2012】33号）

本工程主要采用的规程、规范、标准与管理文件应为其最新版本，报价人需自行了解知悉南方电网公司基建管理相关的最新管理制度、规程、规范。

2.现场自然条件

由报价人自行调查。

3.现场施工条件

现场施工及外部条件由报价人自行调查。

4.技术条件

本项目可研报告、批复意见（若有）及其他相关资料与询价文件及其答疑一并提供作为报价技术文件依据。

5.设备材料规格及要求：

主要设备材料技术参数性能表

| 名称及说明 | 主要技术参数 | 是否节能或环保产品 | 所选设备技术优势或性能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10kV电力电缆 ZRYJV22-8.7/15kV-3×300mm2 | 适用范围：本产品适用于15kV及以下电力输配电系统中，供输配电能之用。 | 否 | 中国国家强制性产品认证证书。 |
| 10kV冷塑式户内电缆头 ZRYJV22-8.7/15kV-3×300mm2 | 适用范围：本产品适用于15kV及以下电力输配电系统中，供输配电能之用。 | 否 | 中国国家强制性产品认证证书。 |
| 10kV冷塑式电缆中间头 ZRYJV22-8.7/15kV-3×300mm2 | 适用范围：本产品适用于15kV及以下电力输配电系统中，供输配电能之用。 | 否 | 中国国家强制性产品认证证书。 |

6、材料选型候选品牌/厂家：

6.1  10kV电力电缆：南网、电网品牌库产品或同级品牌。

6.2  10kV电力电缆：南网、电网品牌库产品或同级品牌。

6.3  10kV电力电缆：南网、电网品牌库产品或同级品牌。

附件3

评审办法细则

一、评审方法

本次评审采用综合评估法。评审委员会对满足询价文件实质性要求的报价文件，按照本评审细则进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据询价人授权直接确定中标人，但报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，由评审小组推荐确定。

分值构成及权重：

| 分值 | 经济部分 | 商务、技术部分 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 55 | 45 |

满分为100分，得分精确到小数点后两位。

二、经济部分(满分55分)

所有不超出“项目最高限价”且符合询价文件规定的报价为有效报价。

评标基准值：当有效报价小于5家时，评标基准值为所有有效报价的算术平均值；当有效报价大于或等于5家时，评标基准值为去掉一个最高报价和一个最低报价后有效报价的算术平均值。

以评标基准值为基准，当报价人的报价与评标基准值相等时得满分55分，当报价人的报价高于评标基准值的，按每高于评标基准值1%扣1.5分的比例在满分的基础上扣分，扣完为止；当报价人的报价低于评标基准值的，按每低于评标基准值1%扣1分的比例在满分的基础上扣分，扣完为止。

三、商务评分项目及标准表(满分25分)

| 分项 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 1.财务状况及纳税情况（5分） | 【优】5分：经营状况好，2014-2016年净利润均为正，无欠税漏税，注册资金2500万及以上，且2014-2016年度资产负债率三年平均值在65%以下； 【良】3分：经营状况较好，2014-2016年净利润均为正，无欠税漏税，注册资金1500万及以上，且2014-2016年度资产负债率三年平均值在65%-70%或以下； 【中】1分：经营状况一般，2014-2016年净利润有负，或有欠税漏税，注册资金1000万及以上，且2014-2016年度资产负债率三年平均值在70%-75%或以下； 【差】0分：不满足上述条件者。 不符合的或未提供齐资料的不得分。 |
| 2.企业资信 （5分） | 【优】5分：具有电网安全风险体系三钻以上，同时具有供电局工作票签发人资格证明和年度动火工作票签发人资格证明； 【良】2分：具有电网安全风险体系三钻，同时具有供电局工作票签发人资格证明和年度动火工作票签发人资格证明； 【中】1分：具有电网安全风险体系三钻以下，同时具有供电局工作票签发人资格证明和年度动火工作票签发人资格证明； 【差】0分：不具备或其它。 投标人提供相关资料的复印件。 |
| 3.企业类似项目业绩（10分） | 【优】10分：报价人自2012年1月1日至今承建有单项工程造价超过500万以上的类似10KV及以上电压等级输变电工程业绩，累计总项数排行中，排名1、2名； 【良】6分：报价人自2012年1月1日至今承建有单项工程造价超过500万以上的类似10KV及以上电压等级输变电工程业绩，累计总项数排行中，排名3、4名； 【中】4分：报价人自2012年1月1日至今承建有单项工程造价超过500万以上的类似10KV及以上电压等级输变电工程业绩，累计总项数排行中，排名5、6名； 【差】0分：不具备或其它。 注：排名指的是本工程所有合格报价人间的排名，以中标通知书或免招标的相关证明或施工合同或竣工验收报告或竣工验收证明的扫描件和必要的补充材料为判断依据；自2012年1月至今，报价人承建过10kv及以上电压等级、类似变电站工程、单项合同500万元以上的项目（不包括单独承包的变电站土建或其它类别土建工程）； 没有符合上述要求业绩的本项不得分，不排名。 报价人提供相关资料的复印件。 |
| 4.项目经理业绩（3分） | 【优】3分：项目经理自2012年1月1日至今负责完成过3次及以上类似10KV输变电项目业绩； 【良】2分：项目经理自2012年1月1日至今负责完成过2次及以上类似10KV输变电项目业绩； 【中】0.5分：项目经理自2012年1月1日至今负责完成过1次及以上类似10KV输变电项目业绩； 【差】0分：不满足上述条件者。 以中标通知书或免招标的相关证明或施工合同或竣工验收报告或竣工验收证明的复印件和必要的补充材料为判断依据；报价人提供相关资料的复印件。 |
| 5.企业获奖情况（2分） | 【优】2分：报价人自2012年1月1日至今获得南方电网及其省级电网公司（含与广东电网同级的广州供电局）或国家及省电力行业协会对本企业完成的类似10KV及以上电压等级输变电工程颁发的优质工程奖项2项及以上； 【良】1分：报价人自2012年1月1日至今获得南方电网及其省级电网公司（含与广东电网同级的广州供电局）或国家及省电力行业协会对本企业完成的类似10KV及以上电压等级输变电工程颁发的优质工程奖项1项； 【中】0.5分：报价人自2012年1月1日至今获得南方电网及其省级电网公司（含与广东电网同级的广州供电局）或国家及省电力行业协会对本企业完成的类似10KV及以上电压等级输变电工程颁发的其它奖项； 【差】0分：不满足上述条件者。 投标人提供相关资料的复印件。同一个工程只计1项奖项得分。 |
| 合计25分 |  |

四、技术评分项目及标准表(满分20分)

| 序号 | 评分项目 | 满分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 5 | 符合实际，科学合理； 【优】5分：有项目概况；总体施工部署方案；平面布置与管理方案；总承包管理实施方案；建筑工程、配电工程、设备安装工程、电缆工程、弱电工程等主要工艺施工方案，前述各项方案齐全、清晰、完整； 【良】2分：有项目概况；总体施工部署方案；平面布置与管理方案；总承包管理实施方案；建筑工程、配电工程、设备安装、电缆工程、弱电工程等主要工艺施工方案，前述各项方案基本齐全、清晰、完整； 【中】1分：有项目概况；总体施工部署方案；平面布置与管理方案；总承包管理实施方案；建筑工程、配电工程、设备安装、电缆工程、弱电工程等主要工艺施工方案，前述各项方案不够清晰、完整； 【差】0.6 - 0分：不满足上述条件者。 |
| 2 | 工期及施工进度计划安排 | 3 | 符合实际，科学合理； 【优】3分：施工总进度计划逻辑性强、可行、合理，保证措施明确具体；针对各节点工期均能承诺及优化；总工期计划目标对比招标文件要求提前15天或以上完工； 【良】2分：施工总进度计划逻辑性较强、可行、较合理，有保证措施、但不够具体；总工期计划目标对比招标文件要求提前10天或以上完工； 【中】1分：施工总进度计划逻辑性一般、较可行、较合理，但保证措施较差；总工期计划目标对比招标文件要求提前5天或以上完工； 【差】0.6- 0分：不满足上述条件者。 |
| 3 | 质量目标、质量保证体系及技术组织措施 | 3 | 【优】3分：有工程质量保证措施方案，工程质量的检测手段与保证措施明确、具体、先进、各项措施落实可行，针对性强，有健全的材料检测手段； 【良】2分：有工程质量保证措施方案，工程质量检测手段与保证措施较明确、较具体、较先进、各项措施较落实，针对性较强，有较健全的材料检测手段； 【中】1分：有工程质量保证措施方案，工程质量检测手段与保证措施一般、但对各措施有认识，针对性一般，材料的检测手段一般； 【差】0.6- 0分：不满足上述条件者。 施工作业指导书应用：配置并应用南网施工作业指导书（2012单行版）；配置应用WHS标准（2012年版发行稿）；否则本项不得分。 |
| 4 | 安全目标、安全保证体系及技术组织措施 | 3 | 【优】3分：建立了可靠有效的安风体系，电力系统内应用经验及评级高，安风体系应用：安全基准风险指南完善；安全施工作业票及站班会制度完善；安全培训及安全检查措施等完善。 【良】2分：建立了可靠有效的安风体系，电力系统内应用经验及评级高，安风体系应用：安全基准风险指南较完善；安全施工作业票及站班会制度较完善；安全培训及安全检查措施等也较完善。 【中】1分：建立了可靠有效的安风体系，电力系统内应用经验及评级中，安风体系应用：安全基准风险指南一般；安全施工作业票及站班会制度一般；安全培训及安全检查措施等也较一般。 【差】0分：不满足上述条件者。 |
| 5 | 文明施工、特殊部位施工保证措施 | 3 | 【优】3分：有健全的文明、安全施工保证体系，各项保证措施明确、具体、可行，特别是对本项目机场附近供电站点及线路充分熟悉并有相关可靠经验，在典型位置的安全措施先进可靠； 【良】2分：有较健全的文明、安全施工保证体系，对本项目机场附近供电站点及线路比较熟悉并有相关较可靠经验，各项保证措施较明确、较具体、较可行、较落实，在典型位置的安全措施较先进可靠； 【中】1分：文明、安全施工保证体系和各项保证措施都一般化，在典型位置的安全措施也一般化、对本项目机场附近供电站点及线路熟悉程度和相关经验较一般化； 【差】0.6- 0分：不满足上述条件者。 要求提供本工程项目施工的切实可行的具体方案，没有具体可行方案的本项得0分。 |
| 6 | 施工现场组织机构 | 3 | 【优】3分：项目管理机构完全针对本工程的特点、重点进行设置，对本工程各专业施工有专门的部门管理，各部门分工明确、责任清晰，部门人员配置优于项目要求；相关管理人员专业对口，类似工作经验丰富；管理对象划分科学合理，完全满足本项目的管理、协调要求； 【良】2分：项目管理机构针对本工程的特点、重点进行设置，对本工程各专业施工均有专门的部门管理，各部门分工较明确、责比较清晰，部门人员配置较符合项目要求；相关管理人员专业较对口，各部门主要负责人经验较丰富；较满足本项目的管理、协调要求； 【中】1分：项目管理机构、人员职责及制度一般化，协调管理能力一般，各部门主要负责人经验一般，根据工程的进度计划要求，具有基本满足工程施工需要的人员； 【差】0.6-0分：不满足上述条件者。 承诺配置的队伍专职负责本工程，否则不得分，队伍必须配备及 配齐：（1)五大员、（2)项目所在地供电部门认可的工作票两种人、（3)符合电网进变电站施工要求的进站施工人员资格证明、（4)特种（高压试验）电工进网作业许可人员、（5)高压特种（继电保护）电工进网作业许可人员、（6)继电保护工程师（或继保助工）、（7)电力工程师、（8)高压电工、（9)焊工等基本人员，须附上项目人员的身份证、毕业证、职称或资格证、社保证明、岗位证明等复印件作为评价的证明文件，否则本项得0分。 施工、操作人员可不提供毕业证件。 |
|  | 合计 | 20 |  |